## Klimatabell skole
Klimatabell - Skolebygg
VAV = Variable Air Volume
UTKAST HØRING | Luftmengder |  |  |  | Gjenvinning | Styring | Lydkrav |  |  | Ventilasjon
Areal, funksjon | Dimensjonerende maksimale luftmengde = a+b+c |  |  | Min. luftmengder når arealene ikke er i bruk | R-roterende P-plate/kryss B-batteri | T-temperatur C-C02 B-bevegelse F-fukt | Teknisk støy | Luftlydisolasjon |  | Spesialventilasjon
| a) Luftmengder basert på bruken | b) Emisjoner (inkl. møbler, klær etc.) | c) Ekstra emisjoner pga. prosess | b*) Preaksepterte lavemitterende materialer |  |  | LpAT | R'w | R'w
[8 empty] | mot naborom uten dør-forbindelse | mot korridor med dør-forbindelse
| m3/h pr. person | m3/h pr. areal | m3/h | m3/h pr. areal |  |  | dBA | dB | dB
Generelt
Undervisningsareal (alle rom beregnet for undervisningsaktiviteter inkl. trinntorg og AKS) | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 34
Grupperom | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 34
Fellesareal
Vestibyle | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 33 | - | -
Trafikkareal/korridor | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | - | 33 | - | -
Bibliotek | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 28 | 48 | 34
Allrom, samlingsrom | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 28 | 48 | 38
Felles læringsareal
Kunst og håndverk, verksted for trearbeid og harde materialer | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | P/B | B | 28 | 60 | 50 | Sponavsug ved enkelte maskiner og elevenes arbeidsbenker.
Kunst og håndverk, verksted for leire og maling | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B | 28 | 48 | 38 | Rom for keramikkovn: avtrekk 500 m3/h, kan reguleres ned til minimum når ovn ikke er i bruk
Kunst og håndverk, teknologi, design, tegning og tekstil (skaperverksted) | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | T og C | 28 | 48 | 38 | Punktavsug med avtrekk, 80 m3/h per stk. Malingsskap skal ha avtrekk, 100m3/h.
Naturfagsrom | 26 | 7.2 | 200 | 3.6 | P/B | B | 28 | 48 | 34 | Avtrekksskap med lufthastighet 0,5 m/s over lukeåpning. Avtrekk fra skap skal ha separat avtrekk ut i det fri.
Forberedelsesrom naturfag | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | P/B | T og C | 28 | 48 | 34 | Avtrekksskap med lufthastighet 0,5 m/s over lukeåpning. Kjemikalieskap skal ha avtrekk, 100m3/h. Avtrekk fra skap skal ha separat avtrekk ut i det fri.
Musikk, generelt og drama | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 25 | 60 | 50
Musikk, øvingsrom og dans | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 25 | 60 | 50
Kroppsøvingssal | 120 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 28 | 60 | 50
Kroppsøving, garderobe og dusj | 0 | 15 | 50 per dusjhode | 3.6 | P/B | B og F | 33 | 48 | 34 | Garderobe skal ha overstrømning til dusj. All tilluft tilføres i garderobedelen og trekkes ut i dusj.
Kjøkken 1, 2 og 3 | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34 | Avtrekk 450 m3/h per hette/komfyr. Grunnventilasjon på minst 500 m3/h. Hette over oppvaskmaskin av typen steamer/bakkemaskin, minimum 450 m3/h (må beregnes om behovet er større).
Personalareal
Kontorer | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 | For kontorer skolehelsetjeneste: Prosess på 100 m3/h
Møterom, hvilerom | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
Personalrom | 26 | 3.6 | 0 | 3.6 | R | T og C | 33 | 48 | 34
Personalgarderobe | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 33 | - | -
Toalett med dusj | 0 | 7.2 | 150 | 3.6 | R | T | 33 | - | - | Overstrømning fra tilstøtende areal, tilførsel ved gulv
Kommunikasjonsareal
Vindfang | 0 | 3.6 | 200 | 3.6 | R | T | 33 | - | - | Tilluft med overstrømning inn til fellesareal
Støtteareal
Elevgarderober | 0 | 15 | 0 | 3.6 | R | T | 33 | - | - | Overstrømning fra tilstøtende areal
Toaletter | 0 | 7.2 | 100 (vanlig)/ 150 (UU) | 3.6 | R |  | 33 | - | 34 | Overstrømning med avtrekk (undertrykk), tilførsel ved gulv
Lager mat | 0 | 3.6 | 200 | 3.6 | R |  | - | - | - | Overstrømning med tilluft (overtrykk)
Lager/bod | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | R |  | - | - | - | Overstrømning fra tilstøtende areal
Rengjøringssentral | 0 | 15 | 500 | 3.6 | R/P | B, F og T | 33 | 48 | 34 | Rommet skal ha undertrykk, minimum 100m3/h
Bøttekott | 0 | 7.2 | 100 | 3.6 | R |  | - | - | - | Overstrømning fra tilstøtende areal
Tekniske rom, ventilasjon | 0 | 3.6 | 0 | - | R |  | - | - | -
Tekniske rom, energi | 0 | 7.2 | 0 | - | R |  | - | - | -
Tekniske rom, EL og IKT | 0 | 3.6 | 0 | - | R | T | - | - | -
Avfallsrom | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | - |  | - | - | - | Eget avtrekk dersom eget rom
VGS
Undervisningsrom | 35 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 28 | 48 | 34
Mekaniske fag | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34
Bygg og anlegg | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34
Helse og oppvekst | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34
Frisør | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34
Naturfagsarealer (kjemi) | 35 | 7.2 | 600 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34 | Avtrekksskap lufthastighet over lukeåpning 0,5 m/s. Punktavsug 80 m3/h per stk. Kjemikalieskap skal ha avtrekk, 100m3/h. Avtrekk fra skap skal ha separat avtrekk ut i det fri.