## Areal,lyd og klima kulturskole
Arealskjema, lyd og klimatabell - Kulturskolen
UTKAST HØRING |  | Areal |  |  |  |  | Takhøyde | Luftmengder |  |  |  | Gjenvinning | Styring | Lydkrav
|  |  | Standard kulturstasjon |  | Utvidet sentral kulturstasjon |  | Fri takhøyde | Dimensjonerende maksimale luftmengde = a+b+c |  |  | Min luftmengder når arealene ikke er i bruk | R-roterende | T-temperatur | Teknisk støy | Lydluftisolasjon |  | Antall personer | Kommentar fra kulturskolen
| Antall undervisningsrom => |  | 29 |  | 46 |  | m | a) | b) | c) | b*) | P-plate/kryss | C-C02 | LpAT | R'w | R'w
|  | Netto areal pr. rom | Antall rom | Netto areal | Antall rom | Netto areal |  | Luftmengder basert på bruken | Emisjoner (inkl. møbler, klær etc.) | Ekstra emisjoner pga. prosess | Preaksepterte lavemitterende materialer | B-batteri | B-bevegelse |  | mot naborom uten dør-forbindelse | mot korridor med dør-forbindelse
Krav nr. | Romfunksjon | m2 | 138 | 4265 | 206.7 | 6096 | minimum | m3/h pr. person | m3/h pr. areal | m3/h | m3/h pr. areal |  | F-fukt | dBA | dB | dB
1700 | Kultursal | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 12,5 | 75 for aktører 26 for publikum | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 72 | 500 | Inntil 150 aktører + 350 publikum i amfi / 500 stående (da med inntil 50 på oppbygd scene). Merk funksjonelt krav om ikke bevegelsesstyrt lys
| Lager kultursal | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 7 |  | 7.2 | 1000 | 3.6 | R | T og C | 25 | 72 | 72 |  | Sikre god omrøring av luften ved bruk av lager som utvidet scene. Økt takhøyde vurderes ift siktlinjer for publikum ved bruk som sceneareal
| Backstage for aktører | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 28 | 48 | 38 |  | Inkludert toaletter og garderobe
1701 | Blackbox | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 7 | 75 for aktører 26 for publikum | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 72 | 200 | Inntil 80 aktører + 120 i publikum. Fri høyde til underkant rørgrid Merk funksjonelt krav om ikke bevegelsesstyrt lys.
| Lager blackbox | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 7 |  | 7.2 | 500 |  | R | B, T og C | 25 | 72 | 72 |  | Luftmengde ved bruk som utvidet scene
1713 | Undervisningsrom slagverk | 60 | 1 | 60 | 2 | 120 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 60 | 12 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Noe varme fra forsterkere / PA i tillegg til antall personer
| Lager tilknyttet slagverkrom | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B og T | 28 | 48 | 38 |  | Direkte inngang fra slagverkrom
1692 | Undervisningsrom trearbeid og harde materialer kulturskole | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 4,5 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 38 |  | Legges i tilknytning til scenografilager
251 | Maskinrom | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | P/B | B | 28 | 48 | 38
1693 | Undervisningsrom for tegning og maling i kulturskole | 60 | 1 | 60 | 2 | 120 |  | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 34 |  | Legges med nærhet til verksted for leire og maling. Malingsskap skal ha avtrekk, minimum 100m3/h
252 | Materiallager og sponavsug | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | P/B | B | 28 | 48 | 38
253 | Verksted for leire og maling | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 38
255 | Rom for keramikkovn | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 38
1694 | Undervisningsrom animasjon m.m. | 60 | 1 | 60 | 2 | 60 |  | 40 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B, T og C | 28 | 48 | 38 | 12
1695 | Kulturskoleareal lagervisuelle uttrykk (20m2), også tilknyttet nærskoler med tillegg av instrumenter og utstyr = 20 + 30m2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34 |  | I en kulturstasjon er det egne krav til instrument - og utstyrslager utover visuelle uttrykk
263 | Øvingsrom 2, lydstudio kulturskole | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 60 | 50 | 4 | Linjer for lyd og bilde fra FK 1700, 1701, 1714 og 1715
1696 | Instrument - og utstyrslager kulturskole, musikk | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 26 | 7.2 |  | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34
|  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og F | 33 | 48 | 34 |  | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%
1714 | Undervisningsrom / øvingsrom store forsterkede band | 74 | 1 | 74 | 1 | 74 | 4,5 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 60 | 20 | Varme fra forsterkere / PA i tillegg til antall personer
| Undervisningsrom / øvingsrom mellomstore og store (utvidet) akustiske ensembler og kor | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 4,5 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 60 | 60 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme. Arealet gjør de tmulig for kor, korps og orkester å øve her. Minste areal på 90m2 tillsier ensembler med 20 personer. Flygel i sambruk med kultursal (dør 160 lysåpning)
| Lager til øvingsrom store band | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |  |  | 7.2 |  | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34
1715 | Undervisningsrom / øvingsrom band | 34 | 2 | 68 | 4 | 136 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 25 | 72 | 60 | 10 | Varme fra forsterkere / PA i tillegg til antall personer
| Lager til øvingsrom band | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 |  |  | 7.2 |  | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34
1697 | Undervisningsrom smågrupper (små instr), vokal + piano | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (små instr), fløyte/obo/fagott + piano | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (små instr), klarinett/saxofon + piano | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Jevn temperatur 18-22 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (små instr), kornett/trompet/horn + digitalt piano | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (små instr), fiolin/bratsj + piano | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (små instr), piano/flygel/keyboard | 28 | 1 | 28 | 2 | 56 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 7 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Noe varme fra forsterkere / PA i tillegg til antall personer
1698 | Undervisningsrom smågrupper (store instr) / ensembler, gitar + piano | 40 | 1 | 40 | 2 | 80 | 3 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (store instr). Flygel m/solist + ensembler treblås | 50 | 1 | 50 | 2 | 100 | 3 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme. Lysåpning dør 160 cm
| Undervisningsrom smågrupper (store instr) / ensembler stryk, cello/kontrabass + piano | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (store instr) / ensembler, melodisk slagverk + digitalt piano | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
| Undervisningsrom smågrupper (store instr) / tilpasset undervisning UU + digitalt piano | 70 | 0 | 0 | 2 | 140 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Noe varme fra forsterkere/PA i tillegg til antall personer
| Undervisningsrom smågrupper (store instr) / ensembler brass, grovmessing + digitalt piano | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 10 | Antall personer styrende for varme
1699 | Vestibyle, tilrettelagt med liten scene for spontanopptreden / hus"konserter" | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 4,5 | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 28 |  |  | 430 | Verdier avhenger av tilstøtende rom. Beregnet 80 ventende til kulturskoleaktiviteter og 100 samtidige publikummere ventende for innslipp i sal
| Vindfang | [7 empty] | 3.6 | 200 | 3.6 | R | T | 33 |  |  |  | Tilluft med overstrømming inn til fellesareal
1709 | Undervisningsrom barnedans | 120 | 1 | 120 | 2 | 240 | 3 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 60 | 50 | 25 | Antall personer styrende for varme. Dobbelt antall personer i oppkjøring til forestilling; halvparten samtidig aktive. Temperatur 19 - 23 grader i brukstid
1710 | Undervisningsrom dans, urbane stiler / moderne | 150 | 1 | 150 | 2 | 300 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T og C | 25 | 72 | 60 | 25 | Antall personer styrende for varme. Dobbelt antall personer i oppkjøring til forestilling; halvparten samtidig aktive. Temperatur 19 - 23 grader i brukstid
1711 | Undervisningsrom dans, klassisk ballett | 150 | 1 | 150 | 2 | 300 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 25 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme. Dobbelt antall personer i oppkjøring til forestilling; halvparten samtidig aktive
1712 | Forberedelsesrom danselærere (smågruppe-undervisning dans) | 70 | 1 | 70 | 2 | 140 | 3 | 50 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B, T, C og F | 25 | 60 | 50 | 20 | Jevn temperatur 19-23 grader og luftfuktighet 40-60%. Antall personer styrende for varme
1759 | Lager utstyr i daglig bruk i danseundervisningen | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 |  |  | 7.2 |  | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34 |  | To undervisningsrom deler ett lager
1754 | Elevgarderober dans | 40 | 3 | 120 | 5 | 200 |  | 26 | 15 | 50 pr dusjhode | 3.6 | P | B + F | 33 | 48 | 38 | 50 | Fuktføler i våtrom, bevegelse i tørr sone. Garderobe har overstrømming til dusj. All tilluft tilføres i garderobedelen, og trekkes ut i dusj
1755 | Lærergarderober dans og teater | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 |  | 26 | 15 | 50 pr dusjhode | 3.6 | P | B + F | 33 | 48 | 38 | 4 | Fuktføler i våtrom, bevegelse i tørr sone
1757 | Kostymelager dans | 100 | 0.3 | 30 | 1 | 100 | 3 |  | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og F | 33 | 48 | 34 |  | Jevn temperatur 15-20 grader og luftfuktighet 35-50%. Dette rommet skal ikke ha innslipp av lys. Se også funksjonelle krav, spesielt FK ID 1781.
1758 | Undervisningsrom / syrom kostymer og re-design | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  | 35 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 | 10
| Vask og tørkerom kostymer m.m. tilknyttet syrom | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 7.2 | 100 | 3.6 | R | T og F | 33 | 48 | 38
1760 | Undervisningsrom teater / musikkteater. Whitebox | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 4,5 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 25 | 60 | 50 | 25 | Noe varme fra forsterkere/PA/lys i tillegg til antall personer. dobbelt antall personer i oppkjøring til forestilling
| Lager utstyr i daglig bruk i teaterundervisningen | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | ? | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34
1761 | Undervisningsrom teater, skrivestue med grupperom | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 3 | 75 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 | 12
1762 | Elevgarderober teater | 40 | 2 | 80 | 3 | 120 |  | 26 | 15 | 0 | 3.6 | R | T og C | 33 | 48 | 34 |  | 50 samtidige i garderoben. Overstrømming fra tilstøtende areal
1763 | Kostymelager teater | 100 | 0.3 | 30 | 1 | 100 | 3 |  | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og F | 33 | 48 | 34 |  | Jevn temperatur 15-20 grader og luftfuktighet 35-50%. Dette rommet skal ikke ha innslipp av lys. Se også funksjonelle krav, spesielt FK ID 1781 og 1763.
1764 | Lager scenografi | 100 | 0.6 | 60 | 1 | 100 | 4,5 | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 38 |  | Noe høyere lydkrav grunnet nærhet til forestillingsareal
1780 | Kjøkken 3, oppvarmingskjøkken | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  | 50 | 7.2 | 400 | 3.6 | P/B | B | 28 | 48 | 38 |  | Avtrekk minimum 450m3/h pr hette over komfyr og oppvaskmaskin av type steamer / bakkemaskin (må beregnes om behovet er større)
| Lager mat | [7 empty] | 3.6 | 200 | 2.6 | R | [5 empty] | Overstrømming med tilluft (overtrykk)
287 | Forkontor, resepsjon pluss konsulenter for opptak av elever m.m. innen hvert fagområde | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 | 4 - 9
288 | Kontorer utover spesifisert | 100 | 0.8 | 80 | 1.2 | 120 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 |  | Ansvarlig leder, undervisningsledere, teamledere +
289 | IKT drift og bistand | 12 | 1 | 12 | 2 | 24 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
291 | Hvilerom | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
290 | Møterom | 20 | 2 | 40 | 4 | 80 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
318 | Kopirom | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |  |  | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 28 | 48 | 38
249 | Printerrom, nærlager | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |  |  | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 28 | 48 | 38
295 | Lærer-kontorarbeidsplasser | 7 | 29 | 203 | 46 | 322 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 |  | 3 lærere/undervisningsrom, men ikke samtidig. Alle skal ha personlige skap til materiell (tall x 3), men må dele arbeidsbord (gitt tall); clean desk.
294 | Personalrom med enkel kjøkkenløsning | 70 | 1 | 70 | 1.5 | 105 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38 |  | Antall samtidige vil max være antall lærere x 3,5 inkl administrasjon og ledelse (100 standard - 160 utvidet). Kjøkkenhette for bruk av mikro og vaffelsteking m.m.. Dersom steamer, eget avtrekk minimum 450m3/h
653 | Personalgarderobe | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T | 33 | 48 | 34
320 | Fjernlager arkiv | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 26 | 7.2 |  | 3.6 | R | B | 33 | 48 | 34
1627 | Kontorplass driftsleder | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  | 26 | 7.2 | 0 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
312 | Støtteareal, verksted driftsleder | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 26 | 7.2 | 80 | 3.6 | R | T og C | 28 | 48 | 38
311 | Lager frivillig kulturliv knyttet til kulturstasjonen | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 |  |  | 3.6 |  | 3.6 | R |  | 33 | 48 | 34
394 | Støtteareal avfallsrom | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 33 | 48 | 34 |  | Eget avtrekk dersom eget rom
650 | Støtteareal redskapsbod | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  | 3.6 | 100 | 3.6 | R |  | 33 | 48 | 34
315 | Støtteareal bøttekott | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 7.2 |  | 3.6 | R |  | 33 | 48 | 34 |  | Overstrømming fra tilstøtende areal
309 | Toaletter | 5 | 29 | 145 | 46 | 230 |  |  | 7.2 | 100 vanlig/ 150 UU |  | R |  | 33 | 48 | 34 |  | Overstrømming med avtrekk (undertrykk), tilførsel ved gulv
26 | Støtteareal rengjøringssentral | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |  | 26 | 15 | 500 | 3.6 | R / P | B, T og F | 33 | 48 | 34 |  | Rommet skal ha undertrykk, minimum 100m3/h
| Tekniske rom, ventilasjon | [7 empty] | 3.6 | 0 | 2.5 | R | [5 empty] | Overstrømming fra tilstøtende areal. lydkrav avhenger av tilstøtende rom
| Tekniske rom, energi | [7 empty] | 7.2 |  |  | R | [5 empty] | Lydkrav avhenger av tilstøtende rom
| Tekniske rom, EL og IKT | [7 empty] | 3.6 |  |  | R | T |  |  |  |  | Lydkrav avhenger av tilstøtende rom
395 | Hovedtavlerom / tavlerom | [10 empty] | R | [5 empty] | Lydkrav avhenger av tilstøtende rom
155 | Datarom / serverrom | [7 empty] | 7.2 |  |  | R |  |  | 48 | 34 |  | Kjølebehov ift installert varmeeffekt
311 | Støtteareal lager forøvrig kulturskole | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 |  |  | 3.6 |  | 3.6 | R |  | 33 | 48 | 34
| Trafikkareal | [7 empty] | 7.2 |  | 3.6 | R |  | 33 |  |  |  | Lydkrav avhenger av tilstøtende rom
| Bruttoareal, med faktor 1,8 |  |  | 7677 |  | 10972.8
Note on C2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Veldig fin oversikt å ha areal samlet her, men risikere at areal må oppdateres to steder (her og eget arealskjema). En omforent mal bør følges.
Note on O2: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ser at mal lydkrav er blitt utvidet fra opprinnelig mal (luftmengdeskjema): bør etterklangstid også oppgis sammen med luftlydiolasjon? Spm rettet til SKOK-komiteen.
Note on O7: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ref kommentar fra skole for allrom: 28db er i utgangspunkt vanskelig å oppnå. Med hensyn til sambruk med skole, kan ikke allrom være kultursal. Svar: @Thu Nguyen Nguyen Allrom på skole kan ikke være kultursal, det stemmer. Men 25dB får man til der det er et krav