## Versjon 3
Klimatabell
Klimatabell - Flerbrukshaller
VAV = Variable Air Volume
UTKAST HØRING | Luftmengder |  |  |  | Gjenvinning | Styring | Ventilasjon
Areal, funksjon | Dimensjonerende maksimale luftmengde = a+b+c |  |  | Min luftmengder når arealene ikke er i bruk | R-roterende P-plate/kryss B-batteri | T-temperatur C-C02 B-bevegelse F-fukt | Spesialventilasjon
| a) Luftmengder basert på bruken | b) Emisjoner (inkl. møbler, klær etc.) | c) Ekstra emisjoner pga. prosess | b*) Preaksepterte lavemitterende materialer
| m3/h pr. person | m3/h pr. areal | m3/h | m3/h pr. areal
Fellesareal
Vestibyle | 26 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | T
Trafikkareal/korridor | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | R
Aktivitetsarealer og garderober
Aktivitetsflate | 120 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | B, T og C
Garderobe og dusj | 0 | 15 | 50 per dusjhode | 2.5 | P/B | B og F | Garderobe har overstrømning til dusj. All tilluft tilføres i garderobedelen og trekkes ut i dusj.
Dommer- og lærergarderobe | 0 | 15 | 50 per dusjhode | 2.5 | P/B | B og F | Garderobe har overstrømning til dusj. All tilluft tilføres i garderobedelen og trekkes ut i dusj.
Styrketreningsrom | 120 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | B, T og C
Aktivitetssal | 120 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | B, T og C
Tribune | 26 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | B, T og C
Lager aktivitetsflate | 0 | 3.6 | 0 | 2.5 | R |  | Overstrømning fra tilstøtende areal
Personalareal
Kontorer | 26 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | T og C | For kontorer skolehelsetjeneste: Prosess på 100 m3/h
Møterom/klubbrom | 26 | 7.2 | 0 | 2.5 | R | T og C
Kjøkken | 50 | 7.2 | 400 | 2.5 | P/B | B, T og C | Avtrekk 450 m3/h per hette/komfyr. Grunnventilasjon på minst 500 m3/h. Hette over oppvaskmaskin av typen steamer/bakkemaskin, minimum 450 m3/h (må beregnes om behovet er større).
Vaktrom | 26 | 3.6 | 0 | 2.5 | R | T og C
Toalett med dusj | 0 | 7.2 | 150 | 0 | R | T | Overstrømning fra tilstøtende areal, tilførsel ved gulv
Kiosk | 50 | 7.2 | 400 | 2.5 | P/B | B, T og C | Avtrekk 450 m3/h per hette/komfyr. Grunnventilasjon på minst 500 m3/h. Hette over oppvaskmaskin av typen steamer/bakkemaskin, minimum 450 m3/h (må beregnes om behovet er større).
Kommunikasjonsareal
Vindfang | 0 | 3.6 | 200 | 3.6 | R | T | Tilluft med overstrømning inn til fellesareal
Støtteareal
Toaletter | 0 | 7.2 | 100 (vanlig)/ 150 (UU) | 0 | R |  | Overstrømning med avtrekk (undertrykk), tilførsel ved gulv
Lager mat | 0 | 3.6 | 200 | 2.5 | R |  | Overstrømning med tilluft (overtrykk)
Lager/bod | 0 | 3.6 | 0 | 2.5 | R |  | Overstrømning fra tilstøtende areal
Rengjøringssentral | 0 | 15 | 500 | 2.5 | R/P | B, F og T | Rommet skal ha undertrykk, minimum 100m3/h
Bøttekott | 0 | 7.2 | 100 | 2.5 | R |  | Overstrømning fra tilstøtende areal
Tekniske rom, ventilasjon | 0 | 3.6 | 0 | 2.5 | R
Tekniske rom, energi | 0 | 7.2 | 0 | 0 | R
Tekniske rom, EL og IKT | 0 | 3.6 | 0 | 0 | R | T
Avfallsrom | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 |  |  | Eget avtrekk dersom eget rom