## Sammenligning 2009-2012
Kravspesifikasjon 2009, Skoleanlegg v137 |  |  |  |  | Korreksjonsliste 2010 | FKOK, Skoleanlegg 2012 - Del 3 Tekniske krav (v137) |  |  |  |  | Vurdert av fagansvarlig | Kommentar | Forslag til korreksjoner 2013
NS 3451 2006 Bygningsdelstabell | [5 empty] | NS 3451 2009 Bygningsdelstabell |  |  |  |  | Endring fra 2009 til 2012 |  | til Felles kravspesifikasjon Oslo kommune, Skoleanlegg 2012 - Del 3 tekniske krav
Kapittel / Bygningsdel |  |  |  | Tekst fra kravspesifikasjon | Revidert tekst | Kapittel / Bygningsdel |  |  |  | Tekst fra kravspesifikasjon |  |  | Dato | Navn | Innspill | Vedtak (Ja/Nei) | Vedtatt endelig tekst
D2 | D2 Bygning |  |  |  |  | B2 | B2 Bygning
D2 | D20 Bygning, generelt |  |  |  |  | B2 | B20 Bygning, generelt
D2 |  | D200 Bygning, generelt |  |  |  | B2
D2 |  |  | D200.1 Toleranser | Toleranseklasse to, i henhold til den enhver tid gjeldende utgave av NS 3420, skal legges til grunn for planhet (svanker og bulninger) og retning (helning og loddavvik) av hensyn til produktmål relatert til tilpasningsdyktighet i kapittel C. |  | B2 |  |  | Toleranser | Toleranseklasse B, i henhold til den enhver tid gjeldende utgave av NS 3420, skal legges til grunn for planhet (svanker og bulninger) og retning (helning og loddavvik) av hensyn til produktmål relatert til tilpasningsdyktighet. | Endring av betydning i forskriften, men samme krav til toleranse.
D2 |  |  | D200.2 Laster | Nyttelast skal dimensjoneres i henhold til iht. NS 3491 og tabellen under. [tabell] Eksisterende konstruksjoner skal kontrolleres og oppdimensjoneres for gjeldende krav til snølaster. |  | B2 |  |  | Laster | Byggverk skal dimensjoneres for laster i henhold til enhver tid gjeldende utgave av NS-EN 1990, NS-EN 1991 og NS-EN 1998-1. Nasjonale parametre som finnes i standardenes nasjonale tillegg skal legges til grunn for prosjekteringen. Brukskategori C benyttes for valg av nyttelaster (NS-EN 1991-1-1 Tabell NA 6.1). Eksisterende konstruksjoner skal kontrolleres og oppdimensjoneres for gjeldende krav til snølaster. Det henvises til Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon, kap. 4.3 om tilpasningsdyktighet. | Kravene er mer tydeliggjort.
D2 |  |  | D200.3 Kabel og rørføringer | Alle kabler og rørføringer skal være skjult i vegger og dekker/ himling med innfelte bokser. |  | B2 |  |  | Kabel og rørføringer | Alle rørføringer og kabler skal forlegges skjult i vegger og dekker/himling med innfelte bokser, skjøtebokser skal fortrinnsvis unngås. Hovedføringsveier skal i all hovedsak benyttes. | Samme krav, men spesifisering av at skjøtebokser skal unngås da hovedføringsveier skal benyttes.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Arkiv | Det er krav til arkiv i alle kommunens lokaler. Kravene i Arkivloven og Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Riksantikvaren) skal tilfredsstilles. | Nytt krav.
D2 | D21 Grunn og fundamenter |  |  |  |  | B2 | B21 Grunn og fundamenter
D2 |  | D210 Grunn og fundamenter, generelt |  |  |  | B2
D2 |  |  | D210.2 Fundamentering | Økonomisk mest fordelaktig fundamenteringsmetode skal benyttes. Denne skal ikke gi setninger som kan føre til skader på konstruksjoner og overflater eller som kan gi bruksmessige avvik. |  | B2 |  |  | Fundamentering generelt | Økonomisk mest fordelaktig fundamenteringsmetode skal benyttes. Denne skal ikke gi setninger som kan føre til skader på konstruksjoner og overflater eller som kan gi bruksmessige avvik.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B211 Klargjøring av tomt
D2 |  |  | D210.1 Katlegging av eksisterernde situasjon og utførelse | Dersom tiltaket medfører endrede laster på eksisterende eller nye fundamenter, skal grunnundersøkelser (totalsonderinger, vingeboringer og poretrykksmålinger) gjennomføres som grunnlag for fastsettelse av fundamenteringsmetode. Poretrykksmålere skal stå gjennom hele byggeprosessen. Massene i grunnen skal kontrolleres for forurensning. Ved sprengning og spunting (skal primært søkes unngått), skal vibrasjonsmålinger gjennomføres. Videre skal det verifiseres at nærliggende konstruksjoner faktisk tåler vibrasjoner også innenfor gjeldende forskriftskrav før arbeidene påbegynnes for å unngå unødvendige tvister ved skader. Aktuelle egne og nabobygg skal dokumenteres med video før arbeidene tar til. |  | B2 |  |  | B211.1 Kartlegging av eksisterende situasjon og utførelse | Dersom tiltaket medfører endrede laster på eksisterende eller nye fundamenter, skal grunnundersøkelser (totalsonderinger, vinge¬boringer og poretrykksmålinger) gjennomføres som grunnlag for fastsettelse av fundamenteringsmetode. Poretrykksmålere skal stå gjennom hele byggeprosessen. Massene i grunnen skal kontrolleres for forurensning. Ved sprengning og spunting, skal vibrasjonsmålinger gjennomføres. Videre skal det verifiseres at nærliggende konstruksjoner faktisk tåler vibrasjoner også innenfor gjeldende forskriftskrav før arbeidene påbegynnes for å unngå unødvendige tvister ved skader. Aktuelle egne og nabobygg skal dokumenteres med befaringsrapport og video før arbeidene tar til. | "Spunting" (skal primært unngås) er fjernet fra teksten.
D2 |  | D211 Byggerop |  | Byggegrop med helning skal søkes brukt. Spunting skal søkes unngått. |  | B2 |  | B212 Byggegrop |  | Byggegrop med helning skal søkes brukt. Spunting skal søkes unngått.
D2 |  | D213 Grunnforsterkning |  | Det stilles ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B213 Grunnforsterkning |  | Det stilles ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene.
D2 |  | D216 Støttekonstruksjon |  | Spunting skal søkes unngått. For øvrig stilles det ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B214 Støttekonstruksjoner |  | Spunting skal søkes unngått, jfr. kapittel B212. For øvrig stilles det ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene. | Henvisning til kapittel B212.
D2 |  | D215 Pelefundamentering |  | Det stilles ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B215 Pelefundamentering |  | Det stilles ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene.
D2 |  | D214 Direkte fundamentering |  | Tilbakefylling rundt fundamenter av alle typer skal utføres iht. Byggforsk byggdetaljblad serie 521. |  | B2 |  | B216 Direkte fundamentering |  | Tilbakefylling rundt fundamenter av alle typer skal utføres i henhold til Byggforsk byggdetaljblad serie 521.
D2 |  | D212 Drenering |  | Fuktsikring av bygninger (drenering) skal utføres iht. Byggforsk detaljblad 514.221. Det presiseres at det alltid skal legges filterduk mellom drenerende masser og ikke-drenerende masser. Det presiseres at Leca kuler eller tilsvarende lettklinker skal benyttes som drenerende masser mot kjellervegg. Kravspesifikasjon 2009 D2 Bygning Det skal benyttes stive dreneringsrør. Atkomst til dreneringsrør skal legges så de lett kan vedlikeholdes eller byttes, dvs. at dreneringsrør ut fra såle ikke føres under annen bygning. Dreneringsrør skal ha stakekum med min. 20 meters mellomrom og på hvert hushjørne. Overflatevann/takvann skal infiltreres i grunnen med min 1:20 fall fra vegg og 3 meter unna veggen. Hvis separatsystem i hovedledning, føres takvann, drensvann og øvrig overflatevann, i den grad Vann- og avløpsetaten tillater det, på overvannsledning. |  | B2 |  | B217 Drenering |  | Utvendig fuktsikring av bygningsdeler mot terreng (drenering) skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 514.221. Det presiseres at det alltid skal legges filterduk mellom drenerende masser og ikke-drenerende masser. Det skal benyttes stive dreneringsrør. Atkomst til dreneringsrør skal legges så de lett kan vedlikeholdes eller byttes, dvs. at dreneringsrør ut fra såle ikke føres under annen bygning. Dreneringsrør skal ha stakepunkt med grenrør, som avsluttes ved terreng. Hvis separatsystem i hovedledning, føres takvann, drensvann og øvrig overflatevann, i den grad Vann- og avløpsetaten tillater det, på overvannsledning. | krav om bruk av Lecakuler og lettklinker er fjernet som drenerende masser. Avstandskravet til stakekum/punkt samt krav til fall på overflatevann/takvann og fall fra vegg er fjernet fra teksten, da dette står i 514.221
D2 | [5 empty] | B2 |  | B218 Utstyr og komplettering |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B219 Andre deler av grunn og fundamenter |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene.
D2 | D22 Primære bygningsdeler |  |  |  |  | B2 | B22 Bæresystemer
D2 |  | D220 Primære bygningsdeler, generelt |  |  |  | B2
D2 |  |  | D220.1 Bæresystem |  |  | B2
D2 |  |  | D220.1.1 Valg av bæresystem | Det skal benyttes et tilpasningsdyktig bæresystem i henhold til kapittel C, samt tilfredsstille toleransekravene definert i kapittel D200. Plassering av søyler, bjelker og bærende vegger skal være i tråd med kravene om tilpasningsdyktighet. |  | B2 |  |  | Valg av bæresystem | Det skal benyttes et tilpasningsdyktig bæresystem, samt tilfredsstille toleransekravene definert i kapittel B20. Bevegelsesfuger skal etableres der hvor det kan forventes sprekker/riss pga. deformasjoner, temperatur- og materialbevegelser. Nødvendige tiltak på tekniske installasjoner skal ivaretas for å hindre skader på tekniske installasjoner ved bevegelse i konstruksjoner. Konstruksjonsdetaljer skal utføres slik at kuldebroer unngås. | Kapittelhenvisning er endret. Plasseringskravet på søyler osv er fjernet. Spesifisering av bevegelsesfuger og materialbevegelser samt at kuldebroer unngås.
D2 |  |  | D220.1.2 Betong | Av hensyn til fleksibilitet skal styrken generelt tilsvare minimum B30. Utvendige ubeskyttede konstruksjoner og søyler skal utføres i minimum styrke B40. Vanntette konstruksjoner skal utføres i minimum styrke B40 - Utvidet kontroll. Glatt forskaling skal benyttes. Alle synlige søyle- og bjelkehjørner skal avfases med ca 21 mm trekantlekt. | Armeringsstål skal være basert på 100 % gjenvunnet metallskrot. Av hensyn til fleksibilitet skal styrken generelt tilsvare minimum B30. Utvendige ubeskyttede konstruksjoner og søyler skal utføres i minimum styrke B40. Vanntette konstruksjoner skal utføres i minimum styrke B40 - Utvidet kontroll. Glatt forskaling skal benyttes. Alle synlige søyle- og bjelkehjørner skal avfases med ca 21 mm trekantlekt. Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille miljøklasser i henhold til NS 3420 og NS EN 1992. Ved klassifikasjon av konstruksjoner i miljøklasser benyttes tabell A.7 i NS EN 1992. Alle ubeskyttede utvendige konstruksjoner for parkeringsanlegg, kjøreveier, vareadkomster etc. skal i sin helhet utføres i miljøklasse MA. Alle åpninger i vegger, samt søylehjørner hvor det kan forekomme kjøring med biler o.lign. beskyttes med innstøpte vinkler. Alt innstøpningsgods skal være varmforsinket. Boltehull etc. fra forskaling skal branntettes iht. gjeldende forskriftskrav. | B2 |  |  | Betong | Av hensyn til fleksibilitet skal styrken generelt tilsvare minimum B30. Vanntette konstruksjoner skal utføres i minimum styrke B40 - Utvidet kontroll. Utvendige ubeskyttede betongkonstruksjoner skal utføres i betongkvalitet minimum B40. Der det er mulig skal det benyttes lavkarbonbetong. Glatt forskaling skal benyttes. Alle synlige søyle- og bjelkehjørner skal avfases med ca. 20 mm. trekantlekt. Betongkonstruksjonene skal tilfredsstille eksponeringsklasse i henhold til NS 3420 og NS-EN-1992-1-1;2004. Krav i nasjonalt tillegg i standarden skal hensyn tas fullt ut. Alle ubeskyttede utvendige konstruksjoner for parkeringsanlegg, kjøreveier, vare-adkomster etc. skal i sin helhet utføres i eksponeringsklasse XD3. Alle åpninger i vegger, samt søylehjørner hvor det kan forekomme kjøring med biler og lignende beskyttes med innstøpte vinkler eller fendervinkler. Alt innstøpningsgods skal være varmforsinket. | Kravet til gjennvunnet metallskrot er fjernet. Lavkarbonbetong skal benyttes og eksponeringsklasse er beskrevet samt noe endring av branntetting av boltehull og nye eksponeringsklasser. Trekantlekt er endret fra ca 21 til ca 20 med mer
D2 |  |  | D220.1.3 Stål | Utførelse skal tilfredsstille kravene i NS 3464. Søyleføtter med bolter skal flukte med overflaten de er plassert på. Korrosjonsklasser bestemmes iht. NS 5415. Generelt forutsettes følgende: • Innendørs konstruksjoner (som kan inspiseres): Korrosjonsklasse 1. • Utvendige konstruksjoner, samt innendørs konstruksjoner som ikke kan inspiseres: Korrosjonsklasse 2. • Fotpunkt på utvendige konstruksjoner: Korrosjonsklasse 3. Overflatebehandlingen skal generelt tilfredsstille holdbarhetsklasse H1. Sveisearbeid på byggeplassen, skal reduseres til et minimum, og skal underlegges samme kontroll som øvrig sveisearbeid. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. | Utførelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1090-2. Søyleføtter med bolter skal flukte med overflaten de er plassert på. Korrosjonsklasser bestemmes iht. NS-EN ISO 12944, del 1-8 skal brukes. | B2 |  |  | Stål | Utførelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN-1090-2. Korrosjonsklasser bestemmes i henhold til NS-EN ISO 12944, del 1-18. Generelt forutsettes følgende: • Innendørs konstruksjoner (som kan inspiseres): Korrosivitetskategori 1. • Utvendige konstruksjoner, samt innendørs konstruksjoner som ikke kan inspiseres: Korrosivitetskategori 2. • Fotpunkt på utvendige konstruksjoner: Korrosivitetskategori 3. Overflatebehandlingen skal generelt tilfredsstille holdbarhetsklasse H1. Sveisearbeid på byggeplassen skal reduseres til et minimum, og skal underlegges samme kontroll som øvrig sveisearbeid. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflate¬behandling. Stålkonstruksjoner skal ikke plasseres i kondenssoner i konstruksjonene. Utendørs eksponerte stålkonstruksjoner skal korrosjonsbeskyttes ved varmforsinking. | Korrsosjonsklasse er endret til korrosivitetskategori. Krav til plassering og korrosjonsbeskyttelse er tilkommet.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Treverk | Ved bruk av impregnert treverk er det ikke tillatt å bruke trykkimpregnert trevirke som inneholder krom eller arsen. Miljøvennlige impregneringsprodukter skal prioriteres. Treet må brannimpregneres etter behov. | Nytt punkt
D2 |  |  | D220.2 Konstruksjonstetthet | D220.2.1 Regntetthet To trinns tetting mot nedbør skal utføres. Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen, skal dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjon inklusive alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører, etc. Værutsatt fugemasse skal være beskyttet med krabbelist (jfr. Levetid i kapittel C Produktmål). Fugemasse utføres iht. Byggforsk Detaljblad A573.104, gruppenr 58. D220.2.2 Lufttetthet Vinduer, vindusdører, dører samt øvrige glassfelt. Luftlekkasjene skal ikke overstige 10 m3/m2h ved 700 Pa overtrykk målt etter NS 3206. Dette gjelder også langtidsegenskapene. Utvendig tetting Utvendig tetting og beslag, inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt, skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. To-trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når evt. vann passerer regnskjermen. Enkelte bygningsdeler Enkelte bygningsdeler som fasader, tak m.v., skal være tette slik at luftlekkasjer ikke overstiger 0,4 m3/m2h ved en trykkdifferanse på 50 Pa, testet etter metoder beskrevet i NS-INSTA 130. | Mindre enn 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. Dette må ses i sammenheng med energikrav. | B2 |  |  | Konstruksjonstetthet | Tetthet mot ytre påvirkning Totrinns tetting mot nedbør skal utføres. Totrinns tetting skal utføres slik at vind-skjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når vann eventuelt passerer regnskjermen. Vann og fokk¬snø som kan trenge inn i konstruksjonen, skal dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjon inkludert alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører, etc. Utvendig tetting og beslag, inkludert fuger, vind- og dampsperresjikt, skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. Værutsatt fugemasse skal være beskyttet med krabbelist. Fugemasse utføres i henhold til Byggforsk Detaljblad A573.104, gruppenr. 58. | Spesifisering av to trinns tetting og hvordan man beskytter konstruksjonen mot fuktinntregning/påvirkning. Luftutvekslingkravet er fjernet fra teksten.
D2 |  |  | D220.3 Varmeisolering | Jfr. Energikrav i kapittel C Produktmål. Kuldebroer skal minimeres, og skal ikke føre til støv eller vannkondens på innersiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: - 15 °C ute, + 20 °C inne og 40 % Relativ fuktighet (RF) inne. Isolasjonsmateriale som ikke er beregnet for utvendig bruk og som har vært fuktig, skal kastes. |  | B2 |  |  | Varmeisolering | Jfr. Energikrav i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon. Kuldebroer skal unngås, og skal ikke føre til støv eller vannkondens på innersiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: - 15 °C ute, + 20 °C inne og 40 % Relativ fuktighet (RF) inne. Isolasjonsmateriale som ikke er beregnet for utvendig bruk og som har vært fuktig, skal kastes. | Spesifisert henvisning til FKOK
D2 |  |  | D220.4 Fuktinnhold i betong | I byggets fremdriftsplan skal det tas hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Fuktinnholdet skal ikke være høyere enn: • Generelt: 85 % RF (Relativ fuktighet) • Linoleum: 90 % RF |  | B2 |  |  | Fuktinnholdet i betong | Det henvises til kapittel D253. | Endret fra spesifisert krav til henvinsingen.
D2 |  | D223 Separate søyler, bjelker og rammer |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B221 Rammer |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Endret plassering av ordene.
D2 |  | D223 Separate søyler, bjelker og rammer |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B222 Søyler |  | Plassering av søyler skal være i tråd med kravene om tilpasningsdyktighet, slik at disse ikke hindrer tiltenkt bruk, møblering og lignende i de enkelte arealene. Alle synlige søylehjørner skal avfases med trekantlekt (ca. 20 mm). Søyler skal utføres i minimum styrke B40. Søyleføtter og bolter skal flukte med overflaten de er plassert på. | Kravene er utover forskriftskravene.
D2 |  | D223 Separate søyler, bjelker og rammer |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B223 Bjelker |  | Plassering av bjelker og bærende vegger skal være i tråd med kravene om tilpasnings¬dyktighet slik at disse ikke hindrer tiltenkt bruk, møblering og lignende i de enkelte arealene. Alle synlige bjelkehjørner skal avfases med ca. 20 mm trekantlekt. | Kravene er utover forskriftskravene.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B224 Avstivede konstruksjoner |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt punkt
D2 |  | D228 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Endret plassering av ordene.
D2 |  | D231 Utvendig komplementering, vegg |  |  |  | B2 |  | B226 Kledning og overflate
D2 |  |  | D231.1 Generelt | Fasaden skal være av bestandige materialer (jfr. kapittel C og levetid), og det skal benyttes få materialtyper. Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. |  | B2 |  |  | B226.1 Generelt | Fasaden skal være av bestandige materialer, og det skal være få fasadefelt med ulike materialtyper av hensyn til vedlikeholdsintervall. Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. | Enderet begrunnelse for få materialtyper til ulike fasadefelter.
D2 |  |  | D231.2 Fasade med teglforblending | Ikke pussede teglvegger. Sokkel Sokkel skal ha høyde minimum 0,5 meter over grunn. Teglstein Tegl skal være frostbestandig fasadestein med høy toleranseklasse. Mørtel Minimum klasse B og fuger skal skrålegges. Armering Det skal benyttes rustfri armering og en overdekning på 20 mm. I hjørner legges vinkler i flg. Byggforsk detaljblad A 523.231. Bindere Det skal benyttet rustfrie bindere. Drenering av vann bak teglstein Alle steder bak teglsteinfasaden, skal vann dreneres ut i bunnen. Dilatasjonsfuger Fasadene skal oppdeles med dilatasjonsfuger. Plassering av alle dilatasjonsfuger skal legges frem for byggherren. Ved betongutspring i tegllivet, må det også plasseres dilatasjonsfuger for å unngå revner og deformasjon i teglen. Tildekking Murverket m.m. skal beskyttes med lett stillasduk, og dekkes til mot vær og vind, når arbeidet slutter for dagen. Nybehandlede flater skal beskyttes mot sterk og direkte solbestråling og mot nedbør. Isolasjon Det skal medtas minimum 200 mm murplate tilpasses energikrav med kvalitet klasse 33 mot betongvegg. Murplaten fordeles på to sjikt (med forskjøvede skjøter), som festes med skiver til binderne slik at det blir et luftsjikt på minimum 30 mm mellom isolasjon og tegl. Mot klimavegg medtas det en murplate med tykkelse minimum 50 mm, tilpasses energikrav, denne platen festes også med skiver til binderne slik at det blir et luftsjikt på minimum 30 mm mellom isolasjon og tegl. | Armeringsstål skal være basert på 100% gjenvunnet metall-skrot. | B2 |  |  | B226.2 Fasade med teglforblending | Fasade med teglforblending utføres i henhold til Byggforsk detaljblad A 542.301. Pussede teglvegger skal ikke bygges. Sokkel Sokkel skal ha høyde minimum 0,5 m over grunn. Teglstein Tegl skal være frostbestandig fasadestein med høy toleranseklasse. Mørtel Minimum klasse B og fuger skal skrålegges. Armering Det skal benyttes rustfri armering og en overdekning på 20 mm. I hjørner legges vinkler iflg. Byggforsk detaljblad A 523.231. Bindere Det skal benyttes rustfrie bindere. Drenering av vann bak teglstein Alle steder bak teglsteinfasaden, skal vann dreneres ut i bunnen. Bevegelsesfuger (dilitasjonsfuger) Fasadene skal oppdeles med bevegelsesfuger. Plassering av alle dilitasjonsfuger skal legges frem for byggherren. Ved betongutspring i tegllivet, må det også plasseres bevegelsesfuge for å unngå riss eller deformasjon i teglen. Tildekking Murverket med mer skal beskyttes med lett stillasduk, og dekkes til mot vær og vind, når arbeidet slutter for dagen. Nybehandlede flater skal beskyttes mot sterk og direkte solbestråling og mot nedbør. Isolasjon Det skal medtas minimum 0,20 m murplate (tykkelse tilpasses energikrav) med kvalitet klasse 33 mot betongvegg. Murplaten fordeles på 2 sjikt (med forskjøvede skjøter), som festes med skiver til binderne slik at det blir et luftsjikt på minimum 30 mm mellom isolasjon og tegl. Mot klimavegg medtas det en murplate med tykkelse minimum 50 mm, tykkelse tilpasses energikrav, denne platen festes også med skiver til binderne slik at det blir et luftsjikt på minimum 30 mm mellom isolasjon og tegl. | Metalskrotkravet til armeringsstål er fjernet. Forklaring av at dilitasjon betyr beveglse.
D2 |  |  | D231.3 Fasade med tre | Utvendige trekledning skal unngås. Dersom avviket godkjennes av Undervisningsbygg Oslo KF, skal det legges dobbelfalset trekledning og minimum 22 mm tykk. Liggende trekledning skal legges iht. Byggforsk detaljblad serie 542.102. Trekledninger skal i så tilfelle være impregnert og ferdig beiset/malt fra fabrikk og luftet konstruksjon. Det skal påføres et dekkstrøk etter montasje. Ved bruk av trefasade, skal fasaden detekteres i raftekasse. Estetiske uttrykk i tre skal beskyttes mot vær og vind, slik at de blir lette å rengjøre. Det skal monteres utvendig branndetektering under gesims. |  | B2 |  |  | B226.3 Fasade med tre | Fasade med tre skal primært unngås. Trekledninger skal være ferdig beiset/malt fra fabrikk og luftet konstruksjon. Det skal påføres et dekkstrøk etter montasje. Impregnert trevirke trenger ikke overflatebehandling. Ved bruk av trefasade, skal fasaden detekteres med varmedetekterende kabel. Plasseringen skal gi rask og sikker branndeteksjon. Kabelen monteres diskret og beskyttes mot solpåvirkning. Slik plassering kan være horisontal linje umiddelbart over vindu/dør som kan nås fra terreng, rampe, svalgang etc., eller i henhold til produsent/leverandørs montasjeveiledning. Estetiske uttrykk i tre skal beskyttes mot vær og vind, slik at de blir lette å rengjøre. Avstand fra terreng skal være 0,4 m. Kledningen skal være liggende | Utvendig trekledning er endret til fasade av tre. Skal unngås er endret til primært unngås. Henvisning til behandling og deteksjon er spesifisert bedre. Avstand fra trekledning til terreng er beskrevet.
D2 |  |  | D231.4 Fasade med båndtekking | Fasadefelt skal båndtekkes med valseblank titansink, med stående stangfalser med usynlig innfesting til underlaget. Båndtekking skal ha underlag av luftede, vannfaste plater på isolert klimavegg/utlektet betongvegg. Skjevheter og unøyaktigheter som er synlige med det blotte øyet, vil ikke bli godtatt. | Fasadefelt skal båndtekkes med valseblank titansink, med stående stangfalser med usynlig innfesting til underlaget når anti-kvariske hensyn krever dette. Båndtekking skal ha underlag av vannfaste plater på luftet isolert klimavegg/utlektet betongvegg. | B2 |  |  | B226.4 Fasade med båndtekking | Skal ikke benyttes på nybygg. Dersom båndtekking benyttes ved rehabilitering, skal fasadefelt båndtekkes med valseblank titansink, med stående stangfalser med usynlig innfesting til underlaget, når antikvariske hensyn krever dette. Båndtekking skal ha underlag av vannfaste plater på luftet isolert klimavegg/ utlektet betongvegg. Skjevheter og unøyaktigheter som er synlige med det blotte øyet, vil ikke bli godtatt. | Krav om at dette ikke skal benyttes på nybygg.
D2 |  |  | D250.3 Korrosjonsbeskyttelse og maling av stålkonstruksjoner | Generelt skal alle stålkonstruksjoner ha malt overflate med tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. For konstruksjoner som kommer ferdig behandlet fra fabrikk, kreves det at alle rifter og sår utbedres og overmales slik at krav til korrosjonsbeskyttelse opprettholdes. Fabrikkbehandlede synlige materialer skal således skrus sammen og ikke sveises på stedet. Hvis sveiset, samme behandling som hos fabrikk. | For krav til korrosjonsklasse, se kap. D220.1.3. Stålkonstruk-sjoner skal ha malt overflate. Fabrikkbehandlede eksponerte materialer skal således skrus sammen og ikke sveises på stedet. | B2 |  |  | B226.5 Korrosjonsbeskyttelse og maling av stålkonstruksjoner | For krav til korrosjonsklasse, se kap. B22. Stålkonstruksjoner skal ha malt overflate. For konstruksjoner som kommer ferdig behandlet fra fabrikk, kreves det at alle rifter og sår utbedres og overmales slik at krav til korrosjonsbeskyttelse opprettholdes. Fabrikkbehandlede eksponerte materialer skal således skrus sammen og ikke sveises på stedet. Hvis sveiset, samme behandling som hos fabrikk. Fabrikkmalte element Dersom ikke annet er gitt, skal ett strøk maling være minimum 100 my tykt. Soppdreper Følgende steder skal behandles med soppdreper: • Betong-/pussflater utendørs. • Eksisterende malte treflater. • Toalett, garderobe, dusjanlegg, eventuelt også andre steder hvor det kan være fare for soppdannelse. | Endring av henvisning. Krav til fabrikkmalte elementer og soppdreper er nytt.
D2 |  |  | D250.2 Soppdreper | Følgende steder skal behandles med soppdreper: • Betong/puss flater utendørs • Eksisterende malte treflater utendørs |  | B2 |  |  |  |  | Flyttet til B226.5
D2 |  |  | D231.5 Fendere | Utsatte transport- og kjørearealer skal beskyttes med fendere o.l. |  | B2 |  |  | B226.6 Fendere | Utsatte transport- og kjørearealer skal beskyttes med fendere og lignende.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B227 Skal ikke benyttes |  |  | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B228 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B229 Andre deler av bæresystemet |  | For å ivareta støykrav må alt teknisk utstyr i teknisk rom adskilles fra omliggende bygningskonstruksjoner. For å begrense strukturlyd må gjennomføringer (kanaler og rør) ikke ha direkte kontakt med tak, gulv og vegger. | Nytt
D2 |  | D225 Yttervegger |  | Alle yttervegger utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 523 og 542 med presiseringer gjort under. Yttervegger under bakkenivå, isoleres utvendig. Klimavegg utføres i isolert stenderverk med vindsperre og diffusjonsperre. Diffusjonssperrer i yttervegg, skal være minimum 0,15 mm aldringsbestandig plastfolie eller av materiale med likeverdig kvalitet, og skal klemmes eller tapes til diffusjonssperre i tak. Glassfasader med vindus-/dørfelt skal ha brutte kuldebroer og være selvdrenerende. Vindusglasset skal ikke være større enn 2,25 m2. |  | B2 | B23 Yttervegger |  |  | Alle yttervegger mot terreng utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523 og 542. | Presiseringene er fjernet.
D2 |  | D222 Vegger mot grunn |  | Alle yttervegger utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 523 og 542 med presiseringer gjort under. Yttervegger under bakkenivå, isoleres utvendig. |  | B2 |  | B231 Bærende yttervegger |  | Alle yttervegger utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523 og 542 med presiseringer gjort under. Yttervegger under bakkenivå isoleres utvendig. Klimavegg utføres i isolert stenderverk med vindsperre og diffusjonssperre. Diffusjonssperrer i yttervegg, skal være minimum 0,20 mm aldringsbestandig plastfolie eller av materiale med likeverdig kvalitet, og skal klemmes og tapes til diffusjonssperre i tak. Diffusjonssperren skal legges 50-100 mm inn i yttervegg fra innvendig overflate slik at det kan etableres føringsveier på innsiden av diffusjonssperren. Fasadene skal utformes mest mulig vedlikeholdsfrie. Skrå vegger skal ikke bygges. | Spesifisering av oppbygginen er nytt.
D2 |  | D230 Sekundære bygningsdeler utvendig, generelt |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2 |  | B232 Ikke-bærende yttervegger |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B233 Glassfasader |  | Hele glassfasader ønskes ikke. Glassfasader med vindus-/dørfelt skal ha brutte kuldebroer og være selvdrenerende. | Nytt
D2 |  | D233 Vinduer |  |  |  | B2 |  | B234 Vinduer, dører, porter
D2 |  |  | D233.1 Generelt | Komplett vindu (glass med omramming/karm) skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. Vinduer skal monteres iht. Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533. Alle vinduer og dører skal utføres med vedlikeholdsfri overflate utvendig, for eksempel overflate av aluminium. Det presiseres at det skal være lufting på baksiden av beslaget slik at råteskader ikke oppstår. Vindusglasset skal ikke være større enn 2,25 m2. |  | B2 |  |  | B234.1 Vinduer generelt | Komplett vindu (glass med omramming/karm) skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. Vinduer skal monteres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533. Alle vinduer og dører skal utføres med vedlikeholdsfri overflate utvendig, for eksempel overflate av aluminium. Det presiseres at det skal være lufting på baksiden av beslaget slik at råteskader ikke oppstår ved aluminiumsbeslåtte trevinduer. Vindusglasset skal ikke være større enn 2,25 m2. Det skal tilstrebes mest mulig vinduer uten inndeling. Dører i glassfasader skal utføres med samme profiler som for glassfasadene. Det skal alltid bygges minimum 300 mm knevegg/brystning under vindu. | Krav om inndeling, profiler og høyde på knevegg/brystning er skjerpet.
D2 |  |  | D233.2 Lufting | Alle rom skal minimum ha et vindu som kan åpnes for lufting. |  | B2 |  |  | B234.2 Lufting | Alle rom med vindusfelt skal ha ett vindu som kan åpnes for lufting.
D2 |  |  | D233.3 Åpningsbare vinduer | Skal ha følgende funksjoner: • være innadslående • være treveis med vaktmestervrider • kunne settes i sikker lufteposisjon • ha barnesikring |  | B2 |  |  | B234.3 Åpningsbare vinduer | Skal ha følgende funksjoner: • være innadslående • være treveis med vaktmestervrider • kunne settes i sikker lufteposisjon • ha låsbar barnesikring • det presiseres at rømning kun skal skje via rømningsdør | Låsbar barnesikring samt rømningsforhold er tilkommet.
D2 |  |  | D233.4 Fuging, tetting, glasslister | Fuger skal dyttes med mineralull. • Bunnfyllingslist av ekspandert polyethylen med lukket cellestruktur monteres. • Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. • Høyelastisk fugemasse skal brukes utvendig. • Fugemasse av akryl skal brukes innvendig. • Det skal ikke benyttes fugeskum rundt vinduer. • Det skal benyttes innvendige glasslister av hensyn til innbruddssikkerhet. Eventuelle utvendige glasslister skal være av uorganisk materiale. |  | B2 |  |  | B234.4 Fuging, tetting, glasslister | • Fuger skal dyttes med mineralull. • Bunnfyllingslist av ekspandert polyethylen med lukket cellestruktur monteres. • Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. • Høyelastisk fugemasse skal brukes utvendig. • Fugemasse av akryl skal brukes innvendig. • Fugemassen skal være miljøvennlig. Det skal benyttes innvendige glasslister av hensyn til innbruddssikkerhet. Eventuelle utvendige glasslister skal være av uorganisk materiale. | Miljøkrav til fugemasse er tilkommet. Fjernet krav til bruk av fugeskum rundt vinduer. | NB Husk miljøkrav til fugeskum samt at vi ikke ønsker skum brukt
D2 |  | D235 Ytterdører og porter |  |  |  | B2
D2 |  |  | D235.1 Generelt | Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. Dører skal monteres iht. Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533. Nøkkelboks innfelt i fasaden ved hovedinngang. |  | B2 |  |  | B234.5 Dører generelt | Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. Dører skal monteres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533. Det skal være feste for karm, kortleser, knapper, etc., min 200 mm på begge sider av og over døren. Stabil dør er viktig. Sig på dør skal ikke overstige 5 mm +/-. Doble dører skal monteres med midtstolpe. Dette er valgt av hensyn til driftskostnader på tross av begrensninger for rømning. Ytterdører skal være klimatilpasset, robuste i bruk og innbruddsikre i henhold til kravene i NS-EN 1627, klasse 1. Dører skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Hoveddører og dører som benyttes hyppig skal være stål- eller aluminiumsutførelse med herdet glassfelt. Herdet glassfelt skal være i minimum 800 mm høyde over bakken. Profilene skal ha minimum bredde 100 mm. Ståldører leveres som lakkerte ståldører, i RAL/NCS S farge, med rustfri terskel tilrettelagt for transport med vogn. For spesielt utsatte områder kan sikkerhetsdører vurderes. Det skal benyttes forsterket karm og solide hengsler. | Kravet til låssystem er endret og kravet til utførelse er beskrevet.
D2 |  |  | D235.2 Utforming inngangsparti | Inngangspartier skal utføres med vindfang, være trinnfritt og skal i hel bredde ha: • Kjøresterk og sklisikker fotskraperist utvendig under tak med 2 m dybde i varmgalvanisert stål, og påmonterte børster, varmekabler og sluk. 20 cm dybde. • Nedsenket seksjonert gummilamell avskrapningsmatte innenfor ytterdører med 2 m dybde. • 3 m absorbsjonsmatter i første rom som ikke må komme i konflikt med underkant av dørbladet. 0,5 m bredere enn døren. | Inngangspartier skal utføres med vindfang, være trinnfritt og skal i hel bredde ha: • Kjøresterk og sklisikker fotskraperist utvendig under tak med 2 m dybde i varmgalvani-sert stål, og påmonterte børster, varmekabler og sluk. 20 cm dybde. • Nedsenket seksjonert gummilamell avskrapningsmatte innenfor ytterdører med 2 m dybde. • 3 m absorbsjonsmatter i første rom som ikke må komme i konflikt med underkant av dørbladet. 0,5 m bredere enn døren. • Rømningsveier skal kun ha utvendig tak med 2 m dybde i varmgalvanisert stål | B2 |  |  | B234.6 Utforming inngangsparti | Inngangspartier skal utføres trinnfritt med vindfang og skal i hel bredde ha: • Svært slitesterke, vannbestandige og renholdsvennlige materialer som naturstein, fliser, slipt betong eller terrasso med anbefalt overflatebehandling av hensyn til lydtekniske forhold. • Kjøresterk og sklisikker fotskraperist utvendig under tak med 2 m lengde og 0,2 m dybde i varmgalvanisert stål, påmonterte børster, varmekabler og sluk. Fotskraperisten skal deles opp slik at den kan løftes opp for rengjøring. • Nedsenket seksjonert gummilamell avskrapningsmatte innenfor ytterdører, med 2 m dybde/lengde. • 3 m absorbsjonsmatter i første rom, som ikke må komme i konflikt med underkant av dørbladet. Absorbsjonsmattene skal være 0,5 m bredere enn døren. • Det skal benyttes gummibelegg med knotter i gulvbelegget foran trapper og vendepunkter som ledende for svaksynte. • Rømningsveier som kun benyttes til rømning skal kun ha utvendig tak med 2 m horisontal dybde i varmgalvanisert stål. • Utføres med god skjerming mot vindtrykk, ved for eksempel tilstrekkelig avstand mellom dørfelt, retningsendring, varmluftssperrer. | Kravene er beskrevet og spesifisert bedre.
D2 |  |  | D235.3 Utforming inngangsdører | Undervisningsbygg Oslo KF definerer to typer dørfelt: • Ett dørfelt for hyppig bruk på dagtid av elever og ansatte. Denne døren bør være en svingdør eller tilsvarende. • Ett dørfelt for lite bruk på kveldstid og i helgene samt for HC-personer, jfr. kapittel D235.6 om låssystem. Innganger som benyttes hyppig av elever og ansatte skal utformes med dørfelt 1 og 2. Innganger som benyttes sjelden slik som biinnganger og økonomiinnganger, utformes kun med dørfelt 2. Dører med glass leveres med sikkerhetsglass klasse A1(9 mm laminert) på yttersiden og F1 (4 mm herdet eller 6 mm laminert) på innsiden. Alle hengslede dører skal ha 4 hengsler og dørlukker med glideskinne og åpningsbrems. Alle inngangsdører skal ha minimum 400 mm brystning med sparkeplate på begge sider. Det skal monteres dørstoppere på vegg, bestående av gummiknott, skrue og spikerslag. | Det skal monteres dørstoppere på vegg der dette er mulig, bestående av gummiknott, skrue og spikerslag. | B2 |  |  | B234.7 Utforming inngangsdører | Undervisningsbygg Oslo KF definerer 2 typer dørfelt: • Dørfelt type 1: Ett dørfelt for hyppig bruk på dagtid, typisk hovedinngang. Denne døren bør være en skyvedør eller tilsvarende. • Dørfelt type 2: Ett dørfelt for lite bruk, på kveldstid og i helgene samt for HC-personer, jfr. kapittel B234.10 om låssystem. Innganger som benyttes hyppig av elever og ansatte skal utformes med dørfelt 1 og 2. Innganger som benyttes sjelden slik som biinnganger og økonomiinnganger, utformes kun med dørfelt 2. Alle hengslede slagdører skal ha 4 hengsler og dørlukkere med glideskinne og åpningsbrems. Alle dører skal ha minimum 800 mm brystning med sparkeplate på begge sider og med bredde som dørblad. Det skal monteres dørstoppere på vegg der dette er mulig, bestående av gummi-knott, skrue og spikerslag. Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. Som alternativ til dørstopper kan finerplate eller stålplate med 8 skruer monteres på vegg, i høyde med dørvrider. | Kravene til dørfelttyper er beskrevet og spesifisert bedre. Plasseringskravet ti dørstopper nytt.
D2 |  |  | D235.4 Ståldører | Ståldører leveres som lakkerte ståldører, i RAL/NCS S farge, med rustfri terskel tilrettelagt for transport med vogn. Det skal benyttes forsterket karm og solide hengsler. På alle ståldører monteres rustfrie sparkeplater med høyde ca 400 mm og med bredde som dørblad. |  | B2 |  |  |  |  | Fjernet
D2 |  |  | D235.5 Porter | Porter utføres som isolerte rulle- eller leddheiseport (pulverlakkert stål/aluminium) med motordrift. Porten skal ha fjernstyring og låsbar gangdør (rømningsdør) ved siden av port. Fjærmekanisme skal ha forsterket fjær som tåler stor belastning. Innfesting av porter, motor, releer, etc. skal vibrasjonsisoleres. Dører og porter males/lakkeres med RAL/NCS S farge. | Porter utføres i aluminium eller pulverlakkert stål med isolert rulle- eller leddheiseport og motordrift. | B2 |  |  | B234.8 Porter | Porter utføres i aluminium eller pulverlakkert stål med isolert rulle- eller leddheiseport og motordrift. Fjærmekanisme skal ha forsterket fjær som tåler stor belastning. Innfesting av porter, motor, releer, etc. skal vibrasjonsisoleres. Dører og porter males/lakkeres med RAL/NCS S farge. Porten skal ha låsbar gangdør (rømningsdør) ved siden av port. | Kravet til fjernstyring er fjernet.
D2 |  |  | D235.6 Låssystem | Dørfelt 1 i inngangspartiet, monteres med doble dører, eller dører med sidefelt, med nattlås forriglet til brannalarmanlegg og evt med dørpumpe ved behov. Dørfelt 2 i inngangspartiet, monteres med dørpumpe, kortleser, magnet og nattlås. Denne døren suppleres med døråpner for HCbrukere dersom kraften for å åpne døren overskrider HC-kravet på 2 kg. På dagtid og kveldstid (utleieperiode), holdes dør på magnet koblet mot kortleser og HC-åpner. På natterstid kobles holdemagnet ut og kortleser/evt. HC-åpner kobles mot nattlås. Sidehoveddører kobles til callinganlegg, jfr. punkt om callinganlegg. Skillet mellom de to inngangsdørene er gjort for å unngå hyppig bruk av dør med mye elektronikk og mekanikk. Låskasse i ytterdører skal ha innbruddsikkert beslag. Dørfelt 2 i inngangspartiene, skal tilkobles calling-anlegg etter brukers behov. Branndører i rømningsvei, utføres med holdemagnet forriglet til brannalarmanlegget for å tilfredsstille krav om universell utforming. Krav til lukkekraft på branndører overstiger maksimal kraft for å åpne dør. Dørene utstyres med dørpumpe og innvendig montert panikkbeslag (ved doble dører eller dør med sidefelt skal pumpe med koordinator monteres, og sidefelt skal ikke ha skåter). Ved nattlås forriglet til brannalarmanlegg utgår panikkbeslag. For dører i overgang mellom ulike soner og spesielt angitte rom i bygget, skal magnet og kortleser monteres. Alle dører utstyres med systemnøkkel tilpasset brukers behov. For Branndører henvises det til punk D23.5.2. Det skal alltid monteres låsvrider i rømningsretningen dersom dør ikke er koblet på nattlås. Ved kortleser og magnet for soneinndeling skal dør ikke ha lås. Alle toalett og garderober skal ha låsvrider på innsiden og systemnøkkel på utsiden. Rør for kabler i karmer og dørblad, skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend. | Dørfelt 1 i inngangspartiet, monteres med doble dører, eller dører med sidefelt, med nattlås forriglet til brannalarmanlegg og evt med dørpumpe ved behov. Ved utløsing av brannalarmen i nattmodus, varsles vaktselskap / vaktmester/ vakthavende driftsingeniør. I tillegg skal nattlåsen slås på igjen da brannalarmen nullstilles. Alle dører utstyres med system-nøkkel tilpasset brukers behov. Det skal alltid monteres lås-vrider i rømningsretningen dersom dør ikke er koblet på nattlås. Ved kortleser og magnet for soneinndeling skal dør ikke ha lås. | B2 |  |  | B234.9 Låssystemer i ytterdører | Låssystemer generelt Rør for kabler i karmer og dørblad, skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på ”sikker” side. I tredører skal låskassen være modul/evo-standard lik LK565 eller tilsvarende. Aluminiumsdører skal ha SIS-standard lik LK565 eller tilsvarende, og ikke smalprofil. Alle el.-sluttstykker skal tåle listetrykk. Det skal benyttes innfelte dørlukkere og kordinatorer av hensyn til hærverk når det er mulig. Nattlås plasseres slik at eventuelle rullestolbrukere har mulighet til å nå låsen. For alle brannklassifiserte dører må levert lås og beslag være i henhold til dørens godkjenning. Låskasse i ytterdører skal ha innbruddsikkert beslag. Låssystem 1 for dørfelt 1 For skyvedører skal det være manuell nattlås med nøkkel. Låssystem 2 for dørfelt 1 For doble dører, eller dører med sidefelt, monteres med manuell nattlås og eventuelt med dørpumpe ved behov. Låssystem 1 for dørfelt 2 For dører som er nødvendig for daglig bruk og utleie på kveldstid, skal det monteres dørpumpe, kortleser, låsemagnet (ikke holdemagnet) og nattlås. Denne enkeltdøren suppleres med albuebryter som døråpner for HC-brukere dersom kraften for å åpne døren overskrider HC-kravet på 2 kg. På dagtid og kveldstid (utleieperiode), holdes dør på låsemagnet koblet mot kortleser og HC-åpner. På natterstid kobles låsemagnet ut og nattlås inn. HC-åpner og kortleser kobles ikke mot nattlås. Det skal monteres KAC-bryter med sabotasjedeksel med sirene. Dette gjelder typisk hovedinngang og inngang til gymsal. Ved bruk av motorlås som nattlås, skal denne tåle hard bruk. Låssystem 2 for dørfelt 2 For dører som kun er nødvendig for daglig bruk (ikke for utleie på kveldstid) skal det monteres dørpumpe og nattlås. Denne enkeltdøren suppleres med albuebryter som døråpner for HC-brukere dersom kraften for å åpne døren overskrider HC-kravet på 2 kg. Skillet mellom dørfeltene er gjort for å unngå hyppig bruk av dør med mye elektronikk og mekanikk. Dørfelt 2 i inngangspartiene, skal tilkobles callinganlegg etter brukers behov. | Kravene er spesifisert og forenklet for å få ett teknisk enklere, men bedre og mer holdbart låsesystem.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B234.10 Låssystemer i innerdører | Låssystemer generelt Rør for kabler i karmer og dørblad, skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på ”sikker” side. I tredører skal låskassen være modul/evo-standard lik LK565 eller tilsvarende. Aluminiumsdører skal ha SIS-standard lik LK565 eller tilsvarende, og ikke smalprofil. Alle el.-sluttstykker skal tåle listetrykk. Det skal benyttes innfelte dørlukkere og kordinatorer av hensyn til hærverk når det er mulig. Branndører i rømningsvei, utføres med holdemagnet forriglet til brannalarm-anlegget for å tilfredsstille krav om universell utforming. Dørene utstyres med dørpumpe og innvendig montert panikkbeslag (ved doble dører eller dør med sidefelt skal pumpe med koordinator monteres, og sidefelt skal ikke ha skåter). Ved doble branndører eller dører med sidefelt skal kun en del i dørfeltet ha holdemagnet. Ved 2-fl dører skal gangfløy være med dørautomatikk i hht. gjeldende forskrifter. Dørautomatikk skal utstyres med UPS i hht . gjeldene krav. Elektrisk sluttstykke som brukes skal være branngodkjent og tåle listetrykk. For dører i overgang mellom følgende ulike soner og følgende spesielt angitte rom i bygget, skal låsemagnet og kortleser monteres: • Gymsal/flerbrukshall • Personalareal • Spesialutstyrte arealer med kostbart utstyr • Forsamlingslokale Innvendig monteres KAC-bryter for overstyring av innvendige avlåste soner (på sikker side). KAC-bryter forrigles til alarmanlegget. KAC-bryter skal ha sabotasjedeksel med sirene. Alle dører utstyres med systemnøkkel tilpasset brukers behov. Det skal alltid monteres knappevrider i rømningsretningen dersom dør ikke er koblet på nattlås. Ved kortleser og magnet for soneinndeling skal dør ikke ha lås. Alle toalett og garderober skal ha systemsylinder på utsiden og knappevrider på innsiden. Man skal kunne se ledig/opptatt-signal. | Nytt
D2 |  |  | D235.7 Beslag | Dørbeslag skal være i rustfritt, børstet stål, og skal monteres på dører hvor det er mye trafikk. Det skal benyttes rustfrie skruer for innfesting av beslag som igjen skal være festet med skruesikring. Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. |  | B2 |  |  | B234.11 Beslag | Dørbeslag skal være i rustfritt stål, og skal monteres på dører hvor det er mye trafikk. I svømmehaller skal dørbeslag være i rustfritt polert 316 (syrefast). Dørvridere skal ha nållager eller tilsvarende. Det skal benyttes rustfrie skruer for innfesting av beslag som igjen skal være festet med skruesikring. Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. | Krav til dørbeslag og vridere i svømmehall er nytt.
D2 |  |  | D235.8 Fuging og tetting | Fuging og tetting som for vinduer. |  | B2 |  |  | B234.12 Fuging og tetting | Fuging og tetting som for vinduer.
D2 |  | D236 Utvendig beslag |  |  |  | B2 |  | B235 Utvendig kledning og overflate
D2 |  | D251 Utvendige overflater |  |  |  | B2
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B235.1 Generelt | Alle takbeslag, takrenner og nedløpsrør skal utføres i brennlakkert, varmforsinket stål. | Nytt
D2 |  |  | D236.1 Utvendige beslag | Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig to-trinns tetting ivaretas. Beslag mot terreng, ved sokler m.v., skal monteres med en avstand på minimum 6 mm til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk oppdeling. Underlag til beslag skal være av utlektet 15 mm vannfast kryssfiner. |  | B2 |  |  | B235.2 Utvendige beslag | Fasadebeslag skal monteres i henhold til NBI-detaljblad 520.415. Der hvor folk ferdes skal for øvrig alle skarpe og spisse hjørner/kanter avrundes ved knekking. Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas. Beslag mot terreng, ved sokler, med videre, skal monteres med en avstand på minimum 6 mm til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk oppdeling. Underlag til beslag skal være av utlektet vannfast kryssfiner i min 15 mm tykkelse. | Henvisning til detaljblad samt at spisse kanter/hjørner skal avrundes er nytt.
D2 |  |  | D236.2 Takrenner/nedløpsrør | Takrenner og nedløpsrør utføres iht. Byggforsk detaljblad 525.921. På skrå tak og skjermtak monteres 125 mm takrenner med overliggere på alle kroker. Vannet fra takrenner føres via takrennekum til 90 mm nedløpsrør ned langs veggen med rette rør uten bend. Nederste 2,0 m av nedløp utføres med korrosjonsbehandlede stålrør som forankres forsvarlig til vegg, og påmonteres avviserbøyle der det er fare for påkjørsel. Falsen på taknedløp skal vendes ut fra fasadeveggen. |  | B2 |  |  | B235.3 Takrenner/nedløpsrør | Takrenner og nedløpsrør utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.921. På skrå tak og skjermtak monteres 125 mm takrenner med overliggere på alle kroker. Vannet fra takrenner føres via takrennekum til 90 mm nedløpsrør ned langs veggen med rette rør uten bend. Nederste 2,0 m av nedløp utføres med korrosjonsbehandlede stålrør som forankres forsvarlig til vegg, og påmonteres avviserbøyle der det er fare for påkjørsel. Vulst på taknedløp skal vendes ut fra fasadeveggen. | Fals på taknedløp er endret til vulst | Løvsil monteres i mellom taknedløp og stålrør.
D2 |  |  | D250.5 Antitagg behandling | Antitaggbehandling skal utføres på utvendige tegl-, trefasader, umalte betongflater og pussede flater opptil 3 m over bakken og 3 m over andre lett tilgjengelige konstruksjoner (jfr. ventilasjonshus på lave tak osv). |  | B2 |  |  | B235.4 Antitagg behandling | Antitaggbehandling skal utføres på utvendige tegl-, trefasader, umalte betongflater og pussede flater opptil 3 m over bakken og 3 m over andre lett tilgjengelige konstruksjoner (jfr. ventilasjonshus på lave tak osv). Antitaggbehandlingen skal være diffusjonsåpen. | Diffusjonkravet er nytt.
D2 |  |  | D251.1 Utvendig panel | Utvendig panel skal grunnes med soppdreper fra fabrikk, og påføres 2 strøk oljebeis. |  | B2 |  |  | B235.5 Utvendig trepanel | Jfr. kap. B226.3 | Kravet er flyttet.
D2 |  |  | D251.2 Utvendig synlig betong | Utvendig synlig betong skal primært ikke males, kun antitagbehandles. Dersom den males, skal diffusjonsåpen maling benyttes. |  | B2 |  |  | B235.6 Utvendig synlig betong | Utvendig synlig betong skal ikke males, kun antitaggbehandles. Dersom den males av antikvariske hensyn, skal diffusjonsåpen maling benyttes. | Antikvariske hensyn er nytt.
D2 |  |  | D251.3 Gjennomfarget puss | Gjennomfarget puss trenger ingen overflatebehandling, bortsett fra antitaggbehandling. |  | B2 |  |  | B235.7 Gjennomfarget puss | Gjennomfarget puss trenger ingen overflatebehandling, bortsett fra antitagg-behandling.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B235.8 Tegl | Utvendig synlig tegl skal ikke males eller slemmes. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B236 Innvendig overflate |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 |  | D237 Utvendig solavskjerming |  | Vinduer/glassfasader mot sydøst og sydvest, skal i tillegg til solreflekterende glass, utstyres med utvendige aluminiumpersienner i styreskinner, i integrerte kasser og med elektrisk eller manuell styring, dersom byantikvaren ikke krever noe annet. Vinduer på bakkeplan skal ha bygningsmessig solavskjerming eller solavskjerming som film på grunn av hærverk. |  | B2 |  | B237 Solavskjerming |  | Vinduer/glassfasader mot sydøst og sydvest, skal i tillegg til solreflekterende glass, utstyres med utvendige aluminiumpersienner. Persiennene skal monteres i styre-skinner, i integrerte kasser og med elektrisk styring pr. rom og soneinndelt, dersom bevaringshensyn ikke krever noe annet. Utvendig plassert værføler (sol/vind) pr. fasade skal ivaretas. Hensyn til blending og forstyrrelser av undervisning skal hensyntas ved planlegging av solavskjerming. Det skal være forsinkelse på solavskjerming. Vinduer og dører skal kunne åpnes, eventuelt rømmes samtidig som solavskjerming benyttes. Vinduer på bakkeplan skal ha bygningsmessig solavskjerming eller solavskjerming som film, på grunn av hærverk. | Manuell styring er fjernet. Funksjonsbeskrivelsen er mer spesifisert. Kravene til solavskjermin er skjerpet i forhold til undervisning samt rømning.
D2 |  | D239 Annen utvendig komplementering |  |  |  | B2 |  | B238 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D2 |  |  | D239.1 Utvendige himlinger | Himlinger skal være av type som tåler støt, værbestandige, samt enkle å rengjøre og etterbehandle. De skal være utformet slik at tekniske installasjoner er enkle å vedlikeholde. |  | B2 |  | B239 Andre deler av yttervegg |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Krav utover forskrift er fjernet.
D2 | D24 Sekundære bygningsdeler innvendig |  |  |  |  | B2 | B24 Innervegger
D2 |  | D240 Sekundære bygningsdeler innvendig |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  |  | Generelt | Innervegger skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 524 og 534. Veggmaterialet skal ha kvalitet og slitestyrke som er tilpasset de aktivitetene som skal foregå i de forskjellige rommene, for eksempel kryssfiner i aktivitetsrom. Alle utstikkende hjørner i korridorer og spesielt utsatte områder, skal utføres med hjørnebeskyttelse i rustfritt stål minimum 75x75 mm skrudd med forsenkede skruer og limt i minimum 1,6 m høyde. Dette gjelder også alle søyler og andre konstruksjoner med utsatt plassering. Foringer og gerikter skal være i massivt tre, være overflatebehandlet fra fabrikk og ikke ha synlige spikerhoder. Alle innervegger skal spenne kontinuerlig mellom gulv og overliggende dekke og skal tilfredsstille brann- og lydkrav i hele høyden. Alle gjennomføringer tettes med mineralull, acrylmasse eller tilsvarende, selv der det ikke foreligger slike krav. Overflatene må være egnet for store belastninger i offentlige miljøer. For alle mur- og betongvegger skal svinn og kryp være avsluttet slik at riss og deformasjoner ikke ødelegger overflater og veggens funksjoner. For tørre rom med store mekaniske påkjenninger kan 12-15 mm tregipsplater benyttes. | Nytt
D2 |  | D254 Overflater på innside yttervegg og på innvendige vegger |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Branntetting | Installasjoner som rør, ledninger og kanaler som føres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, må ha slik utførelse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. Det må benyttes godkjente tettemetoder. Det skal være reserveplass for ettertrekking gjennom brannskiller. Det er det enkelte utførende firma som må dokumentere at alle gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner er utført korrekt og med godkjent tettesystem. Dokumentasjonen må blant annet inneholde type gjennomføring, type tettesystem/produkt, produkt-godkjenning, samt mengder og lokasjon slik at den er sporbar. Branntettingen skal ikke utføres av mer enn ett firma. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Våtrom | I våtsoner, dvs. vegger som utsettes for direkte vannpåkjenninger fra bruk og/eller rengjøring (spyling), skal innvendig overflate være glasserte keramiske fliser. Flisene skal tilfredsstille NS-EN 14411 Gruppe AI - våtpressete keramiske fliser, eller gruppe BI – tørrpressede fliser. På vegger med spesielt stor vannpåkjenning og rengjøring med sure vaskemidler, for eksempel i dusjrom, skal spesialfugemørtel for offentlige miljøer benyttes. Vegger i våtsoner skal være vanntette. I slike soner skal derfor veggene påføres en membran med teknisk godkjenning for offentlige miljøer før flissetting. Veggmembranen skal påføres i foreskrevet tykkelse og skal ha dokumentert vanntett tilslutning til gulvmembran. Alle gjennomføringer skal tettes med mansjett. Dette gjelder også eventuelle elektriske gjennomføringer for dusjsensorer og annet elektrisk utstyr. I dusjer og garderober kan veggene alternativt utføres med et sveist vanntett vinylbelegg, særlig dersom også gulvene utføres med vanntett vinyl. Dette har en fordel i at skader er lette å oppdage og utbedre, og at det er en rimelig løsning. Gipsplater skal ikke benyttes i våtrom eller i rom med store mekaniske påkjenninger eller fuktpåkjenninger i form av søl eller våt rengjøring. For rom med fuktpåkjenning skal våtromsplater av for eksempel fibersement eller kalsiumsilikat benyttes. | Nytt
D2 |  | D226 Bærende innervegger |  | Innervegger skal utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 524 og 534. Betongvegger utføres med glatt forskaling og betongflater som evt. sandsparkles og males. Hjørner fases med 21 mm trekantlekt. |  | B2 |  | B241 Bærende innervegger |  |  | Fjernet
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B241.1 Generelt | Innervegger skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 524 og 534. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B241.2 Betongvegger | Betongvegger utføres med glatt forskaling og hjørner fases med trekantlekt (ca. 21 mm). Betongvegger skal sandsparkles og males. Underordnede rom, til eksempel lager, bøttekott, og teknisk rom skal som minimum være støvbundet til full dekk. Se for øvrig kapittel B266 Himlinger og innvendige overflater. | Nytt
D2 |  | D243 Ikke-bærende vegger |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B242 Ikke-bærende innervegger
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B242.1 Lettvegger | Ikke-bærende skillevegger skal ha spikerslag for oppheng av skohyller, skap og andre veggfaste innredninger og utføres som stålstendervegger med isolering av mineralull klasse 39, ikke-brennbar platekledning. Utvendige hjørner skal forsterkes med stålprofil for innsparkling. Horisontale og vertikale skjøter skal ha spikerslag. På utsatte partier benyttes brystningsfelt av plater (bjerkefiner eller tilsvarende), betong eller tegl. For innvendige lettvegger gjelder: • Alle vegger skal kles med 12 mm kryssfiner, avdekket med minimum 13 mm gips robust. • Alle plater skal skrus til stendere. • Gipsplateskjøter på vegg strimles. • Alle utvendige hjørner skal forsterkes med hjørnebeslag. • Innvendige hjørner, samt overganger mellom gipsplatevegger og gipsplatehimlinger / betonghimlinger skal strimles og sparkles for overmaling. • Bæresystem i tynnplateprofiler skal tilfredsstille kravene til NS 3520. • Nødvendig forsterkning: Radiatorer, toaletter, tekniske installasjoner (ting med særskilte laster). | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B242.2 Lettklinkervegger | Lettklinkervegger utføres med puss på begge sider og i smyg som underlag for maling eller keramisk flis. Det skal ikke benyttes lettklinker med tykkelse mindre enn 150 mm. Lettklinkervegger skal alltid benyttes mellom 2 våtrom. Veggene skal flislegges. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B242.3 Elementvegger | Elementveggene skal være åpningsbare i hele lysåpningen mellom gulv og himling der det er horisontale himlinger. I skrå himlinger skal lysåpningen være lik avstanden mellom gulv/systemhimling på laveste punkt. Fastfelt over himling skal gå helt opp til overliggende dekke og ivareta lyd- og brannkrav. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B242.4 Tegl | Tegl skal ikke benyttes som ikke-bærende innervegger på nye bygg. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B243 Systemvegger, glassfelt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B243.1 Glassfelt | I glassdører og glassfelt i arealer benyttet av elever skal alt glass være herdet (4 mm) eller laminert (6 mm), klasse F1/P2A. Utformingen av glassdørene og glassfeltene skal være slik at de ikke representerer fare for kollisjon. | Nytt
D2 |  | D244 Innvendige dører |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B244 Vinduer, dører, foldevegger
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.1 Generelt | Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og vinduskontroll (NDVK). Dører skal monteres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523 og være i klasse D6 etter NS 3140. Dørene skal være slagdører med 4 hengsler i sidekarm for robusthet. Alle dører skal være klemfrie. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.2 Dørtyper | Massive dører med sparkeplate i rustfritt børstet stål, skal benyttes i arealer med mye trafikk, for eksempel mellom fellesarealer. Øvrige dører skal utføres med overflate i høytrykkslaminat. Innvendige ståldører følger spesifikasjonen for stålytterdører. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.3 Dørterskler | Dører til innvendige trapper, tekniske rom og bøttekott skal ha anslagsterskel. Andre trafikkerte dører som har en seksjonerende eller røykskillende funksjon skal anslagsterskler, men av hensyn til universell utforming ikke bygge mer enn 25 mm over gulv og være avfaset. Øvrige dører skal være terskelfrie, jfr. kravene til universell uforming. Terskelfrie dører skal ikke komme i motstrid til krav vedrørende lyd, brann, etc. Slepelist skal ikke benyttes, men heve-/senketerskel kombinert med flatterskel i stål. Nedsenket anslagsterskel i forhold til ferdig belegg. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.4 Beslag på innvendige dører | Dørbeslag skal være i stål, og skal monteres i alle arealer med mye trafikk. Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. Dørvridere skal være konstruert slik at man ikke kan hekte seg fast ved forbipassering. Det skal benyttes gjennomgående skruer på dørvridere. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.5 Dørstoppere på innvendige dører | Det skal monteres dørstoppere på vegg der dette er mulig, bestående av gummiknott (limes til festet), skrue og spikerslag. Dørstoppere skal ikke monteres på gulv. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B244.6 Låssystem | Generelt Alle dører utstyres med systemnøkkel tilpasset brukers behov. Det skal alltid monteres låsvrider i rømningsretningen dersom dør ikke er koblet på nattlås. Ved kortleser og magnet for soneinndeling skal dør ikke ha lås. For elektriske låste dører skal det monteres manuelle nødåpnere (KAC-boks, grønn), og av hensyn til universell utforming maks. 1,1 m over gulvnivå og med klart plombert deksel. Rør for kabler i karmer og dørblad, skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend og avsluttes på sikker side av døråpning. Innvendige dører For dører i overgang mellom ulike soner og spesielt angitte rom i bygget, skal magnet og kortleser monteres. Det henvises for øvrig til kapittel B5 | Nytt
D2 |  | D246 Innvendige sol- og lysavskjerming |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  |  | B244.7 Gardinskinne | Bruk av pc, projektor, ulike typer tavler, etc., krever blending i form av gardiner eller tilsvarende. I alle rom dedikert til kunnskapsformidling skal det derfor monteres skinne for gardiner eller tilsvarende. Intensjonen er å ivareta framtidig fleksibilitet med hensyn på nytt utstyr eller endret bruk. Det skal være gardinskinne innfelt i systemhimling med 2 spor (som støtter lamell- og blendingsgardiner), alternativt skrudd i fast himling. Vindusbrett skal eventuelt utføres i heltre, jfr. krav til foringer. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B245 Skjørt |  | Skal ikke bygges. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B246 Kledning og overflate |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B247 Skal ikke benyttes |  | Skal ikke benyttes | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B248 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B249 Andre deler av innervegg |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 | B25 Dekker
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Gulv | For krav til overflater, henvises det til kapittel B266. For øvrig stilles det ingen krav utover forskriftskrav. Alle gulv skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 541. | Nytt
D2 |  |  | D250.1 Farge | Alle farger konfereres med og godkjennes av byggherren. Det skal være farger iht. RAL eller NCS fargesystem. |  | B2 |  |  | Farge | Alle farger konfereres med og godkjennes av byggherren. Det skal være farger i henhold til RAL eller NCS fargesystem.
D2 |  |  | D250.4 Støvbinding | Ikke-eksponerte betongflater og murte flater skal støvbindes med et strøk hvit pva-maling. | Alle innvendige ikke-eksponerte og eksponerte flater i betong og mur skal støvbindes med et strøk hvit pva-maling. | B2 |  |  | Støvbinding | Alle innvendige ikke-eksponerte flater i betong og mur skal støvbindes med et strøk hvit pva-maling.
D2 |  | D224 Frittbærende dekker |  | Dekker utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 521 og 522. |  | B2 |  | B251 Frittbærende dekker |  | Dekker utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 521 og 522. Ved dimensjonering skal det tas hensyn til dekkenes resonansfrekvens som følge av menneskelige aktiviteter og andre belastninger dekkene kan utsettes for. | Resonanse og aktivitet er spesifisert.
D2 |  |  | D224.1 Plass-støpt betongdekke | Jfr. toleransekravene og kravene til tilpasningsdyktighet. |  | B2 |  |  | B251.1 Plass-støpt betongdekke | Jfr. toleransekravene og kravene til tilpasningsdyktighet.
D2 |  |  | D224.2 Prefabrikkerte betongelementer | Jfr. toleransekravene og kravene til tilpasningsdyktighet. |  | B2 |  |  | B251.2 Prefabrikkerte betongelementer | Jfr. toleransekravene og kravene til tilpasningsdyktighet.
D2 |  | D221 Gulv på grunn |  | Dekker utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 521 og 522. |  | B2 |  | B252 Gulv på grunn
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B252.1 Gulv og vegger mot grunn | Fundament og gulv på grunn utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 521 og 522. Innvendige gulv og vegger i tegl/betong under grunn skal primært være ubehandlet og sekundært males med diffusjonsåpen maling. I teknisk rom skal det males med diffusjonsåpen maling til full dekk. Gulv og vegger skal være vaskbare. Innvendige gulv på grunn (betong) skal primært være ubehandlet og sekundært males med diffusjonsåpen maling. | Bedre spesifisert utover detljbladhenvinsingen.
D2 |  |  | D221.2 Gulvoppbygging | Utføres iht. til Byggforsk detaljblad 521.112. Det presiseres: • 100 mm tykk betongplate • Lag av ekspandert polystyren justeres iht. ENØK-kravene i kapittel C • 2 lag 0,2 mm plastfolie med forskjøvede skjøter og minimum 250 mm omfar i skjøtene | Det skal velges ekspandert polystyren uten innhold av bromerte flammehemmere. | B2 |  |  | B252.2 Oppbygging av gulv på grunn | Utføres i henhold til til Byggforsk detaljblad 521.112. Det presiseres: • 100 mm tykk betongplate • Lag av ekstrudert polystyren justeres i henhold til ENØK-kravene i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon • Som fuktsperre legges radonsperre, jfr. kapittel B252.3. | Fuktsperre av plast er endret til radonduk. Bromert flammehemmer er fjernet, mens polystyrenen har enøkkrav.
D2 |  |  | D221.1 Radongass | Radonvurderinger skal dokumenteres ved et hvert tiltak. Det skal gjøres en økonomisk vurdering av hvert radontiltak. Tiltak beskrives iht. til Byggforsk detaljblad 520.706. | Det skal legges radonsperre mot grunn ved nybygg. Radonvurderinger skal doku-menteres ved rehabilitering. Det skal gjøres en økonomisk vurdering av hvert radontiltak. | B2 |  |  | B252.3 Radongass | Det skal legges radonsperre mot grunn ved nybygg. Det skal også foretas radonvurderinger ved rehabilitering. Disse skal dokumenteres. Tiltak beskrives i henhold til til Byggforsk detaljblad 520.706. Det må dokumenteres at masser til innvendige oppfyllinger ikke inneholder mengder med radongass utover byggeforskriftenes krav. | Spesifisert bedre samt at økonomiske vurderingen er fjernet. Dokumentasjonskravet til grunnforhold samt masseoppfylling er skjerpet.
D2 |  |  | D221.3 Heisgruber | Heisgruber som lavpunkt i bygget, skal unngås ved rehabilitering og tillates ikke ved nybygg. Heisgruber utføres som vanntett konstruksjon. | Heisgruber som lavpunkt i bygget, skal unngås og tillates ikke. Heisgruber utføres som vanntett konstruksjon for å unngå forurensing av grunn og vanninntrengning. | B2 |  |  | B252.4 Heisgruber | Heisgruber utføres som vanntett konstruksjon for å unngå forurensing av grunn og vanninntregning. For heisgruber under grunnvannstand skal det vurderes mekanismer for varsling ved vanninntrenging. | Lavpunktkravet er fjernet. Skjerpet krav til varsling av fuktinntrengning.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B253 Oppfôret gulv, påstøp
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B253.1 Oppfôret gulv | Underlag for belegg skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 541. Gulvflater som flukter Det aksepteres ikke sprang i overkant belegg (jfr. toleransekravene). | Nytt
D2 |  | D241 Påstøp |  | Underlag for belegg skal utføres iht. til Byggforsk detaljblad serie 541. |  | B2 |  |  | B253.2 Påstøp |  | Fjernet
D2 |  |  | D241.1 Gulvflater som flukter | Det aksepteres ikke sprang i overkant belegg (jfr. toleransekravene). |  | B2 |  |  |  |  | Fjernet
D2 |  |  | D241.2 Fuktinnholdet i betong | I byggets fremdriftsplan skal det tas hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Fuktinnholdet skal ikke være høyere enn: • Generelt: 85 % RF (Relativ fuktighet) • Linoleum: 90 % RF |  | B2 |  |  | Fuktinnholdet i betong | Det skal tas hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Fuktinnholdet skal ikke være høyere enn: Generelt 85 % RF Linoleum 90 % RF Ved gulvvarme 75 % RF RF er relativ fuktighet. Leverandørens anvisning for legging av gulvbelegg skal følges. | Leverandørens anvisning skal følges samt krav til RF for gulvvarme.
D2 |  |  | D241.3 Avrettingsmasser | Avrettingsmasser skal utføres iht. Byggforsk detaljblad 541.111 og 572.231. |  | B2 |  |  | Avrettingsmasser | Avrettingsmasser skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 541.111 og 572.231.
D2 |  |  | D241.4 Gulv med sluk | I rom som krever sluk i gulv, skal gulvene ha fall iht. Byggforsk detaljblad 541.805, del 1 pkt 13. |  | B2 |  |  | Gulv med sluk | I rom som krever sluk i gulv, skal gulvene ha fall i henhold til Byggforsk detaljblad 541.805, del 1 pkt. 2. Påstøp på smøremembran skal skje med lavalkaliesement. Jfr. kap. B315.11 Gulvsluk. | Henvisning er endret samt at påstøpkrav er skjerpet.
D2 |  | D242 Gulvsystemer |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B254 Gulvsystemer |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B255 Gulvoverflate
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.1 Gulvbelegg generelt | Alle gulv skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 541. Det presiseres at det kun skal legges sveisbart gulvbelegg i henhold til Byggforsk detaljblad 541.304, bortsett fra punkt 28 lister som erstattes av punkt 481 hulkil i detaljblad A541.314 del 2. Det skal benyttes miljøvennlig og lavemitterende gulvbelegg hellimt med vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper i alle arealer unntatt der det stilles spesifikke krav til type gulvbelegg. Linoleumsfliser skal ikke benyttes. Gulvlister skal ikke benyttes. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.2 Materialkrav gulvbelegg | • Gulvbelegg skal ha kvalitet og slitestyrke tilpasset aktivitetene i de ulike rom/baser/avdelinger • Gulvbelegg skal være sklisikkert (klasse R9A) i områder der det kan være sklifare, for eksempel dusjrom. • Alle fliser skal minimum tilfredsstille kravene i henhold til NS-EN 176 «Tørrpressete fliser med lav vannabsorpsjon». • Fuktighet i betonggulv skal kontrollmåles og dokumenteres før legging av belegg. Se Byggforsk detaljblad 474.533. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.3 Overgang gulv til vegg | Sokkelbelegg skal være 100 mm sveisbart gulvbelegg med hulkil i henhold til punkt 62 hulkil i Byggforsk detaljblad A541.314. Det skal monteres 100 mm sokkelflis av samme materiale som gulvflis også der det ikke er flis på vegg. Tilsvarende gjelder for betong, terrasso, stein etc. Banebelegg i kjøkken og våtrom skal ha hulkil og 200 mm høy synlig oppbrett langs faste vegger. Gulvbelegget skal avsluttes på innsiden av ytterste sjikt. Der gulv er malt, skal det være fuget overgang mellom gulv og vegg. Gulvlister skal være i massivt tre, og skal ikke benyttes på annet enn parkett. Det skal fuges i overgang gulv til vegg der løsninger nevnt over ikke medfører tetthet mot fukt. Ved materialoverganger i underlaget, samt i utvendige og innvendige hjørner skal det benyttes en varig elastisk fugemasse med tilpasset farge. Fugemassen skal ikke inneholde stoffer som kan virke negativt inn på inneklima. Harde og myke fuger skal tåle sure vaskemidler. Alle fri kanter på flisene skal ha glassert sidekant (abdeck-flis). Alle utvendige hjørner skal utføres med hjørnelist. Linoleumsbelegg Linoleumsbelegg utføres på en av 3 følgende måter: • Det kantskjæres ca. 100 mm av linoleumen. Denne limes så rett på vegg, og fuges deretter i 90 graders vinkel. Listen følger da byggets bevegelser. • Ferdig sokkellister med glassfiberarmering limes mot vegg, og sveises mot gulv noen cm inn på selve gulvflaten. Denne løsningen krever at vinkel mellom vegg og gulv holder seg lik 90 grader. • Det skjæres ca.160 mm lang strimmel som legges 100 mm opp på vegg og 60 mm inn på gulvet. Det benyttes en PR list i 90 graders vinkel slik at linoleum enkelt kan brettes opp langs veggen. Valg av løsning klareres med byggherren. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.4 Gulvbelegg i trapperom, trapper, fellesarealer og inngangspartier | Inngangspartier skal utføres i henhold til B234.6. Gulvene utføres i svært slitesterke, vannbestandige og renholdsvennlige materialer som naturstein, fliser, slipt betong eller terrasso. Kravene til trinnlydsisolasjon gitt i NS 8175 skal ivaretas. Det skal benyttes gummibelegg med knotter i gulvbelegget foran trapper og vendepunkter som ledende for svaksynte. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.5 Gulvbelegg i våtrom | Gulvbelegg i våtrom skal legges i henhold til Byggforsk detaljblad 541.805. Generelt skal det benyttes 2 mm sklisikker homogen vinylbanebelegg på gulv i alle våtrom unntatt dusjrom. Alt belegg skal hellimes. Banebelegg skal føres opp på støpt sokkel rundt rør- og strømføringer i gulv. Toalett På toaletter skal belegget føres 200 mm opp på vegg/dørkarm og til 50 mm over flushknapp bak toalett av hensyn til renhold. Det vises i tillegg til kravene for våtrom i kapittel B24 og det minnes om at det skal legges membran bak sisterne innbygget i kasse med avrenning til sluk. Dusjrom I dusjrom skal det legges sklisikre fliser (maks 100x100 mm) med heldekkende membran som også sikre avrenning til sluk. Fuger skal utformes slik at de er i plan med flisoverflaten. Alternativt kan helsveiset vinyl benyttes. Garderober (elevgarderober, personalgarderober etc.) I garderober skal det legges vinyl på gulv med hulkil der belegg føres 200 mm opp på vegg. Garderober tilknyttet våtrom (idrettshall, etc.). I garderober tilknyttet våtrom skal det legges vinyl på gulv med hulkil der belegg føres 200 mm opp på vegg, samt være sklisikkert. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.6 Gulvoverflate i underordnede rom | I underordnede rom utføres gulvet som stålglattet påstøp/betong epoksymalt, med et ekstra strøk i tekniske rom etter at utstyr er montert. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B255.7 Gulvbelegg i undervisningsareal, kommunikasjonsareal og personalareal | Det skal legges 2,5 mm linoleumsbelegg der belegg føres 100 mm opp på vegg. Se B254.2 for utførelse. Alt belegg skal hellimes. Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B256 Faste himlinger og overflatebehandling
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.1 Generelt | Innvendige himlinger skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 543. Det skal være fuget overgang til fast himling. Overgang vegg til tak Taklister skal ikke benyttes, kun der historisk utforming (stil) tilsier bruk av slike. Det skal være fuget overgang til fast himling. Minsteavstand til nedsenket systemhimling = 2,7 m. Åpen himling i føringsveier skal tilrettelegges for enkelt renhold. For tekniske installasjoner skal det ilegges forsterkning slik at nedbøying av himling unngås. Tak Ved nybygg skal takskjørt ikke benyttes. Ved rehabilitering skal takskjørt søkes unngått. Nedsenkede himlinger skal være avsluttet mot himling. Overgang systemhimling til platehimling, utføres med systemhimlingselement. Elementene skal støvbindes i alle kappflater. Overgang pusset himling til annen fast himling, utføres med fuge eller beslag. Himling i garderober skal unngås av hensyn til hærverk. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.2 Akustiske forhold | Aktiviteten i rommet er førende for valg av himling. Det vil si at aktiviteten i rommet skal kartlegges før himlingen utformes. NS 8175 Lyd i bygninger skal legges til grunn. For at akustiske forhold skal ivaretas gjelder: • Det at i rom med formidling skal himlingen utformes med en kombinasjon av elementer som reflekterer og demper lyd. • Det at i rom med individuelt arbeid skal det være fokus på demping av lyd. Se for øvrig B256.4 Materialtyper himlinger. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.3 Materialkrav himlinger | Himlingene skal være av type som tåler støt. Himlingene skal ikke avgi fibre ved slitasje. Sprang i himling skal ikke benyttes. Det skal være vaskbare (hygienehimling eller tilsvarende) himlinger i rom med forurensende aktivitet som kjøkken, kantine, spesialrom, etc. Det skal være vaskbart platefelt rundt luftventiler i nedsenket himling. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.4 Materialtyper himlinger | T-profilhimlinger med plater av mineralullfibre tillates brukt, platene skal være kantforseglet fra fabrikk og alle kuttflater på byggeplass skal forsegles før montasje. Himlingssystemer skal tilfredsstille produktstandard NS-EN 13964 og være testet iht. NT Build 347 med resultat – ”lav fiberavgivelse”. Det skal ikke benyttes plater med E-kant. Teknisk utstyr som ventiler, sprinklerhoder, lysarmaturer, følere etc. skal plasseres symmetrisk i himlingene. Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for egenvekt og innvendig vindsug, samt tilleggslaster fra armatur, ventiler etc. Hvor det er behov for å ha tilkomst til overliggende tekniske installasjoner, skal himlingsplater være enkle å åpne. Der hvor himlingshøyden blir høyere enn 2,3 m kan det benyttes T-profilhimling, men det skal være robuste plater, for eksempel av gips. Det må vurderes om disse platene skal klipses. Gipsplater skal ikke benyttes i rom hvor den relative luftfuktigheten permanent vil ligge på over 80 %. Det kan benyttes faste himlinger eller andre typer systemhimlinger basert på forutgående gitt aksept. Idrettshaller og gymsaler Kan være uten nedsenket himling med synlige tekniske installasjoner. De bygningsmessige eller tekniske installasjonene må være robuste og slik at baller/utstyr ikke kan sette seg fast eller bli liggende. Hvis dette ikke kan tilfredstilles må det monteres nett eller annen beskyttelse. Garderober Himling i garderober bør være fast spilehimling eller tilsvarende. Det skal benyttes T-profilhimling med robuste plater, f.eks av gips. Platene skal klipses. Det kan benyttes faste himlinger eller andre typer systemhimlinger basert på forutgående gitt aksept. Himlinger klassifiseres vanligvis som tørr sone, også i våtrom. Men gipsplater skal ikke benyttes i rom hvor den relative luftfuktigheten permanent vil ligge på over 80%. I kommunikasjonsarealer skal fast himling benyttes. Ved inspeksjonsbehov skal det være felt med T-profilhimling, jfr. B256.5 Tekniske føringsveier. Det presiseres at himlinger i teknisk rom skal isoleres mot ovenstående rom i forhold til varme-utviklingen i det tekniske rommet. Himlinger overflatebehandles i henhold til kapittel B266. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.5 Tekniske føringsveier | Alle tekniske føringsveier skal ha nedsenket himling med inspeksjonsmulighet i arealer hvor det daglig oppholder seg personer. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B256.6 Støvbinding betong | Se kapittel B25. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B257 Systemhimlinger |  | Se kapittel B256. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B258 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B259 Andre deler av dekker |  | Over kjøkkenbenk, vaskerenner, vasker, etc. skal det benyttes lett vaskbare, vannbestandige og slitesterke materialer som fliser, stålplater eller 3 strøk våtromsmaling. | Nytt
D2 |  | D227 Takkonstruksjoner |  | Utføres iht. til Byggforsk detaljblad A 525.100. | Utføres iht. til Byggforsk detalj-blad 525.101, 102, 106 og 107. | B2 | B26 Yttertak
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Generelt | Bygningsdel uten overbygning med vinkel > 95 grader skal bygningsteknisk behandles som tak. Nye bygg skal primært ha kald, luftet skråtak med minimum 15 graders helning, og ha utvendige nedløp ført til overvannsledning. Utføres i henhold til Byggforsk detaljblad A 525.101, 525.102, 525.106 og 525.107. | Endret krav tiloverbygning, lufting og helning.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B261 Primærkonstruksjoner
D2 |  |  | D227.1 Takformer | Bygningsdel uten overbygning med vinkel > 95 grader skal bygningsteknisk behandles som tak. Nye bygg skal være kald luftet skråtak med minimum 15 graders helning, og ha utvendige nedløp ført til overvannsledning. Utføres iht. til Byggforsk detaljblad A 525.100. Det presiseres at undertak skal utføres som kryssfiner/rupanel og tekking i D-papp. Alle føringer igjennom undertaket, skal utføres ved at D-pappen føres opp minimum 15 cm og limes fast til gjennomføringen. Ved rehabilitering av flate varme tak med innvendige nedløp, kan dette videreføres og utføres iht. til Byggforsk detaljblad 525.002. Det presiseres at fallet skal økes med 50 % i forhold til angitt i 525.002, pkt 21. |  | B2 |  |  | B261.1 Takformer | Det presiseres at undertak skal utføres som kryssfiner/rupanel og tekking i asfalt-basert underlagsbelegg med glassfiberstamme. Alle føringer igjennom undertaket skal utføres ved at belegget føres opp minimum 150 mm og limes fast til gjennomføringen. Ved rehabilitering av flate varme tak med innvendige nedløp, kan dette videreføres og utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.002. Det presiseres at fallet skal økes med 50 % i forhold til angitt i 525.002, pkt. 21. Nye flate tak skal ikke bygges. Entreprenøren skal gi Byggherren minimum 15 års produktgaranti på taktekkingen. Garantiene gjelder fra overleveringsdato. | Endringene er flyttet til øvrige punkter.
D2 |  |  | D227.2 Takkonstruksjon | Yttertak utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 525. Diffusjonssperrer i tak skal være minimum 0,15 mm aldringsbestandig plastfolie eller av materiale med likeverdig kvalitet, og skal klemmes eller tapes til diffusjonssperren i yttervegg. Plastfolien skal holde byggets levetid (jfr. kapittel C). Tak over rom under terreng utføres iht. Byggforsk detaljblad 525.306 eller 525.307. Det presiseres at ved bruk av 525.306, skal lag av 100 mm armert betong legges over tekking/øverste lag isolasjon som i 525.307. Dette for å beskytte membran under betong. Glasstak skal primært ikke benyttes. Dersom glasstak aksepteres av Undervisningsbygg Oslo KF, kreves det at dette skal dette utføres iht. Byggforsk detaljblad 525.583. | Det skal av miljøhensyn ikke brukes taktekking av metall (kobber, sink, aluminium) så fremt dette ikke kreves av antikvariske hensyn. | B2 |  |  | B261.2 Takkonstruksjon | Yttertak utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 525. Diffusjonssperrer i tak skal være minimum 0,20 mm aldringsbestandig plastfolie eller av materiale med likeverdig kvalitet, og skal klemmes eller tapes til diffusjonssperren i yttervegg. Plastfolien skal holde byggets levetid. Tak over rom under terreng utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.306 eller 525.307. Det presiseres at ved bruk av 525.306, skal lag av 50 mm trykkfast isolasjon og 100 mm armert betong legges over tekking/øverste lag isolasjon som i 525.307. Dette for å beskytte membran ved støping og senere ved framtidige gravarbeider. For å hindre uønsket adkomst til tak skal høyde fra grunn til tak være min 2,40 m. Brennbar takfot beskyttes for brannpåvirkning nedenfra, og det skal ikke være åpen lufting mot kaldloft. For lufting benyttes lufteventiler med brannmotstand minimum EI 30. | Diffsperre er tykkere. Høydekravet til takkonstruksjoner er nytt. Kravet til glasstak samt tekking er endret. Noen av endringene er flyttet til øvrige punkter.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B261.3 Utearealer på tak | Dersom flate tak godkjennes ved fravik, og det skal benyttes som oppholdsareal ute, skal det oppføres etter følgende beskrivelse. Konstruksjoner for tak som skal benyttes til lekeareal/skoleplass skal bygges som kompakt og vanntett konstruksjon i henhold til anvisninger gitt i Byggforsk detaljblad gruppe 525 som angitt under B261.2. Det skal være kompakttak med sammenlimte sjikt, da dette gir en høyere sikkerhet mot lekkasjer. Av samme grunn skal gjennomføringer i takflaten unngås. Membraner skal ha færrest mulige skjøter og skal dessuten som minimum gjennomgå en 48-timers vanntest før tildekking av annet materiale. Vanntesten skal foretas etter at alle gjennomføringer er på plass. Anvendte materialer skal tåle høy trykkbelastning uten at det oppstår nevneverdig deformasjon. Materialene skal også ha motstandsdyktighet mot røtter og skadedyr, da det kan være aktuelt med utlegging av gress og annen beplanting. Tiltak mot svingninger og trinnlyd skal være så gode at underliggende rom ikke blir forstyrret av aktivitetene på taket. Konstruksjonen skal være robust i forhold til mekanisk rydding og vedlikehold. Det skal velges løsninger som tåler påkjenninger som oppstår i forbindelse med snø-rydding og annet vintervedlikehold (snøfreser, sandstrøing, salting, etc.). Oppbygningen skal avsluttes med et ekstra slitelag på toppen tilpasset den mengde aktivitet og trafikk som blir aktuelt i de ulike tilfeller. Avrenning fra tak på nedgravde konstruksjoner tilrettelegges slik at overflatevann renner til sluk eller kum utenfor takflaten. Ved overgang fra tak til terreng skal det anordnes en avlastningsplate for å utligne eventuelle setningsforskjeller i grunnen. Lekearealer på tak skal sikres med gjerde/rekkverk. Logistikk for håndtering og uttransport av snø skal vurderes. Kompakte tak skal bygges under værbeskyttelse (WPS), for å unngå utilsiktet fuktpåkjenning i byggefasen. | Nytt
D2 |  | D232 Taktekking og membraner |  | Takbelegg utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 544. To lags papptekking benyttes kun ved rehabilitering av eksisterende flate varme tak med innvendige frostsikkert (jfr. VVS/EL) nedløp iht. Byggforsk detaljblad 544.203. Tekkingen skal utføres som en to-lags polyesterarmert asfaltpapp, toppsjikt med grå skiferbestrøing, alternativt polyesterarmert folie. Skråtak skal tekkes med takstein iht. Byggforsk detaljblad 544.101. Betongstein med undertekking av asfaltpapp, skal benyttes hvis ikke spesielle forhold krever noe annet. Båndtekking av homogent materiale kan benyttes. Stående falser. Båndtekking er ikke tillatt på flate tak/ partier på taket. |  | B2 |  | B262 Taktekning |  | Takbelegg utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 544. Tolags papptekking benyttes kun ved rehabilitering av eksisterende flate varme tak med innvendige frostsikkert (jfr. VVS/EL) nedløp i henhold til Byggforsk detaljblad 544.203. Tekkingen skal utføres som tolags polyesterarmert asfaltpapp, toppsjikt med grå skiferbestrøing, alternativt polyesterarmert folie. Skråtak skal tekkes med takstein i henhold til Byggforsk detaljblad 544.101. Underlagsbelegget skal være av asfalt med polyesterstamme dersom ikke spesielle forhold krever noe annet. Det skal av miljøhensyn ikke brukes taktekking av metall (kobber, sink, aluminium) så fremt dette ikke kreves av antikvariske hensyn. Båndtekking av homogent materiale kan benyttes. Stående falser. Båndtekking er ikke tillatt på flate tak/ partier på taket. Flate tak skal ha innvendig tilkomst til tak og skal ha gangbaner på tak for å beskytte membranen. | Spesifikke krav til betongstein med undertekking er tatt ut. Miljøhensyn ifht kobber, sink og aluminium, krav til adkomst og gangbaner er nytt.
D2 |  | D234 Overlys og takluker |  | Overlys skal primært ikke benyttes. Dersom overlyskupler er eneste mulighet for å oppnå nødvendig dagslys og fravik aksepteres av Undervisningsbygg Oslo KF, kreves det at dette utføres iht. Byggforsk detaljblad 525.775. Røykluker skal ikke benyttes. Overtrykksvifter skal benyttes i trapperom. Takvinduer kan benyttes ved rehabilitering dersom dette er eneste mulighet for å oppnå nødvendig dagslys iht. Byggforsk detaljblad 525.777. |  | B2 |  | B263 Glasstak, overlys, takluker
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B263.1 Overlys | Overlys skal primært ikke benyttes. Dersom overlyskupler er eneste mulighet for å oppnå nødvendig dagslys og fravik aksepteres av Undervisningsbygg Oslo KF, kreves det at dette utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.775. | Henvisningen til detaljblad er borte.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B263.2 Glasstak | Glasstak skal ikke benyttes. Dersom glasstak aksepteres av Undervisningsbygg Oslo KF, kreves det at dette skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.583. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B263.3 Takluker | Takvinduer kan benyttes ved rehabilitering dersom dette er eneste mulighet for å oppnå nødvendig dagslys i henhold til Byggforsk detaljblad 525.777. Røykluker Overtrykksvifter skal benyttes i trapperom. Røykluker skal kun benyttes hvor trapperom ikke har overbygg (teknisk etasje). Eventuelle røykluker skal etableres i tak. | Kravet er spesifisert på annen måte.
D2 | [5 empty] | B2 |  | B264 Takoppbygg |  | Det stilles ingen krav til bygningsdelen utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B265 Gesimser, takrenner og nedløp
D2 |  |  | D227.3 Parapet (Gesimsoppkant) | Fasadematerialet skal føres opp til topp av parapet (gesimsoppkant). På innsiden monteres vannfast kryssfiner som underlag for oppkant av taktekking. Parapet skal ha minimum 15 graders fall inn mot tak. Gesimsbeslag skal utføres med doble stående stangfalser og skjult innfesting. Avstand fra topp dekke tak til underkant beslag på topp parapet skal ikke være mindre enn forventet snøhøyde og ikke mindre enn 150 mm. |  | B2 |  |  | B265.1 Parapet (Gesimsoppkant) | Fasadematerialet skal føres opp til topp av parapet (gesimsoppkant). På innsiden monteres vannfast kryssfiner som underlag for oppkant av taktekking. Parapet skal ha minimum 15 graders fall inn mot tak. Gesimsbeslag skal utføres med doble stående stangfalser og skjult innfesting. Avstand fra topp dekke tak til underkant beslag på topp parapet skal ikke være mindre enn forventet snøhøyde dog ikke mindre enn 150 mm.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B265.2 Takrenner/nedløpsrør | Se pkt. B235. | Nytt
D2 |  |  | D236.3 Snøfangere | Snøfangere dimensjoneres, utføres og festes iht. Byggforsk detaljblad 525.931 og figur 36B Fanger dekket med netting. Alle tak hvor snøras kan forekomme, skal ha snøfangere av varmforsinket stål. |  | B2 |  |  | B265.3 Snøfangere | Snøfangere dimensjoneres, utføres og festes i henhold til Byggforsk detaljblad 525.931 og figur 36B Fanger dekket med netting. Materiale skal være av varmforsinket stål. Det skal alltid monteres snøfangere på skråtak. | Kravet til at det skal monteres er nytt.
D2 |  |  | D236.4 Stige på tak | På skrå tak monteres stige og eventuell plattform i varmgalvanisert stål for adkomst og inspeksjon av tak, samt feiing av piper. |  | B2 |  |  | B265.4 Stige på tak | På skråtak monteres stige og eventuelt plattform i varmforsinket stål for adkomst og inspeksjon av tak, samt feiing av piper. Det monteres kroker til stiger i raftet, og krok for feste av sele eller tilsvarende sikringsutstyr. | Kravet om personsikring er nytt.
D2 |  |  | D236.5 Taksluk | Taksluk tilpasses den valgte taktekking. Taksluk utføres med varmematte og sensor for sluk-vakt/filtervakt koblet til SD-anlegget. Ved rehabilitering av flate tak bygges overløp og slukvakt. Dersom sluket i en sone går tett, skal vann føres til nærliggende sone med sluk. Alle sluk skal være minimum 5 tommer med rist som skrus fast. |  | B2 |  |  | B265.5 Taksluk | Taksluk tilpasses den valgte taktekking. Taksluk utføres med varmematte og sensor for slukvakt/filtervakt. Ved rehabilitering av flate tak bygges overløp og slukvakt. Dersom sluket i en sone går tett, skal vann føres til nærliggende sone med sluk. Alle sluk skal være minimum 5 tommer med rist som skrus fast. Overløp skal plasseres lavere enn parapetkant. | Krav til koling mot sd anlegg er tatt bort. Kravet til overløp er nytt.
D2 |  | D245 Himlinger inklusive taklister |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B266 Himling og innvendig overflate
D2 |  | D255 Overflater på innvendige himlinger |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  |  | B266.1 Himlinger | Himlinger i rom som ikke skal ha systemhimlinger leveres sparklet og malt, glans 07. Overflatebehandling av faste himlinger: Generelt: 3 strøk Acrylmaling – glans 07 Underordnede rom: 2 strøk Acrylmaling – glans 07 Våtrom: Vann- og fuktbestandig Acrylmaling – glans 07, med soppdrepende tilsetting Gips: Sparkles, strimles og males Betong: Sandsparkles, seises og males (minimum støvbinding). Overkant himling og tilhørende kanaler skal tilfredsstille RIFs Rent Tørt Bygg, kvalitetsnivå 4. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B266.2 Innvendige overflater | Vegger skal generelt ha behandling til full dekk fra gulv til tak/himling. Generelt: 3 strøk Acrylmaling - glans 20, til full dekk, Korridor, gang, garderobe, etc. - glans 40 Underordnede rom: 2 strøk Acrylmaling - glans 20 Våtrom: Vann- og fuktbestandig Acrylmaling - glans 40, med soppdrepende tilsetting Brystninger: 3 strøk olje-/alkydmaling - glans 40, til full dekk Listverk/ utforinger: 3 strøk olje-/alkydmaling - glans 40, uten synlige stifthoder, til full dekk Gipsvegger: Sparkles, strimles og males Betongvegger: Betongvegger skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) eller sandsparkles Lettklinkervegger: Lettklinkerbetong skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) Pussede vegger: Vegger skal seises og overflatebehandles (minimum støvbinding) | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B267 Prefabrikkerte takelementer |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B268 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B269 Andre deler av yttertak |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | D27 Fast inventar |  |  |  |  | B2 | B27 Fast inventar |  |  | Definisjon av fast inventar, løst inventar og læremidler er definert i detalj ved foredelingen av dette utstyret per rom i Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1. Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for ytterligere spesifisering av omfang og materialkrav. | Nytt
D2 |  | D270 Fast inventar, generelt |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2
D2 |  | D265 Piper, plassbygde ildsteder mv |  | Piper i tegl skal beslås. |  | B2 |  | B271 Murte piper og ildsteder |  | Piper i tegl skal beslås.
D2 |  | D271 Monteringsferdige ildsteder |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B272 Monteringsferdige ildsteder |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 |  | D272 Kjøkkeninnredning |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B273 Kjøkkeninnredning |  | Kjøkkeninnredningen skal være vegghengt og skal gå til tak, eventuelt med foring av hensyn til renhold. Benkeplaten til kjøkkenet skal være enkel å rengjøre. | Nytt
D2 |  | D273 Innredning og garnityr for våtrom |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B274 Innredning og garnityr for våtrom |  | Sanitærutstyr beskrives under B315. Innredning og garnityr for våtrom skal være robuste. Såpedispenser, toalettpapirholder, papirdispenser og søppelbøtte skal være vegg-hengte med utførelse fortrinnsvis i hardplast da dette er mindre utsatt for hærverk enn stål. Merk at dette må være tilpasset leverandør av såpe, papir etc. Alle steder der det monteres vask skal det også monteres speil, såpe- og papir-dispenser, samt avfallsbeholder på vegg. Alle steder der det monteres vaskerenne skal det også monteres 2 sett såpe- og papirdispenser, samt avfallsbeholdere på vegg. | Nytt
D2 |  | D274 Skap og reoler |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B275 Skap og reoler
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B275.1 Skap | Skap skal være vegghengte og skal primært gå til tak (sekundært fores i overkant skap til himling eller ha skrå overkant) av hensyn til renhold. Høyskap og benke-skap må enten ha sokkel eller ben med høyde minimum 150 mm. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B275.2 Reoler | Reoler skal være vegghengte og tåle en punktbelastning på 80 kg i ytterkant. | Nytt
D2 |  | D275 Sittebenker, stolrader, bord |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B276 Sittebenker, stolrader, bord |  | Fastmonterte møbler (i auditorier og innendørs vrimlearealer) skal være robuste, flammehemmende, enkle å rengjøre. Stoffer skal ha minimum 100 000 Martindale slitestyrke. Fastmonterte stolrader i amfi skal boltes i opptrinn for å gjøre renhold enklere. Ved skriveplate skal denne være fastmontert i stolraden foran. Minimumsavstand mellom radene må være minimum 0,9 m av rømningshensyn. | Nytt
D2 |  | D276 Skilt og tavler |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B277 Skilt og tavler |  | Husk å tilpasse til mennesker med orienteringsproblemer, svaksynte, etc. I alle vrimlearealer skal det settes opp oversiktskilt som viser de forskjellige fløyers og bygningers betegnelse. Alle innganger skal være markert. Det skal også være en markering på hvor betrakteren av skiltet står. Alle innganger skal være markert med sin betegnelse og et som viser til hovedinngangen. Skiltet kombineres med en miniatyr av oversiktsplanen. Designhåndboken skal benyttes. Innvendig skilting skal harmonere med utvendig skilting. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B278 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 |  | D277 Vindus- og gardinbrett |  |  |  | B2
D2 | [5 empty] | B2 |  | B279 Annen fast inventar |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 | D26 Supplerende bygningsdeler |  |  |  |  | B2 | B28 Trapper, balkonger m.m. |  |  | Av hensyn til universell utforming, skal trapper og ramper ikke benyttes utendørs og søkes unngått innendørs (gjelder dog ikke mellom hele etasjer). Utendørs skal terrengtilpasning benyttes. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal de utføres som angitt under. Trapper utføres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 532. | Nytt
D2 |  | D260 Supplerende bygningsdeler, generelt |  | Ingen krav stilles utover forskriftskravene. |  | B2
D2 |  | D253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusiv gulvlister TRAPPER OG RAMPER INKLUSIVE GULVLISTER |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B2 |  | B281 Innvendige trapper |  | Innvendige hovedtrapper utføres i betong med rette løp, tette trinn, hvileplan, vaskekant, sklisikring og 100 mm sokkel. Betong er valgt på grunn av støy-dempende effekt, mens tette opptrinn letter rengjøringen. Rekkverk skal føres lenger enn trapp, både ovenfor og nedenfor trappen. Bitrapper utføres primært i betong med banebelegg med trappeneser samt 100 mm vaskekant. Andre materialer kan benyttes dersom det ikke er fare for støy og støv. Det skal være kontrastfarge ytterst på trinn, av hensynt til universell utforming. | Nytt
D2 |  | D252 Belegg på terasser, balkonger og utvendige trapper og ramper |  | Skal utføres i værbestandig sklisikker utførelse, betong, asfalt, naturstein eller lignende, ikke utvendige stål- og tretrapper. | Skal utføres i værbestandig sklisikker utførelse, betong, asfalt, naturstein eller lignende. For trapper og ramper, se kap. D261. | B2 |  | B282 Utvendige trapper |  | Utvendige trapper skal være ubrennbare og beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme. Trapper utføres i betong i inngangspartier og galvanisert gittertrapp (strekkmetall) i separate rømningsveier. Det skal være kontrastfarge ytterst på trinn, av hensynt til universell utforming. | Nytt
D2 |  | D261 Trapper og ramper |  | Trapper utføres iht. Byggforsk detaljblad serie 532. Av hensyn til universell utforming, skal trapper søkes unngått. |  | B2 |  |  |  |  | Flyttet
D2 |  |  | D261.1 Utvendige trapper | Av hensyn til universell utforming, skal trapper til inngang ikke benyttes på nybygg, og søkes unngått ved rehabilitering. Dersom trapp til inngang likevel må benyttes, skal den utføres i betong i inngangspartier og galvanisert gittertrapp i separate rømningsveier. |  | B2 |  |  |  |  | Flyttet
D2 | [5 empty] | B2 |  | B283 Ramper
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | B283.1 Innvendige ramper | Ramper utføres i betong med hvileplan, sklisikring og 100 mm sokler. | Nytt
D2 |  |  | D261.2 Utvendige ramper | Av hensyn til universell utforming, skal ramper ikke benyttes på nybygg, og søkes unngått ved rehabilitering. Terrengtilpassning skal benyttes. |  | B2 |  |  | B283.2 Utvendige ramper | Utvendige ramper skal være ubrennbare og beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme, for eksempel betong eller strekkmetall. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B284 Balkonger og verandaer |  | Takterrasser og balkonger skal ikke bygges. Takterrasser skal rehabiliteres i henhold til Byggforsk detaljblad 525.304 eller 525.305. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  | B285 Tribuner og amfier |  | For utendørs amfi er det krav til 0,6 m inntrinn og 0,4 m opptrinn. Amfiet skal bestå av vedlikeholdsfritt materiale, eksempelvis granitt. | Nytt
D2 |  | D264 Baldakiner og skjermtak |  | Baldakiner utføres i galvanisert stålbæring med brannsikker himling, da dette ofte er rømningsvei og vil forhindre brannsmitte mot fasade. |  | B2 |  | B286 Baldakiner og skjermtak |  | Baldakiner utføres i galvanisert stålbæring med brannsikker himling, da dette ofte er rømningsvei og vil forhindre brannsmitte mot fasade. Tekking tilpasses øvrig tekking på bygget.
D2 |  | D263 Rekkverk, håndlister og fendere |  | Rekkverk skal utføres iht. Byggforsk detaljblad 536.112. Det presiseres at rekkverk med håndløper skal være 1200 mm høyt og ha håndløpere i to høyder. Utvendig rekkverk skal være utført i galvanisert stål. På takterasser skal utvendig rekkverk være to meter høyt med vertikale spirer, og være klatringssikkert. |  | B2 |  | B287 Andre rekkverk, håndlister og fendere |  | Rekkverk skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 536.112 og TEK. Det presiseres at rekkverk med håndløper skal være 1200 mm høyt og ha håndløpere i 2 høyder. Utvendig rekkverk skal være utført i galvanisert stål. På takterrasser skal utvendig rekkverk være 2 m høyt med vertikale spirer, og være klatringssikkert. | Henvisningen til TEK er ny
D2 | [5 empty] | B2 |  | B288 Utstyr og komplettering |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Nytt
D2 |  | D262 Balkonger |  | Takterrasser og balkonger skal ikke bygges. Takterrasser skal rehabiliteres iht. Byggforsk detaljblad 525.304 eller 525.305. |  | B2 |  | B289 Andre trapper, balkonger m.m. |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene. | Flyttet/Nytt
D2 | [5 empty] | B2 | B29 Andre bygningsmessige deler |  |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Generelt | Ved prosjektering og utførelse av de VVS-tekniske installasjonene skal retnings-linjene gitt i Prenøk-serien, Ventøk-serien, og Varmenormen fra Skarland Press legges til grunn, i tillegg til hva som for øvrig er definert i Kravspesifikasjon for skoleanlegg. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Styring, regulering og overvåkning | Det henvises til kapittel B56.
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Røranlegg | Rørledninger skal ikke legges gjennom rom for kraftteknikk eller tele/data, som for eksempel hovedtavle, underfordelinger, rom for telefonsentral, datamaskinrom, IT-rom og lignende. Renhet i rørsystemer og vannkvalitet Vannet i lukkede rørsystemer skal behandles slik at vannets pH-verdi, etter 3 måneders drift, skal ligge mellom 8.5 og 9.0. Alkalitet 40 mg/l. Vannet skal konti-nuerlig filtreres (delstrømsfiltrering). Partikkelkrav: < 4 mikrometer (0,004 mm). Det skal benyttes vannbehandlingssystemet med filter som kan returspyles, eventuelt katalysator, og systemet skal kombineres med vakuumluftutskiller. Gjelder lukkede systemer som varme, og ikke forbruksvann. Tetthetsprøving av rørnett Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS-EN1610:1997 og NS-805:2000 EN. Innregulering av væskemengder i rørnett Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2 |  |  | Ventilasjonsanlegg | Tetthetsprøving av kanalnett Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet, skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3421. Innregulering av ventilasjonsanlegg Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til felles-nordiske retningslinjer, NBI-anvisning 16-1 og 16-2. Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0 til +10 % i forhold til beregnet verdi, inkludert målefeil. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkludert målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert, skal alle reguleringsspjeld låses. Alle måle-punkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll. Tegningene skal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruks sammen med protokoll i henhold til NBI- anvisning 16-2. | Nytt
D2 | [5 empty] | B2
D3 | D3 VVS |  |  |  |  | B3 | B3 VVS-installasjoner
D3 | D30 Generelt vedr. VVS-installasjoner |  |  |  |  | B3 | B30 Generelt vedr. VVS-installasjoner
D3 |  | D300 VVS-installasjoner, generelt |  |  |  | B3 |  |  | Generelt | Ved prosjektering og utførelse av de VVS-tekniske installasjonene skal retnings-linjene gitt i Prenøk-serien, Ventøk-serien, og Varmenormen fra Skarland Press legges til grunn, i tillegg til hva som for øvrig er definert i Kravspesifikasjon for skoleanlegg.
D3 |  |  | D300.1 BUS styring | Alle varme og ventilasjonsanlegg skal tilpasses SD-anlegg. |  | B3
D3 |  |  | D300.2 Renhet i rørsystemer og vannkvalitet | Vannet i lukkede rørsystemer, skal behandles slik at vannets ph-verdi, etter 3 måneders drift, skal ligge mellom 8.5 og 9.0. Alkalitet 40 mg/l. Vannet skal kontinuerlig filtreres (delstrømsfiltrering). Partikkelkrav: < 40 m. |  | B3
D3 |  |  | D300.3 Kontroll og prøving | D300.3.1 Tetthetsprøving av rørnett Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS 3551 og VVS-AMA 98. For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. VVS AMA 98. D300.3.2 Tetthetsprøving av kanalnett Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet, skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3421. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B. D300.3.3 Innregulering av væskemengder i rørnett Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder. Innreguleringen av væskemengde skal utføres med toleransekrav 0 % til + 20 % i forhold til beregnet verdi, inklusive målefeil. Etter ferdig innregulering skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll. D300.3.4 Innregulering av ventilasjonsanlegg Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til fellesnordiske retningslinjer, NBI-anvisning 16-1 og 16-2. Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0 til + 10 % i forhold til beregnet verdi, inklusive målefeil. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert, skal alle reguleringsspjeld låses. Alle målepunkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll. Tegningene skal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruks sammen med protokoll i henhold til NBI- anvisning 16-2. D300.3.5 Innregulering av VVS systemer og automatikkanlegg Det skal foretas separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Kontrollen skal utføres iht. NS-EN 12599 Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av installerte ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg (innbefattet rettelsesblad AC:2002). Prøvene skal omfatte: • Funksjonskontroll • Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier • Kontroll av motorvern For innregulering og prøving utarbeides protokoll i henhold til NVEFs Norm for overleveringsrutiner. D300.3.6 Fullstendighets- og funksjonskontroll Kontrollen skal utføres iht. NS-EN 12599 Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av installerte ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg (innbefattet rettelsesblad AC:2002) inklusive vedlegg A, B og C. Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Nødvendige spesialmålinger for enkelte produkter er beskrevet for produktet. |  | B3
D3 |  |  | D300.4 Avstengningsguide | Det skal utarbeides en todelt avstengningsguide for røranlegget: • Første del angir ventilene i numerisk orden, hvilke medium de stenger for, hvilket utstyr ventilene betjener, ventilens posisjon, samt eventuelle nødvendige tilleggsinformasjon. • Den andre delen skal angi rommene i numerisk orden, hvilke medium som finnes i rommet, nummeret på den/de ventiler som stenger for rommet, ventilens posisjon, samt eventuelle nødvendige tilleggsinformasjon. Alle ventilposisjoner inntegnes på plantegninger og innbindes etasjevis sammen med ventil- og rombetegnelsene i avstengningsguiden. |  | B3
D3 |  |  | D300.5 Identifikasjon - merking | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, drift og vedlikehold. |  | B3
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Styring, regulering og overvåkning | Det henvises til kapittel B56.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Røranlegg | Rørledninger skal ikke legges gjennom rom for kraftteknikk eller tele/data, som for eksempel hovedtavle, underfordelinger, rom for telefonsentral, datamaskinrom, IT-rom og lignende. Renhet i rørsystemer og vannkvalitet Vannet i lukkede rørsystemer skal behandles slik at vannets pH-verdi, etter 3 måneders drift, skal ligge mellom 8.5 og 9.0. Alkalitet 40 mg/l. Vannet skal konti-nuerlig filtreres (delstrømsfiltrering). Partikkelkrav: < 4 mikrometer (0,004 mm). Det skal benyttes vannbehandlingssystemet med filter som kan returspyles, eventuelt katalysator, og systemet skal kombineres med vakuumluftutskiller. Gjelder lukkede systemer som varme, og ikke forbruksvann. Tetthetsprøving av rørnett Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS-EN1610:1997 og NS-805:2000 EN. Innregulering av væskemengder i rørnett Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Ventilasjonsanlegg | Tetthetsprøving av kanalnett Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. Alle anleggskomponenter med krav til tetthet, skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B. Prøvene skal utføres i henhold til NS 3421. Innregulering av ventilasjonsanlegg Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres i henhold til felles-nordiske retningslinjer, NBI-anvisning 16-1 og 16-2. Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav 0 til +10 % i forhold til beregnet verdi, inkludert målefeil. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkludert målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert, skal alle reguleringsspjeld låses. Alle måle-punkt skal nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunkt anvises på tegninger og angis i måleprotokoll. Tegningene skal inngå i drifts- og vedlikeholdsinstruks sammen med protokoll i henhold til NBI- anvisning 16-2.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Sluttkontroll | Det skal foretas separat og integrert igangkjøring, innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og automatikksystemer. Kontrollen skal utføres i henhold til NS-EN 12599 Ventilasjon i bygninger – Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av installerte ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg (innbefattet rettelsesblad AC:2002). Prøvene skal omfatte: • Funksjonskontroll • Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier • Kontroll av motorvern For innregulering og prøving utarbeides protokoll i henhold til NVEFs Norm for overleveringsrutiner. Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Nødvendige spesialmålinger for enkelte produkter er beskrevet for produktet.
D3 | D31 Sanitærinstallasjoner |  |  |  |  | B3 | B31 Sanitær |  |  | Alle installasjoner skal utføres i henhold til Normalreglementet, stedlige bestemmelser, Håndbok 42 Rør og våtrom, og Byggebransjens Våtromsnorm fra Byggforsk legges til grunn. Videre skal anlegget omfatte alle utvendige og innvendige rørføringer for ivare-takelse av forbruksvann, spillvann og overvann. Utvendige ledninger skal medtas inkludert tilknytning til kommunalt ledningsnett.
D3 |  | D310 Sanitærinstallasjoner, generelt |  | Alle installasjoner skal utføres iht. Normalreglementet, stedlige bestemmelser, Håndbok 42 Rør og våtrom, og våtromsnormen fra NBI legges til grunn. Videre skal anlegget omfatte alle utvendige og innvendige rørføringer for ivaretakelse av forbruksvann, spillvann og overvann. Utvendige ledninger skal medtas inkl. tilknytning til kommunalt ledningsnett for forbruksvann. Sanitæranlegg skal ha skjulte rørføringer. Vannforbruk skal begrenses ved tidsstyring eller manualstyring: • Dusj • Toalett • Håndvask |  | B3
D3 |  | D311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner |  |  |  | B3 |  | B311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner
D3 |  |  | D311.1 Generelt | Ved totalrehabilitering og tilbygg (tilknyttet infrastrukturen til gamle bygg), skal bunnledninger (herunder vanninnlegg, avløpsrør, overvann) kontrolleres for mangler fram til påkobling til det offentlige nettet. Bunnledninger skal utføres slik at de kan vedlikeholdes, med andre ord byttes uten å rive overliggende konstruksjoner. Avstand mellom stakepunkt skal ikke overskride 20 meter. |  | B3 |  |  | B311.1 Generelt | Ved totalrehabilitering og tilbygg (tilknyttet infrastrukturen til gamle bygg), samt sanitærtiltak, skal bunnledninger (herunder vanninnlegg, avløpsrør, overvann) kontrolleres for mangler fram til påkobling til det offentlige nettet. Bunnledninger skal utføres slik at de kan vedlikeholdes, med andre ord byttes uten å rive overliggende konstruksjoner. Avstand mellom stakepunkt skal ikke overskride 20 m. Bunnledninger utføres i plast og skal være av type mufferør. Før støping av gulv skal bunnledningene dokumenteres med filming. Som del av sluttdokumentasjonen før overlevering filmes alle bunnledningene på nytt. | Tom Pedersen | Overliggende konstruksjoner menes: Bærevegger, søylefundamenter, heissjakter og lignende
D3 |  |  | D311.2 Vanninnlegg | Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninnlegg utstyres med vannmåler med pulsutgang til SD-anlegg, filter og ventiler. Vanninnlegg dimensjoneres for kaldt og varmt tappevann og evt. husbrannslanger og sprinkleranlegg. Vannmåler skal ha avstengningsventiler før og etter, samt bypass med avstengning. |  | B3 |  |  | B311.2 Vanninnlegg | Sentral for vanninnlegg plasseres i teknisk rom. Vanninnlegg utstyres med 2 vannmålere i parallell, filter og ventiler. Vanninnlegg dimensjoneres for kaldt og varmt tappevann og eventuelle brannslangeposter. For sprinkleranlegg legges eget vanninnlegg. Vannmålerinstallasjonene avklares med VAV. | Tom Pedersen | Bypass er ivaretatt med parallelle målere, derfor viktig og huske ventiler til hver måler.
D3 |  |  | D311.3 Avløpsrør | Bunnen i grøftene justeres med pukk og komprimeres. Etter at avløpsrør er lagt, fylles grøftene med pukk. |  | B3 |  |  | B311.3 Avløpsrør | Bunnen i grøftene justeres med 8-12 shingel og komprimeres. Etter at avløpsrør er lagt, fylles grøftene med pukk. | Tom Pedersen | 8-12 shingel, det skal også omfylles med shingel fremfor pukk | 2013-02-06 | Tom Pedersen | Teksten må endres slik at man mener omfylling med shingel ikke bare underlaget.
D3 |  |  | D311.4 Overvann | Takvann føres på offentlig godkjent overvannsnett. Overflatevann på uteområdet inkludert gang og turvei, føres bort fra området til terreng om mulig. Hvis det ikke er mulig, føres det til offentlig godkjent overvannsnett, evt via fordrøyningsbasseng om kommunen stiller krav om slik. Overvannskum må ikke ligge nærmere enn 10 m fra sandbasseng. Dersom fordrøyningsbasseng må lages, skal dette være vedlikeholdsfritt. |  | B3 |  |  | B311.4 Overvann | Takvann føres på offentlig godkjent overvannsnett. Eventuelle krav fra kommunene skal følges. Overflatevann på uteområdet inkludert gang og turvei, føres bort fra området til terreng om mulig. Hvis det ikke er mulig, føres det til offentlig godkjent overvanns-nett, eventuelt via fordrøyningsbasseng om kommunen stiller krav om slik. Overvannskum må ikke ligge nærmere enn 10 m fra sandbasseng. Dersom fordrøyningsbasseng må lages, skal dette være vedlikeholdsfritt. | Tom Pedersen | Antar man med sandbasseng mener sandkasse
D3 |  |  | D311.5 Drenering | Det skal medtas drensrør, drenskum og uttrekk til overvannsledning, jfr. kapittel D2. |  | B3 |  |  | B311.5 Drenering | Det skal medtas drensrør, drenskum og uttrekk til overvannsledning, jfr. kapittel B217.
D3 |  | D312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner |  |  |  | B3 |  | B312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
D3 |  |  | D312.1 Kaldt og varmt forbruksvann | Det skal benyttes vannskadesikrede løsninger i henhold til NBIs Håndbok nr. 42 Rør og våtrom. For synlige føringer til vanlig forbruksvann, benyttes kobberrør for kapillar lodding. For skjulte rørføringer for tappevann, skal det benyttes VSK-sertifiserte "rør i rørsystem". Selvregulerende varmekabel skal benyttes istedenfor sirkulasjonsledning. Ledningsføring for varmt tappevann skal utstyres med selvregulering varmekabel slik at: • temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på + 50o C +/- 5o C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder. • alle rom med sluk skal ha vannkran. Alle rom med vannkran bør ha sluk. | Selvregulerende varmekabel eller sirkulasjonsledning skal benyttes slik at: Temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på +50°C +/- 5°C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder. | B3 |  |  | B312.1 Kaldt og varmt forbruksvann | Det skal benyttes vannskadesikrede løsninger i henhold til NBIs Håndbok nr. 42 Rør og våtrom. Anlegget skal løses slik at risiko for utvikling av legionella minimeres, og slik at legionelladesinfisering kan gjennomføres effektivt. Anbefalinger gitt i Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte skal følges. På bakgrunn av dette foretrekkes bruk av rørsystem med koplinger og fittings som beholder fullt strømningstverrsnitt. Blindender med stillestående vann skal unngås. Anlegget skal løses med høy grad av korrosjonsbestandighet. Av den grunn fore-trekkes alupexrør. For synlige rørføringer, benyttes eventuelt forkrommede kobberrør. For skjulte og innebygde rørføringer for tappevann, skal det benyttes VSK-sertifiserte "rør i rør-system". Det skal ikke være synlige rør i oppholdssone for elever. Rørsystemet skal dimensjoneres slik at trykkslag ikke oppstår. Sirkulasjonsledning skal benyttes slik at temperatur på varmt tappevann skal til enhver tid holdes på + 50 °C +/- 5 °C etter en første maksimal tappetid på 10 sekunder. Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning. Vannforbruk for dusjer og for håndvask skal begrenses ved tidsstyring eller ved bevegelsessensor. Alle koblinger skal være tilgjengelige for inspeksjon. | Tom Pedersen | Enhver tappeinnretning innomhus skal ha en avløpsordning.For synlige rørføringer, benyttes eventuelt forkrommede kobberrør.Det skal ikke være synlige rør i oppholdssone for elever. Det skal benyttes sirkulasjonsledning på varmtvann ikke kabel.
D3 |  |  | D312.2 Overvann | Alle tak- og terrasseflater skal forsynes med overvannssluk. Overvann føres fra taksluk via nedløpsrør og bunnledning til utvendig overvann. |  | B3 |  |  | B312.2 Overvann | Alle tak- og terrasseflater skal forsynes med overvannssluk. Overvann føres fra taksluk via nedløpsrør og bunnledning til utvendig overvann. Tak- og terrasseflater skal løses med overløp slik at det ikke kan oppstå vannskader selv om sluk og avløp tettes igjen. Overvannsledninger skal være utført i metall. Kondensvannavløp skal utføres i alupexrør eller harde kobberrør. | Tom Pedersen | Tak- og terrasseflater skal løses med overløp slik at det ikke kan oppstå vannskader selv om sluk og avløp tettes igjen.Overvannsledninger skal være utført i metall. Kondensvannavløp skal utføres i alupexrør eller harde kobberrør.
D3 |  |  | D312.3 Spillvann | Alt spillvann føres i selvfallsledninger til offentlig spillevannsnett. |  | B3 |  |  | B312.3 Spillvann | Alt spillvann føres i selvfallsledninger til offentlig spillevannsnett. Spillvannsledninger skal være utført i metall. Kondensvannavløp skal utføres i alupexrør eller harde kobberrør. |  |  | 2013-02-06 | Tom Pedersen | Med skoler og haller nedgravet i terreng kan det stoppe et prosjekt om dette skal følges.Selvfallsledninger.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B313 Skal ikke benyttes
D3 |  | D314 Armaturer for sanitærinstallasjoner |  |  |  | B3 |  | B314 Armaturer for sanitærinstallasjoner
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B314.1 Generelt | Alle armaturer skal leveres med skoldesperre. Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår. Avstand fra samlestokk til tappepunkt for utstyr skal ikke være mer enn 20 m. Alle samlestokker legges i tilknytning til våtrom. | Tom Pedersen | Hele punktet er nytt.
D3 |  |  | D314.1 Avstengningsventiler | På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Ventiltype: Kuleventil med gir. Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. Ventiltype: Kuleventil som type Ballofix eller tilsvarende. Utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget. | I koplingsledningene til alt sanitærutstyr skal benyttes ordinære stoppekraner og ikke ”Ballofix” som stengeventil slik at utskifting av utstyr kan fortas med fullt vanntrykk på anlegget. | B3 |  |  | B314.2 Avstengningsventiler | På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Ventiltype: Kuleventil med gir. Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. På rør større enn 40 mm skal stengeventiler ikke være hurtiglukkende. I koplingsledningene til alt sanitærutstyr skal benyttes ordinær kuleventil og ikke ”Ballofix” som stengeventil slik at utskifting av utstyr kan fortas med fullt vanntrykk på anlegget. Utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget. | Tom Pedersen | På rør større enn 40 mm skal stengeventiler ikke være hurtiglukkende.til alt sanitærutstyr skal benyttes ordinær kuleventil og ikke ”Ballofix” som stengeventil
D3 |  |  | D314.2 Vannmengde- / temperaturmåler | Det monteres vannmengdemåler med utgang for SD-anlegget på det varme og kalde tappevannet. I tillegg monteres termometer på kaldtog varmtvann side og temperaturfølere med utgang til SD-anlegg. |  | B3 |  |  | B314.3 Vannmengde- / temperaturmåler | Det monteres vannmengdemåler på det varme og kalde tappevannet. I tillegg monteres termometer på kaldt- og varmtvann side og temperaturfølere. | Tom Pedersen | Utgang for SD anlegg er tatt ut, mulig det står under aut/styring | 2013-02-06 | Tom Pedersen | Hvorfor er tilkobling til SD anlegg fjernet.?
D3 |  | D315 Utstyr for sanitærinstallasjoner |  | Det skal kun beskrives utstyr som sammenfaller med leverandørenes ”standard produkter” av hensyn til pris, slitasje og hærverk. |  | B3 |  | B315 Utstyr for sanitærinstallasjoner
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.0 Generelt | Det skal kun beskrives utstyr som sammenfaller med leverandørenes ”standard produkter” av hensyn til pris, slitasje og hærverk. Porselenet skal være i standard hvit farge. Rustfritt skal ikke benyttes i kjemirom. Sanitærutstyr i områder hvor elever kan oppholde seg skal være mest mulig vandalsikkert både når det gjelder utførelse og forankring i gulv/vegg. | Tom Pedersen | Sanitærutstyr i områder hvor elever kan oppholde seg skal være mest mulig vandalsikkert både når det gjelder utførelse og forankring i gulv/vegg. | 2013-02-06 | Tom Pedersen | Her bør det defineres hva man mener med vandalsikkert, her er fallhøyden kostnadsmessig stor for entreprenører som leser teksten. Vandalsikkert kan defineres som rustfritt og meget dyrt. Elever oppholder seg i toaletter?
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.1 Drikkefontener | Det er viktig å kunne tilby kaldt drikkevann ved skolene. Det skal derfor installeres et anlegg for kjølt renset drikkevann for ansatte og elever, i henhold til oversikt i Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1. Røropplegg skal utføres med samme krav til kvalitet som for forbruksvann for øvrig. | Tom Pedersen | Nytt punkt
D3 |  |  | D315.1 Beredere | Bereder skal ha egne kolber og tilkobles kjelanlegg. Dersom bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg, benyttes varmeveksler i stedet for bereder. Bereder medtas dog for dusjanlegg. Beredere skal, for å unngå legionellabakterier, holde temperatur som minimum gir 70 grader på tappested (og gjennomspyles i ett minutt en gang per uke). | Dersom bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg, benyttes varmeveksler i stedet for bereder. Bereder medtas dog for dusjanlegg. Beredere skal, for å unngå legionellabakterier i dusjanlegg, holde temperatur som minimum gir 70 grader på tappested (og gjennomspyles i ett minutt en gang per uke). | B3 |  |  | B315.2 Beredere | Bereder skal ha egne kolber og tilkobles kjelanlegg. Dersom bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg, benyttes varmeveksler i stedet for bereder. For å få tilstrekkelig kapasitet medtas akkumulatortanker for dusjanlegg. For forebygging av legionellasmitte skal veiledere fra Folkehelseinstituttet følges. Avtappingsmulighet på bereder for å tappe den helt ned. Utstyr for varmtvannsberedning skal dimensjoneres slik at den forutsatte bruken ivaretas. Blandetemperatur skal kunne stilles til ønskede temperatur sentralt. Vannet skal kunne føres ublandet i bypass over termostat/blandeventil. Nødvendige ventiler skal ha tydelig merket posisjon, og skal være utilgjengelig for uvedkommende. Senking av tappevannstemperaturen skal skje lokalt og ikke ved blandeventilen ut fra berederen.
D3 |  |  | D315.2 Utstyr i teknisk rom | Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, blandebatterier, slangekraner m/spyleslange og slangeholder. |  | B3 |  |  | B315.3 Utstyr i teknisk rom | Tekniske rom skal utstyres med rustfrie utslagsvasker, bøtterist (med plass til 10 l), blandebatterier, slangekraner m/spyleslange og slangeholder. Hovedstoppekran skal plasseres i teknisk rom. | Tom Pedersen | bøtterist (med plass til 10 l). | 2013-02-06 | Tom Pedersen | Bør bøttekott untas bestemmelse om slange og slangeholder.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.4 Håndvask, vaskerenne | For å unngå unødvendig vannforbruk og vannsøl, skal det leveres håndvask med berøringsfrie tappearmaturer med styring innebygget i armaturet. Vann skal tidsbegrenses til 10 sekunder. Armaturene skal leveres for tilkopling til strøm og ikke med batterier. HC-vask utstyres med hendel uten fotocelle. Servanter skal monteres med overkant servant 0,85 m over gulv, og med 0,67 m frihøyde under servant. Servanter skal ha bæreevne på 150 kg. | Tom Pedersen | Armaturene skal leveres for tilkopling til strøm og ikke med batterier
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.5 Kjøkkenvasker, utslagsvasker | Utslagsvasker og kjøkkenkummer utføres i rustfritt stål. Utslagsvasker leveres med rist for bøtte. Blandebatterier leveres som ettgrepstype med keramiske skiver.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.6 Dusj | Det leveres sentral termostatstyring av dusj med tidsstyrt av og på batteri i dusjen. Tid for spyling/dusjing skal kunne stilles inn, maks vannforbruk 12 l/min. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som fungerer som deksel for rørføringer opp til taket. Dusjer skal ha trykknappstyring av vannmengde. Avstengningsventiler skal plasseres over himling. For forebygging av legionellasmitte skal veiledere fra Folkehelseinstituttet følges. Personsikkerheten skal ivaretas ved forrigling med en servicebryter for personell i de aktuelle rom. Utført desinfisering skal dokumenteres. Dusjhode skal være av en type som gir minimum med vanntåke / aerosol.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.7 Toaletter | Toaletter skal være veggmonterte og vannbesparende. Innebygd sisterne skal monteres i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Høyde på toaletter skal være 400-450 mm fra gulv til overkant utstyr. Høyde på HC-toaletter reguleres med seteforhøyer. Armstøtter skal ha støtte-anordning i vegg. Toaletter skal ha bæreevne på 400 kg.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.8 Urinal | Urinal skal ikke benyttes ved nybygg og totalrehabilitering.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.9 Fettutskiller | Avløp fra kjøkken må om nødvendig føres via fettutskiller til kommunalt ledningsnett. For avløp fra storkjøkken skal det medregnes forskriftsmessig fettutskiller. Behov for fettutskiller avklares med myndigheter i det enkelte prosjekt. Utskiller skal ha spyleledning for varmt og kaldt vann. Fra fettutskiller vurderes tømmeledning (sugeledning) til fasade eller støttemur med kjøreadkomst. Fettutskiller skal ha innebygget alarm som varsler ved behov for tømming.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.10 Utvendige slangekraner | Det medtas utvendige slangekraner i frostsikker utførelse for utvendig vanning og spyling på alle utomhusarealer, og for islegging av idrettsanlegget. Avstand mellom uttak på fasaden skal være maks. 40 m. Tilførselsdimensjon til slangekran skal være minimum 1 tomme for vann til utvendig vedlikehold, og 2,5 tomme for islegging ved idrettsanlegget. | Tom Pedersen | det finns nok ikke vannutkaster eller slangekran som håndterer 2,5" tilførsel. Her må det benyttes tilkobling i kum | 2013-02-13 | Tom Pedersen | teksten bør forandres da slangekran og vannutkaster er kraner for samme formål men med forskjellig funksjon
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B315.11 Gulvsluk | Gulvsluk skal hovedsakelig utføres i rustfritt stål. I kjøkken benyttes spesialsluk i rustfritt stål med oppløftbar silrist. Se innledende kapitler for hvilke rom som er definert som våtrom. Slukene skal ha luktsperre, eller sikres vanntilførsel for ikke å tørke ut, og skal ha uttagbar vannlås. I rom med flytende gulv benyttes todelt sluk som bryter vibrasjonene. | Tom Pedersen | Slukene skal ha luktsperre, eller sikres vanntilførsel for ikke å tørke ut, og skal ha uttagbar vannlås | 2013-02-13 | Tom Pedersen | Teksten og kravene bør gjennomgås for en bedre forståelse av kravet.
D3 |  | D316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner |  | Forbruksledninger for kaldt og varmt vann, samt rørledninger for overvann, isoleres. Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Ledninger i teknisk sentral skal mantles. Det skal ikke forekomme synlige isolerte rør i oppholdssone for barn. |  | B3 |  | B316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner |  | Forbruksledninger for kaldt og varmt vann, samt rørledninger for overvann, isoleres. Samtlige ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann, skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Ledninger i teknisk sentral skal mantles. Større komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. skal overisoleres for å redusere varmetapet til omgivelsene. | Tom Pedersen | Større komponenter som ventiler, pumper, varmevekslere osv. skal overisoleres for å redusere varmetapet til omgivelsene. | 2013-02-13 | Tom Pedersen | Cellegummi (diffusjonstett) isolasjon egner seg ikke over tid for isolering av varmtvannsrør
D3 | [5 empty] | B3 |  | B317 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B318 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B319 Andre deler av sanitærinstallasjoner |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D32 Varme |  |  | Norm for operative temperatur er i området 19-24 grader celsius. Med operativ temperatur menes den samlete virkning av termisk stråling og lufttemperatur – dette er et godt mål på ”følt” temperatur. Det anbefales at temperatur så langt som mulig holdes under 22 grader celsius, særlig i fyringssesongen. Dersom oppholdsrom er godt isolert, solavskjermet og trekk/kaldras nøytraliseres med varmekilder under vinduer, vil operativ temperatur være tilnærmet lik lufttemperatur. Forskjell i lufttemperatur vertikalt mellom ankler og hode bør ikke overstige 3 grader celsius. Det kreves spesialinstrumenter for å måle operativ temperatur, lufttemperatur kan måles med vanlig termometer. | Norm for operative temperatur er i området 19-26 grader celsius. | B3 | B32 Varme
D3 |  | D320 Varme, generelt |  | Varmeanlegget skal dekke infiltrasjonstap, transmisjonstap og oppvarming av ventilasjonsluft. Der det er behov skal det også hindre kaldras. Anlegget skal være et vannbårent varmeanlegg. |  | B3 |  |  | Generelt | Varmeanlegget skal dekke infiltrasjonstap, transmisjonstap, varmtvann og oppvarming av ventilasjonsluft. Anlegget skal være et vannbårent varmeanlegg. Dimensjonering av varmesystemet skal dekke kravene stilt i NS 3031 Beregning av bygningers varmebehov. Varmeanlegget skal løses slik at kravene til operativ temperatur oppnås i hele oppholdssonen. Norm for operative temperatur er i området 19-26 °C. Med operativ temperatur menes den samlete virkning av termisk stråling og lufttemperatur – dette er et godt mål på ”følt” temperatur. Det anbefales at temperatur så langt som mulig holdes under 22 °C, særlig i fyringssesongen. Dersom oppholdsrom er godt isolert, solavskjermet og trekk/kaldras nøytraliseres med varmekilder under vinduer, vil operativ temperatur være tilnærmet lik luft-temperatur. Forskjell i lufttemperatur vertikalt mellom ankler og hode bør ikke overstige 3 °C.
D3 |  |  | D320.1 Energiforsyning | Varmeanlegg, tappevann og evt. bade- og snøsmelteanlegg skal ha energileveranser fra fjernvarme undersentral eller en egen energisentral for skolen hvis det er utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Ved fjernvarme skal varmeanlegget utformes som et mengderegulert anlegg. Det skal benyttes bereder for magasinering av varmt tappevann også ved fjernvarme hvis skolen har dusjer. Dersom anlegget ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal anlegget vurderes for alternativ energiforsyning som el, biobrensel, gass eller varmepumpe, men det skal alltid være mulig med to kilder. | Varmeanlegg, varmt tappevann og evt. bade- og snøsmelteanlegg, skal ha energileveranser fra fjernvarme undersentral eller en energisentral for skolen hvis skolen ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Ved nybygg skal varmeanlegget utformes som et mengderegulert anlegg. Ved totalrenovering bør varmeanleggets tilstand, kapasitet og gjenværende levetid være avgjørende for valget mellom mengde- og temperaturregulering. Det skal ikke benyttes bereder for magasinering av varmt tappevann når skolen har fjernvarme. Dersom anlegget ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal varmeanlegget hente sin energi fra fornybare kilder. Det skal i tillegg til grunnlasten være en reserve- evt en spisslastmulighet basert på fornybar energi som er tilstrekkelig til frostsikring ved laveste vintertemperatur dersom driftsstans skulle inntreffe for hovedlasten. | B3 |  |  | Energiforsyning | Varmeanlegg, varmt tappevann og eventuelle bade- og snøsmelteanlegg skal ha energileveranser fra fjernvarme undersentral eller en egen energisentral for bygget hvis det er utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Ved nybygg skal varmeanlegget utformes som et mengderegulert anlegg. Ved totalrenovering bør varmeanleggets tilstand, kapasitet og gjenværende levetid være avgjørende for valget mellom mengde- og temperaturregulering. Det skal ikke benyttes bereder for magasinering av varmt tappevann når skolen har fjernvarme, men unntak kan gjøres dersom skolen har større dusjanlegg. Se pkt. B315.2. Dersom anlegget ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal varme-anlegget hente sin energi fra fornybare kilder. Det skal i tillegg til grunnlasten være en reserve- eventuelt en spisslastmulighet basert på fornybar energi som er tilstrekkelig til frostsikring ved laveste vintertemperatur dersom driftsstans skulle inntreffe for hovedlasten. Dog skal anlegget være forberedt for en mulig fremtidig tilknytning til fjernvarme. Det skal utvikles et energikonsept som grunnlag for valg av energikilder og energi-dekning. I prioritert rekkefølge bør energiforsyningen dekkes opp med følgende system-løsninger: Alternativ 1: Fjernvarmesentral og lokal kjøling etter behov Varmeforsyning ved tilknytning til fjernvarmenett. Eventuelt kjølebehov dekkes med lokal kjøling. Ved større kjølebehov skal kondensatorenergien vurderes gjenbrukt i varmeanlegget Alternativ 2: Fornybar energi basert på varmepumpe tilkoplet energibrønner Varmeforsyning fra varmepumpe som henter sin energi fra borehull i bakken Spisslastdekning og reservekraft fra elektrokjeler. Kjøling til ventilasjon og datarom og tilsvarende som naturlig kjøling fra borehullene Alternativ 3: Fornybar energi basert på varmepumpe mot uteluft Varmeforsyning fra reversibel varmepumpe som henter sin energi fra uteluften Spisslastdekning og reservekraft fra elektrokjeler. Kjøling til ventilasjon fra varmepumpen Kjøling til datarom og tilsvarende med eget kjøleanlegg Alternativ 4: Fornybar energi basert på biobrensel Varmeforsyning fra biobrensel i form av pellets, flis eller bioolje eller biogass. Eventuelt kjølebehov dekkes med lokal kjøling. Ved større kjølebehov skal kondensatorenergien vurderes gjenbrukt i varmeanlegget
D3 |  |  | D320.2 Undersentraler | Ved flere bygg forutsettes fordeling ved bruk av undersentral på hvert bygg. I undersentralen fordeles kurser til varme, ventilasjon og tappevann. Mengderegulering kan da vurderes. |  | B3 |  |  | Undersentraler | Ved flere bygg forutsettes fordeling ved bruk av undersentral på hvert bygg. I undersentralen fordeles kurser til varme, ventilasjon og tappevann. Mengderegulering kan da vurderes.
D3 |  |  | D320.3 Sonedeling | Varmeanlegget skal sonedeles slik at hver sone dekker et område med samtidig og like stor belastning. Eksempelvis skal det være fasadedeling av varmekurser. |  | B3 |  |  | Sonedeling | Varmeanlegget skal sonedeles slik at hver sone dekker et område med samtidig og like stor belastning. Eksempelvis skal det være fasadedeling av varmekurser.
D3 |  |  | D320.4 Romoppvarming | Generelt skal det benyttes radiatorer til oppvarming. I garderober, svømmehall og inngangspartier kan vannbåren gulvvarme vurderes. I gymsal benyttes takvarme som skal være sikret mot hærverk, baller, stenger m.m. Varmeavgivere skal utføres iht. VVS Bransjens Varmenorm Tekniske krav - Varmeavgivere. |  | B3 |  |  | Romoppvarming | Generelt skal det benyttes radiatorer til oppvarming. I garderober og inngangspartier skal vannbåren gulvvarme benyttes av hensyn til komfort og rask opptørking.
D3 |  |  | D320.5 Regulering og dimensjonering | Ved vannbasert varmefordeling benyttes mengderegulert anlegg, og ved annen energiforsyning temperaturregulert. |  | B3 |  |  | Regulering og dimensjonering | Ved vannbasert varmefordeling benyttes mengderegulert anlegg, og ved annen energiforsyning temperaturregulert.
D3 |  |  | D320.6 Tur/retur temperaturer | Radiatoranlegget skal dimensjoneres for turtemperatur på 60 °C og returtemperatur på 40 °C. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for turtemperatur på 60 °C og returtemperatur på 30 °C. Gulvvarmeanleggene skal dimensjoneres for turtemperatur på 36 °C og returtemperatur på 30 °C. Gulvvarmeanlegg skal legges iht. VVS Bransjens Varmenorm Tema 2.2 Gulvvarme. Turvannstemperatur på alle anleggene skal kunne utekompenseres. |  | B3 |  |  | Tur/retur temperaturer | Radiatoranlegget skal dimensjoneres for turtemperatur på 50 °C og retur-temperatur på 40 °C. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres for turtemperatur på 50 °C og returtemperatur på 30 °C. Gulvvarmeanleggene skal dimensjoneres for turtemperatur på 36 °C og returtemperatur på 30 °C. Turvannstemperatur på alle anleggene skal kunne utekompenseres. | Tom Pedersen | Fjernvarme fra Haflund setter andre krav til temp. sjekk leveranse avtale.
D3 |  |  | D320.7 Distribusjonsnett | Distribusjonett med tilhørende rør og komponenter skal utføres iht. VVS Bransjens Varmenorm kapittel om distribusjonsnett og komponenter i rørnettet. |  | B3
D3 |  |  | D320.8 Vannkvalitet, blanding av vann/glykol, samt oppfylling | Som et minimum til vannbehandling, skal det installeres delstrømsfiltrering og Elysator vannbehandlingsanlegg. Filterhus for delstrømsfiltrering skal være i rustfritt materiale og ha dreneringsplugg. Frostsikring av varmegjenvinningskurser og gatevarmeanlegg skal gjøres med en blanding av 35 volum % ethylenglykol og 65 % vann. Det skal benyttes glykol beregnet for industrielle kjøle- og varmeanlegg, slik som Antifrogen N, Dowcal 10, eller tilsvarende. Bilfrostvæsker fra oljeselskapene skal ikke benyttes. Anlegget skal i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Rørsystemet må renses, eventuelt nøytraliseres og spyles, for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall, avleiringer og korrosjon, før oppfylling. | Som et minimum til vannbehandling, skal det installeres delstrømsfiltrering og tilsvarende type Elysator vannbehandlingsanlegg. | B3 |  |  | Vannkvalitet, blanding av vann/glykol, samt oppfylling | Det skal monteres vannbehandler. Frostsikring av varmegjenvinningskurser og gatevarmeanlegg skal gjøres med en blanding av 35 volum % ethylenglykol og 65 % vann. Det skal benyttes glykol beregnet for industrielle kjøle- og varmeanlegg, slik som Antifrogen N, Dowcal 10, eller tilsvarende. Bilfrostvæsker fra oljeselskapene og teknisk sprit skal ikke benyttes. Anlegget skal i energisentral og ved påfyllingspunkt, tydelig merkes med påfylt glykoltype, fabrikat og mengde. Rørsystemet må renses, eventuelt nøytraliseres og spyles, for å fjerne beskyttelsesbelegg, glødeskall, avleiringer og korrosjon, før oppfylling.
D3 |  |  | D320.9 Varmetap ledningsnett | Både utvendig og innvendig rørnett med alle ventiler og armaturer, skal ha maksimalt samlet varmetap på 2 % av energien som distribueres. Det skal etableres energimåler tilkoblet SD-anlegget. |  | B3 |  |  | Varmetap ledningsnett | Både utvendig og innvendig rørnett med alle ventiler og armaturer, skal ha maksimalt samlet varmetap på 2 % av energien som distribueres.
D3 |  |  | D320.10 System og funksjonskrav | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. |  | B3 |  |  | System og funksjonskrav | Det henvises til kapittel B56.
D3 |  | D321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner |  | Det skal være avstengningsventiler på innsiden der rørene passerer vegg. Ved forgrening ute i bakken skal denne foretas i kum og det skal være avstengningsventiler på alle avgreninger og hovedrør. Det legges preisolerte varmerør med signalledning mot lekkasje som kobles til SD-anlegg. Det skal tas hensyn til ekspansjon av rør. |  | B3 |  | B321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner |  | Det skal være avstengningsventiler på innsiden der rørene passerer vegg. Ved større installasjoner og mellom bygg kan det være forgrening ute i bakken. Denne skal foretas i kum og det skal være avstengningsventiler på alle avgreninger og hovedrør. Det legges preisolerte varmerør med signalledning mot lekkasje.
D3 |  | D322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner |  | Komplett ledningsnett (stålrør) medregnes. Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og stålrørsdeler etter NS 989. Rørnettet skal trykkprøves ved 6 bar. Følgende kurser forutsettes: • Ventilasjonskurs til varmebatterier i luftbehandlingsaggregater • Radiatorkurser • Bereder • Gulvvarme Kursoppdeling skal koordineres med fjernvarmeveksler levert av energileverandør. Det forutsettes at anvisningene i Prenøk blad 5.21 Montering og festeanordninger for rør, følges. Synlige rør skal ha dobbel så tett klamring som angitt i Prenøk blad for å hindre vandalisme. Klammer skal ikke være av plastikk. Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger. Alle rørføringer skal framføres over himling med kun synlige vertikale føringer for å unngå vandalisme. Føringer langs gulv skal ikke forekomme. |  | B3 |  | B322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner |  | Komplett ledningsnett (stålrør) medregnes. Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og stålrørsdeler etter NS 989. Rørnettet skal trykkprøves ved 6 bar. Følgende kurser forutsettes: • Ventilasjonskurs til varmebatterier i luftbehandlingsaggregater • Radiatorkurser • Bereder • Gulvvarme • Eventuelle snøsmelteanlegg Kursoppdeling skal koordineres med fjernvarmeveksler levert av energileverandør. Det forutsettes at anvisningene i Prenøk blad 5.21 Montering og festeanordninger for rør, følges. Synlige rør skal ha dobbel så tett klamring som angitt i Prenøk-blad for å hindre vandalisme. Klammer skal ikke være av plastikk. Alle synlige rør skal ha dekkskiver i gjennomganger. Alle rørføringer skal framføres over himling med kun synlige vertikale føringer for å unngå vandalisme. Føringer langs gulv skal ikke forekomme.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B323 Skal ikke benyttes
D3 |  | D324 Armaturer for varmeinstallasjoner |  | Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping. Inspeksjonsluker 300x300 mm skal monteres, og gi direkte adkomst til armaturer. Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift. |  | B3 |  | B324 Armaturer for varmeinstallasjoner |  | Alle hovedkurser, samt utstyr, forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping. Inspeksjonsluker 300x300 mm skal monteres, og gi direkte adkomst til armaturer. Varmeanlegget skal ha nødvendig antall avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift. I forbindelse med montering av armaturer med mindre dimensjon enn rørledningen skal det lages koniske overganger. | Tom Pedersen | I forbindelse med montering av armaturer med mindre dimensjon enn rørledningen skal det lages koniske overganger.
D3 |  |  | D324.1 Stengeventiler, reguleringsventiler | Spjeldventiler m/gjengede boltehull "full lugs"-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og større. Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre. |  | B3 |  |  | B324.1 Stengeventiler | Det skal installeres stengeventiler ved følgende anleggsdeler: • Før og etter alt utstyr (pumper, batterier, kjeler, beredere, radiatorer, varmevekslere, shuntgrupper etc.) • Avgrening til alle opplegg og vertikale føringer • Horisontale hovedavgreninger i hver etasje • Fylleledninger • Avtappingsledninger Spjeldventiler med gjengede boltehull ”full lugs”-ventiler for alle ventiler med dim. DN 65 og større. Kuleventiler for dim. DN 50 og mindre.
D3 |  |  | D324.2 Strupeventiler | Strupeventil type STA-F og STA-D. |  | B3 |  |  | B324.2 Strupeventiler og reguleringsventiler | Anlegget skal utstyres med nødvendig antall innreguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering av anlegget kan foretas. Reguleringsventiler skal være utstyrt med måleuttak, men ikke ved radiatorer. Det skal være kort avstand mellom reguleringsventiler og varmebatterier. Strupeventil type STA-F og STA-D eller tilsvarende.
D3 |  |  | D324.3 Konstant differenstrykkregulator | På radiatorkursene skal det benyttes konstant differensetrykkregulator av fabrikat Danfoss eller tilsvarende. Ventilsettet skal utstyres med måleuttak for kontrollmåling av sirkulerte vannmengder. |  | B3 |  |  | B324.3 Konstant differenstrykkregulator | På radiatorkursene skal det benyttes konstant differenstrykkregulator av fabrikat Danfoss eller tilsvarende. Ventilsettet skal utstyres med måleuttak for kontroll-måling av sirkulerte vannmengder.
D3 |  |  | D324.4 Radiatorstengeventiler | Hver radiator skal forsynes med stengeventil (kuleventil) og ventil med forhåndsinnstilling og avstengingsmulighet. Ventilene skal være hærværksikre. |  | B3 |  |  | B324.4 Radiatorstengeventiler | Hver radiator skal forsynes med stengeventil (kuleventil) og ventil med forhånds-innstilling og avstengingsmulighet. Ventilene skal være hærverkssikre.
D3 |  |  | D324.5 Termometre | Alle kurser forsynes med termometre i tur- og returledning. I tillegg skal det være termometre ved alle følere og ved utstyr som fjernvarmeveksler, el-kjele, varmevekslere, varmebatteri etc. Det skal benyttes søyletermometer av type Stabil eller tilsvarende med følerlengde tilpasset rørdimensjonen. |  | B3 |  |  | B324.5 Termometre | Alle kurser forsynes med termometre i tur- og returledning. I tillegg skal det være termometre ved alle følere og ved utstyr som fjernvarmeveksler, el.-kjele, varme-vekslere, varmebatteri etc. Det skal monteres termometre ved følgende utstyr og anleggsdeler: • Tur- og returledning på primær- og sekundærside av alle varmekurser • På alle 4 sider ved shuntgrupper og tilsvarende • Tur- og returledning for beredere, varme/kjølebatterier, vekslere, eventuelle kjeler med videre. Termometre skal være av type søyletermometer (væsketermometer), med måle-området tilpasset temperaturer i varmeanlegget. Måleunøyaktighet maks ± 0,5 K. Termometre skal installeres i en høyde som gjør det mulig å avlese. Termometre skal være montert i lommer i rørnett.
D3 |  |  | D324.6 Manometre | Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Manometrene skal være glyserinfylte med hus med diameter minimum ø100 mm og nøyaktighet klasse 1.0 eller bedre. Det skal være avstengningsventil til manometrene. |  | B3 |  |  | B324.6 Manometre | Pumper utstyres med manometer for avlesing av differansetrykk. Manometrene skal være glyserinfylte med hus med diameter minimum ø100 mm. Det skal være avstengningsventil til manometrene. Det skal også monteres manometre over varmevekslere, filter, og andre større enkeltkomponenter med større trykkfall.
D3 |  |  | D324.7 Kompensatorer | Ved tilkopling av pumper og annet maskinelt utstyr benyttes kompensatorer. |  | B3 |  |  | B324.7 Kompensatorer | Ved tilkopling av pumper og annet maskinelt utstyr der det er fare for at vibrasjoner fra utstyret kan forplante seg i rørnettet, skal det benyttes kompensatorer. Kompensatorer skal også benyttes der lengdeutvidelser av rørnettet ikke kan avledes naturlig i retningsendringer eller lyrer.
D3 |  |  | D324.8 Følerlommer | Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr skal tilpasses følerlengde/-dimensjon, strømningsforhold etc. |  | B3 |  |  | B324.8 Følerlommer | Følerlommer for regulerings- og overvåkningsutstyr skal tilpasses følerlengde/-dimensjon, strømningsforhold etc.
D3 |  | D325 Utstyr for varmeinstallasjoner |  |  |  | B3 |  | B325 Utstyr for varmeinstallasjoner
D3 |  |  | D325.1 Pumper | Pumper skal være i utførelse med tørre, helkapslede motorer. Pumper som betjener kurser med varierende mengde skal kapasitetsreguleres med frekvensomformer. For hovedpumper skal det monteres to pumper i parallell. Begge pumpene skal dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for tidsstyrt omkopling, slik at driftstiden for pumpene blir like. Pumper skal ha maksimalt turtall 1500 o/min. |  | B3 |  |  | B325.1 Pumper | Større sirkulasjonspumper (over 5kw) skal være i utførelse med tørre, helkapslede motorer. Mindre pumper kan være våtløpere. Pumper som betjener kurser med varierende mengde skal kapasitetsreguleres med frekvensregulering. Det skal fortrinnsvis benyttes EC-motorer med påbygget/innebygget frekvensomformere. For hovedpumper skal det monteres 2 pumper i parallell. Begge pumpene skal dimensjoneres for full vannmengde og utstyres for tidsstyrt omkopling, slik at driftstiden for pumpene blir like. Pumper skal ha maksimalt turtall 1500 o/min. Pumpene skal være beregnet for temperaturområdet +10 til +100 ºC.
D3 |  |  | D325.2 Luftutskillere | Luftutskillere av type mikrobobleutskiller, skal innmonteres i varmeanlegget. |  | B3 |  |  | B325.2 Luftutskillere | Luftutskillere av type vakuumluftutskiller skal innmonteres i varmeanlegget. Utskiller monteres foran sirkulasjonspumpen (sugeside).
D3 |  |  | D325.3 Ekspansjonsanordninger | Ekspansjonsanordninger skal være lukkede kar med nødvendig sikkerhetsutrustning. |  | B3 |  |  | B325.3 Ekspansjonsanordninger | Det skal installeres et komplett lukket ekspansjonskar med monteringsstativ, sikkerhetsventiler, manometer etc. Karet skal dimensjoneres etter anlegget og dekke ekspansjonen i rørnettet, vekslere, gulvvarmesløyfer, varmebatterier, kjeler etc. Ekspansjonskaret skal dimensjoneres for temperaturvariasjonen av hele påfyllingen fra +6 ºC til + 90 ºC. Det skal monteres sikkerhetsventiler i forbindelse med ekspansjonskaret. Sikkerhetsventilene skal ha brutt avløp til sluk. Ledningene til sluk skal avsluttes over sluket, slik at ev. vann som renner ut fra sikkerhetsventilen lett kan oppdages. Anlegget skal ha automatisk påfylling, med kuleventil, kikkran og tilbakeslagsventil. Vannpåfylling skal ikke monteres på ekspansjonsledningen. Det skal monteres en vannmåler på påfyllingsledningen. Ekspansjonsledningen til karet skal utstyres med 3-veis ventil for avstengning (reparasjon/utskifting av membran).
D3 |  |  | D325.4 Blandekar og pumpe | Blandekar og pumpe for påfylling av vann glycol medleveres for gjenvinningsbatterier. |  | B3 |  |  | B325.4 Blandekar og pumpe | Blandekar og pumpe for påfylling av vann glycol medleveres for gjenvinnings-batterier.
D3 |  |  | D325.6 Radiator | Det skal benyttes vegghengte radiatorer og radiatorfeste i ”vandalsikker” utførelse, dvs. den skal tåle 1000 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiatoren skal festes med ståloppheng, plugger tilpasset underlag og i spikerslag ved platekledning. Radiatoren skal dekke rommets oppvarmingsbehov og skal ha en bredde som minimum dekker hele vinduets bredde. Den skal fungere som kaldrassikring. Det skal monteres radiator under alle vindusflater. Det benyttes fortrinnsvis renholdsvennlige og plane radiatorer. Radiator skal ha brennlakkert hvit overflate. Radiatorer utstyres med avstengningsventiler, strupeventil og termostatventil i cellekontor. For større rom erstattes termostatventil av felles reguleringsventil for alle radiatorene på samme fasade i rommet. Det skal være tilkomst for rengjøring rundt radiator. Radiator monteres med underkant 15 cm over gulv og bakside 7 cm fra vegg. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom elevens bord, varmekilde, ventilasjonsåpning og vindu. Det henvises til Forskrift om miljørettet helsevern. |  | B3 |  |  | B325.5 Radiator | Det skal benyttes vegghengte radiatorer og radiatorfeste i ”vandalsikker” utførelse, dvs. den skal tåle 1000 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Radiatoren skal festes med ståloppheng, plugger tilpasset underlag og i spikerslag ved platekledning. Radiatoren skal ta kulderas og skal ha en bredde som minimum dekker hele vinduets bredde. Det skal monteres radiator under alle vindusflater. Det benyttes fortrinnsvis renholdsvennlige og plane radiatorer. Radiator skal ha brennlakkert hvit overflate. Radiatorer utstyres med avstengningsventiler og strupeventiler. Generelt benyttes felles reguleringsventil for alle radiatorene på samme fasade i rommet. I rom for personale kan det vurderes bruk av termostat-ventiler. Der det er åpningsbare vinduer må radiatorene under disse vindu utstyres med termostatventil med frostsikring, alternativt temperaturføler som overstyrer reguleringsventilen. Det skal være tilkomst for rengjøring rundt radiator. Radiator monteres med underkant 150 mm over gulv og bakside 70 mm fra vegg. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom elevens bord, varmekilde, ventilasjonsåpning og vindu.
D3 |  |  | D325.7 Gulvvarme og strålevarme i tak | Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk. Det skal være temperaturbegrensning på vann/kabel slik at overflatetemperaturen ikke blir for høy. Hvis det skal benyttes elektrisk gulvvarme, skal det brukes 2-lederkabel for å redusere magnetfelt. Gulvvarmeanlegget skal bestå av: • PEX-rør 20x2 • låsbare fordelerskap komplett med fordelerstokk • avstengnings- og lufteventiler • termoelektriske elementer tilpasset koblinger og by-pass. PEX-rørene legges på armeringsnett eller spesielle festeskinner for gulvvarmerør. Rørene skal legges iht. instruks fra leverandør. Dimensjoneringsgrunnlag 50-60 W/m² i garderobe og 40 W/m² ellers. Strålevarme fra tak skal ikke benyttes i undervisningsrom, kun i gymsal. |  | B3 |  |  | B325.6 Gulvvarme | Soneinndeling av gulvet skal være vurdert med tanke på senere rominndeling og bruk. Det skal være maksimumsbegrensning på turvannstemperaturen slik at overflate-temperaturen på gulvet ikke blir for høy. Gulvvarmeanlegget skal bestå av: • PEX-rør i diffusjonstett utførelse • Låsbare vannskadesikre fordelerskap komplett med • Fordelerstokk • Reguleringsventiler, stengeventiler, lufteventiler, bypass • Aktuatorer • Komplett kursmerking • Avstengnings- og lufteventiler • Termoelektriske elementer tilpasset koblinger og bypass PEX-rørene legges på armeringsnett eller spesielle festeskinner for gulvvarmerør. Rørene skal legges i henhold til instruks fra leverandør. Dimensjoneringsgrunnlag 50-60 W/m2 i garderobe og inngangspartier, og 40 W/m2 ellers.
D3 |  |  | D325.8 El.-kjeler | Hvis elkjeler brukes i kombinasjon med alternative energikilder skal dette dekke hele byggets varmebehov. Den skal ha elektronisk styrt trinnkobler og relé for ekstern start/stopp fra kjelvelgersentral. Den skal gi signal til SD-anlegg om drift/styrespenning og overhetningstermostat. Overhetningstermostat stilles på 98 °C. | Den skal ha elektronisk styrt trinnkobler og relé for ekstern start/stopp. | B3 |  |  | B325.7 El.-kjeler | Hvis el.-kjeler brukes i kombinasjon med alternative energikilder skal disse kunne dekke hele byggets varmebehov (effektbehov). Kjelene skal ha elektronisk styrt trinnkobler og relé for ekstern start/stopp. Den skal gi signal om drift/styrespenning og overhetningstermostat. Overhetningstermostat stilles på 98 °C.
D3 |  |  | D325.9 Oljekjel | Oljekjel skal ikke benyttes. |  | B3 |  |  | B325.8 Oljekjel | Oljekjel skal ikke benyttes.
D3 |  |  | D325.10 Fjernvarme | Ved fjernvarme som energiforsyning, benyttes bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegg fra Hafslund Fjernvarme. |  | B3 |  |  | B325.9 Fjernvarme | Ved fjernvarme som energiforsyning, benyttes bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegg fra fjernvarmeleverandøren.
D3 |  |  | D325.11 Annen energiforsyning | Dersom annen energiforsyning, som varmepumpe eller biobrensel tilbys, skal dette utstyret spesifiseres mhp. ytelse, virkningsgrader og årskostnader ved gitte laster. Leveringsbetingelser for energi skal også oppgis. |  | B3 |  |  | B325.10 Annen energiforsyning | Dersom annen energiforsyning, som varmepumpe eller biobrensel tilbys, skal dette utstyret spesifiseres mht. ytelse, virkningsgrader og årskostnader ved gitte laster. Leveringsbetingelser for energi skal også oppgis.
D3 |  |  | D325.12 Kjelvelgersentral | Ved andre løsninger enn fjernvarme, skal det leveres kjelvelgersentral som velger kjel avhengig av pris på energi. Energipriser skal være programmerbare. Kjelvelgersentral skal være en del av SD-anlegget. | (Tekst utgår) | B3
D3 |  |  | D325.13 Energimåler | Det skal installeres energimåler i sentral som måler opp all levert energi. Energimåler skal ha overføring til SD-anlegg. |  | B3 |  |  | B325.11 Energimåler | Det skal installeres energimåler i sentral som måler opp all levert energi. Energimåler skal ha overføring til Energi Oppfølgingssystemet (EOS).
D3 |  | D326 Isolasjon av varmeinstallasjoner |  | Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget, skal isoleres for å forebygge varmetap. Som isolasjonsmateriale skal det benyttes steinull som mantles. I teknisk rom skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre og pumpehus etc. skal isoleres. Horisontale koblingsrør isoleres ikke. I personareal skal isolerte rør legges over himling eller i føringsrom. |  | B3 |  | B326 Isolasjon av varmeinstallasjoner |  | Isolasjon av varmeinstallasjoner utføres i henhold til NS12828. Alle rørledninger, utstyr og armaturer i røranlegget skal isoleres for å forebygge varmetap. Som isolasjonsmateriale skal det benyttes steinull som mantles. I teknisk rom skal isolasjonen mantles med plastmantel. I områder hvor rørføringen er skjult skal det benyttes rørskåler med aluminiumsfolie. Samtlige ventiler, shuntventiler, filtre og pumpehus etc. skal isoleres. Utstyr og rør skal ha nødvendig vibrasjonsisolasjon, slik at støy/vibrasjoner ikke forplantes gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Rør som er utsatt for mekanisk påkjenning mantles med aluminiumplate, eventuelt stålplate, avhengig av nødvendig styrke. For isolering av ventiler og annet utstyr skal det brukes avtakbare, sydde isoleringskapper. Isolasjon skal utføres slik at indremiljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.) Horisontale koblingsrør isoleres ikke. I personareal skal isolerte rør legges over himling eller i føringsrom.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B327 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B328 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B329 Andre deler av varmeinstallasjoner |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D33 Brannslokking |  |  | Det henvises til boken Krav og forventinger, kapittel C1 Branntekniske krav. |  | B3 | B33 Brannslokking |  |  | Alle komponenter og utførende firmaer skal tilfredsstille kravene satt i siste utgaver av NS-EN Norske Standarder for faste sprinklersystemer, slangetromler og hånd-slokkere, og vedlikehold av disse. | Direkte henvisning til standarder
D3 |  | D330 Brannslokking, generelt |  | Alle komponenter og utførende firmaer skal være FG-godkjent. |  | B3
D3 |  | D331 Installasjon for manuell brannslokking med vann |  | Brannskap skal felles inn i vegg. Brannslanger skal primært benyttes og evt. sekundært suppleres med håndapparater. Håndapparater for pulver eller skum skal ikke benyttes. Håndapparat for CO2 skal benyttes i rom med kjemikalier, brennbare væsker og elektriske anlegg. |  | B3 |  | B331 Installasjon for manuell brannslokking med vann |  | Brannslanger skal primært benyttes og eventuelt sekundært suppleres med håndapparater. Brannskap skal felles inn i vegg. Håndapparater for pulver eller skum skal ikke benyttes. Håndapparat for CO2 skal benyttes i rom med kjemikalier, brennbare væsker og elektriske anlegg. Det skal medtas nødvendig antall innebygde brannskap med formstabil slange med sentrisk vanntilførsel med slangelengder i henhold til myndighetskrav. Brannslokkingsutstyret skal plasseres lett tilgjengelig. Brannutstyr skal være tydelig merket med ensartede ”plog”-skilt som skrues fast mekanisk. Tilførsel til brannslangepost fra fordelerskap uten avstengningsventil i fordeler-skapet, kun i brannslangepost. Slangeuttrekk skal måles slik at strålerøret fysisk når inn til alle arealer innenfor sitt dekningsområde, uavhengig av vannets kastelengde. | Krav til slanger, press- isering ang tilførsel til slangeskap uten stenge- ventil. Krav om at utstyr skiltes. Krav om at utstyr kontrolleres slik at det når alle rom.
D3 |  | D332 Installasjon for brannslokking med sprinkler |  |  |  | B3 |  | B332 Installasjon for brannslokking med sprinkler
D3 |  |  | D332.1 Generelt | Sprinkleranlegget skal prosjekteres og utføres av firmaer og i tillegg være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Sprinkleranlegget skal dekke de arealer som er nødvendige for å dekke krav til åpenhet og fleksibilitet i arealene. Det forutsettes at ett hode maksimalt skal dekke 10 m2. | Sprinkleranlegget skal prosjekteres og utføres av FG-godkjente firmaer. Det forutsettes at ett hode maksimalt skal dekke 12 m2. | B3 |  |  | B332.1 Generelt | Sprinkleranlegget skal dekke de arealer som er nødvendige for å dekke krav til åpenhet og fleksibilitet i arealene. Dekningsomfang defineres av Brannrådgiver. Det forutsettes at dimensjonering, installasjon og vedlikehold utføres i henhold til siste utgave av Norsk Standard NS-EN 12845 og FG sitt regelverk. Alle komponenter og utstyr skal være FG-godkjent Prosjekterende og utførende skal være FG-godkjent. I rom med vannsensitiv bruk, for eksempel papirarkiv og dataanlegg, skal sprinkler-anlegg ikke benyttes. Her monteres alternativt slukkeanlegg. | Krav til FG godkjenning for prosjekterende. Krav om bruk av standarden, ikke egne særkrav. Pressisert ang sensitive rom, arkiv, datasentraler osv.
D3 |  |  | D332.2 Ledningsnett, sprinkleranlegg | Kapasiteter og eventuelle behov for trykkøkingsinstallasjoner skal avklares. |  | B3 |  |  | B332.2 Ledningsnett, sprinkleranlegg | Kapasiteter og eventuelle behov for trykkøkingsinstallasjoner skal avklares.
D3 |  |  | D332.3 Ledningsnett, innvendig | Alle installasjoner skal males med rustbeskyttende maling. Sprinkleranlegget skal monteres slik at det kan tømmes. Alle ledninger legges med fall mot nedtappingsventiler. |  | B3 |  |  | B332.3 Ledningsnett, innvendig | Alle installasjoner skal være rustbehandlet. Sprinkleranlegget skal monteres slik at det kan tømmes. Alle ledninger legges med fall mot nedtappingsventiler. | Krav til rustbehandling ikke maling, dette åpner for bruk av andre typer rør.
D3 |  |  | D332.4 Sprinklerhoder | I arealer uten himling skal hoder monteres høyest mulig mot dekke. I arealer med himling skal sprinklerhoder ha dekkskive slik at skive og himlingsplate kan demonteres uten at selve hodet må demonteres. |  | B3 |  |  | B332.4 Sprinklerhoder | I arealer med himling skal sprinklerhoder ha dekkskive slik at skive og himlings-plate kan demonteres uten at selve hodet må demonteres. På utsatte områder må sprinklerhoder beskyttes med gitter. | Krav om høyest mulig er fjernet da dette strider mot standraden. Krav til beskyttelse er tatt med.
D3 |  |  | D332.5 Sprinklersentral | Rådgiver skal kartlegge montasje- og tilkoplingsforhold på stedet. Ventil skal være komplett med nødvendig armatur, manometre, prøvekran, avstengningsventil med indikator og strømningsvakt for signal til brannalarmanlegg. Videre skal sentralen forsynes med hovedavstengningsventil med indikator og nødvendig prøvestasjon. For utvendig alarm medregnes komplett vannturbin med klokke og nødvendige alarmledninger. Det skal installeres trykk overvåkning av sprinkleranlegget med overføring av signal til SD-anlegg. |  | B3 |  |  | B332.5 Sprinklersentral | Rådgiver skal kartlegge montasje- og tilkoplingsforhold på stedet. Ventil skal være komplett med nødvendig armatur, manometre, prøvekran, avstengningsventil med indikator og strømningsvakter for signal til brannalarm-anlegg. Videre skal sentralen forsynes med hovedavstengningsventil med indikator. | Egne tolkninger er fjernet, standarden følges fulgt ut. Turbinklokke går ut, dobbelt oppsett med alarmgivere (pressostater) monteres. Overføring til SD anlegg er tatt ut, standarden har krav til kommunikasjon mot brannsentral.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B333 Installasjon for brannslokking med vanntåke |  | Kan vurderes der tilfredsstillende dokumentasjon forefinnes i henhold til gjeldende standarder og regelverk. | Åpner for bruk av vanntåke der dette kan dokumenteres.
D3 |  | D333 Installasjon for brannslokking med vanntåke |  | Benyttes ikke. |  | B3 |  | B334 Installasjon for brannslokking med pulver |  | Benyttes ikke.
D3 |  | D334 Installasjon for brannslokking med pulver |  | Skal benyttes i spesialrom, jfr. boken Krav og forventninger. |  | B3 |  | B335 Installasjon for brannslokking med inertgass | Installasjon for brannslokking med inertgass | Kan benyttes i spesialrom. Ingen krav utover forskriftskrav. | Skal kravet er tatt ut, andre regelverk overstyrer.
D3 |  | D335 Installasjon for brannslokking med inertgass |  | Benyttes ikke. |  | B3 |  | B336 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B337 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B338 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B339 Andre deler av installasjoner for brannslokking |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D34 Gass og lufttrykk |  |  |  |  | B3 | B34 Gass og lufttrykk
D3 |  | D340 Gass og lufttrykk, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3 |  |  | Generelt | Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for angivelse av relevante installasjoner.
D3 |  | D341 Installasjon til gass for bygningsdrift |  | Benyttes ikke. |  | B3 |  | B341 Installasjon til gass for bygningsdrift |  | Benyttes ikke.
D3 |  | D342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdige bygg |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdige bygg |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 |  | D343 Installasjon til medisinske gasser |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B343 Installasjon til medisinske gasser |  | Ikke aktuelt.
D3 |  | D344 Skal ikke benyttes |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B344 Skal ikke benyttes
D3 |  | D345 Installasjon til trykkluft til virksomhet i ferdige bygg |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B345 Installasjon til trykkluft til virksomhet i ferdige bygg |  | For undervisningsrom hvor det benyttes trykkluft skal det vurderes å bruke mindre trykkluftkompressorer lokalt plassert, ikke større sentrale trykkluftanlegg. Det benyttes luftkjølte kompressorer, med kjøletørke. Støykrav skal ivaretas. Varmen fra kompressorene må fjernes på en måte som ikke belaster omgivelsene med uønsket varme. | Støykrav og krav til avgivelse av varme er tatt inn.
D3 |  | D346 Installasjon til medisinsk lufttrykk |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B346 Installasjon til medisinsk lufttrykk |  | Ikke aktuelt.
D3 |  | D347 Vakuumsystemer |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B347 Vakuumsystemer |  | Ikke aktuelt.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B348 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D35 Prosesskjøling |  |  |  |  | B3 | B35 Prosesskjøling |  |  | Det skal leveres komplette kuldetekniske løsninger som dimensjoneres for en høy kuldeteknisk effektfaktor og med moderne og mest mulig miljøvennlige kulde-medier. Alle rør i rørstrekk mellom kondenseringsaggregat og fordamper, skal isoleres med cellegummislanger tilsvarende Armaflex AF, med tykkelse minimum 13 mm for kjøleanlegg. Isolasjonen limes i skjøtene med spesiallim tilpasset valgt isolasjonstype. Isolasjonsarbeider skal være utført i henhold til leverandørens montasjehåndbok. Det medregnes diffusjonstette gjennomføringer for kuldemedie- og dreneringsrør, eventuelle luftventiler og sprinklerrør, samt elektriske kabler. Kondensvann føres til avløp.
D3 |  | D350 Prosesskjøling, generelt |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3
D3 |  | D351 Kjøleromsystemer |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B351 Kjøleromsystemer |  | For kjølerom i hotell-/næringsmiddelfag, medregnes komplett kjøleunit (split-unit) med luftkjølt kondensator. Kondensator og kompressor plasseres i utedel. Kjøleromtemperatur 4 °C ± 1 °C. Kapasiteten dimensjoneres i henhold til mengden innførte varer pr. døgn.
D3 |  | D352 Fryseromsystemer |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B352 Fryseromsystemer |  | For fryserom på kjøkken, medregnes komplett kjøleunit (split-unit) med luftkjølt kondensator. Fryseromtemperatur lavere enn eller lik -18 °C. Kapasiteten dimensjoneres i henhold til mengden innførte varer pr. døgn. Kondensator og kompressor plasseres i utedel.
D3 |  | D353 Kjølesystemer for virksomhet |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B353 Kjølesystemer for virksomhet |  | Datarom I datarom monteres 2 separate kjøleuniter, hver med kapasitet på 70 % av det totale behovet. DX-split-uniter med luftkjølt kondensator. Innedelen med filter, kjølebatteri, kondenspanne tilkoplet avløp, vifte. Fortrinnsvis veggmontert. Utedel med kompressor og luftkjølt kondensator. De 2 systemene skal ha strømforsyning fra hver sin tavle. Anlegget skal dimensjoneres for en romtemperatur i serverrom på 20 °C.
D3 |  | D354 Kjølesystemer for produksjon |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B354 Kjølesystemer for produksjon |  | Ikke aktuelt.
D3 |  | D355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3 |  | B355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner |  | Ikke aktuelt.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B356 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B357 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B358 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B359 Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D36 Luftbehandling |  |  |  |  | B3 | B36 Luftbehandling
D3 |  | D360 Luftbehandling, generelt |  | Ventilasjon handler om å få tilfredsstillende luftskifte i rom der mennesker oppholder seg. Dette kan løses på mange forskjellige måter avhengig av hvilke krav man stiller til inneklima/ komfort. Ventilasjonsløsning må sees i sammenheng med valg av inventar og bygningsmaterialer (lavemitterende materialer krever mindre ventilasjon). Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven gir regler for dimensjonering av ventilasjonsanlegg i forhold til bruksområde. Forskrifter om miljørettet helsevern (barn) og veiledning til arbeidsmiljøloven (arbeidstakere) gir funksjonskrav. I dette kapittelet vil det hovedsakelig refereres til funksjonskrav som gitt i de nevnte lover/forskrifter. | Tabell: I de radene det står et kryss i kolonnen ”Avtrekk” skal dette erstattes med ett kryss i kolonnen til venstre under ”Luftfordeling, fortrengning” og ingen kryss under ”Avtrekk”. | B3 |  |  | Generelt | Ventilasjon handler om å få tilfredsstillende luftkvalitet i rom der mennesker opp-holder seg. Dette kan løses på mange forskjellige måter avhengig av hvilke krav man stiller til inneklima/komfort. Det er en viktig forutsetning for godt inneklima at det er god tilgang på ren luft og at det er et godt system for fjerning av bruktluft. Ventilasjon må planlegges slik at tilførsel av forurensninger utenfra ikke forekommer, og at forurensning som produseres innendørs fjernes så effektivt som mulig. Tilførsel av uteluft skal heller ikke forårsake overoppheting eller for sterk nedkjøling av lokalene. Sjenerende lukt i og mellom rom skal så langt det er mulig unngås. Ventilasjons-løsning må sees i sammenheng med valg av inventar og bygningsmaterialer (lavemitterende materialer krever mindre ventilasjon). I tillegg vil eksempelvis datamaskiner og personbelastning påvirke innemiljøet. Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven gir regler for dimensjonering av ventilasjonsanlegg i forhold til bruksområde. Forskrifter om miljørettet helsevern og veiledning til arbeidsmiljøloven gir funksjonskrav. I dette kapittelet vil det hoved-sakelig refereres til funksjonskrav som gitt i de nevnte lover/forskrifter.
D3 |  |  | Temperatur | Norm for operative temperatur er i området 19-24 grader celsius. Med operativ temperatur menes den samlete virkning av termisk stråling og lufttemperatur – dette er et godt mål på ”følt” temperatur. Det anbefales at temperatur så langt som mulig holdes under 22 grader celsius, særlig i fyringssesongen. Dersom oppholdsrom er godt isolert, solavskjermet og trekk/kaldras nøytraliseres med varmekilder under vinduer, vil operativ temperatur være tilnærmet lik lufttemperatur. Forskjell i lufttemperatur vertikalt mellom ankler og hode bør ikke overstige 3 grader celsius. Det kreves spesialinstrumenter for å måle operativ temperatur, lufttemperatur kan måles med vanlig termometer. |  | B3
D3 |  |  | Luftskifte | Anbefalt norm for maksimalt karbondioksidnivå i inneluften er satt til 1000 ppm (parts pr. million). Krav: Det må ikke dimensjoneres med lavere luftskifte enn 7l/s pr. person + 2l/s pr. m2 bruttoareal ved normal materialbruk. Jfr. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres med 30 % overkapasitet på aggregatet, da det må påregnes en reduksjon av luftmengden over tid. Dimensjonert overkapasitet vil også ivareta behovet for fleksibilitet med tanke på en eventuell fremtidig endret bruk av lokalene. For å unngå trekkfølelse i oppholdsarealer bør lufthastigheten fra ventilasjonsanleggets tilførsel ikke overstige 0,15 m/s. Krav: I områder med radongass skal det sørges for tiltak for å redusere stråling til under 200Bq/m3. Jfr. for øvrig krav om tilpasningsdyktighet i kapittel C. |  | B3 |  |  | Luftskifte | Folkehelseinstituttets anbefalte norm for maksimalt karbondioksidnivå (CO2) i inneluften er satt til 1000 ppm (parts pr. million). CO2 er i seg selv ikke farlig ved så lave konsentrasjoner, men den benyttes som en generell indikator på nivået av menneskeskapt forurensning. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres med reservekapasitet som angitt under innledende kapitler. For å unngå trekkfølelse i oppholdssoner skal det tilstrebes at lufthastigheten fra ventilasjonsanleggets tilførsel ikke overstiger 0,15 m/s. I områder med radongass skal det sørges for tiltak for å redusere stråling til under 100 Bq/m3. Jfr. for øvrig krav om tilpasningsdyktighet i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon.
D3 |  |  | Luftmengder | Ventilasjonsanlegg skal være balanserte og levere til- og fraluftsmengder, i avtalte mengder og temperatur, til alle rom. Ventilasjonsluften skal fordeles uten trekk i oppholdssonen. Det skal tas hensyn til persontetthet, aktivitetsnivå, materialbruk (emisjoner), overflatebehandling, glassarealer og solavskjerming for de enkelte rom når ventilasjonsluftmengder bestemmes. Vindussystem, med glassareal, glasstype og solavskjerming, må vies spesiell oppmerksomhet. Uheldige vindusløsninger som vil kreve økt ventilasjon/ kjøling på solrike dager høst og vår skal unngås. Fortrinnsvis bør en søke å velge inventar og byggematerialer med dokumentert lave emisjoner da dette gir åpning for å redusere luftmengdene iht. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven og Arbeidstilsynets Veiledning 444. | Fortrinnsvis bør en søke å velge inventar og byggematerialer med dokumentert lave emisjoner. | B3 |  |  | Luftmengder | Ventilasjonsanlegg skal være balanserte og levere til- og fraluftsmengder, i avtalte mengder og temperatur, til alle rom. Ventilasjonsluften skal fordeles uten trekk i oppholdssonen. Det skal tas hensyn til persontetthet, aktivitetsnivå, materialbruk (emisjoner), overflatebehandling, glassarealer og solavskjerming for de enkelte rom når ventilasjonsluftmengder bestemmes. Vindussystem, med glassareal, glasstype og solavskjerming, må vies spesiell oppmerksomhet. Uheldige vindusløsninger som vil kreve økt ventilasjon/kjøling på solrike dager høst og vår skal unngås. Fortrinnsvis bør en søke å velge inventar og byggematerialer med dokumentert lave emisjoner. Det skal installeres instrumenter for måling av hovedluftmengde i hvert anlegg (både tilluft og avtrekk).
D3 |  |  | Behovstilpasning | Ventilasjonslufta må utnyttes effektivt. Behovsstyrt ventilasjon, hvor luftmengden til de enkelte rom/soner bestemmes av romluftas CO2- nivå (< 1000 ppm), temperatur, fukt skal alltid benyttes, jfr. boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. |  | B3 |  |  | Behovstilpasning | Ventilasjonslufta må utnyttes effektivt. Det skal alltid benyttes behovsstyrt ventilasjon, hvor luftmengden til de enkelte rom/soner bestemmes av romluftens kvalitet (CO2-nivå (< 1000 ppm), temperatur, fukt).
D3 |  |  | Relativ luftfuktighet | Høy fuktighet er kanskje det største problemet vi har i forhold til innemiljøet. Fukt er livsbetingelse for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Mugg, alger og husstøvmidd som trives i fuktig klima, kan være årsak til allergi og overfølsomhetsreaksjoner. Der er ikke satt absolutt grense for luftfuktighet, men det anbefales at relativ luftfuktighet holdes mellom 20-60 % RF (dette er innefor normale årstidsvariasjoner). I kuldeperioder bør relativ fuktighet holdes under 40 % RF for å hindre kondens og hindre vekst av mikroorganismer og midd. Luftfukting anbefales ikke, bortsett fra i lokaler med dokumentert behov. Vedrørende VAV styring av rom med fuktighet skal anlegget gå for fullt når RF passerer 40 %. |  | B3 |  |  | Relativ luftfuktighet | Høy fuktighet er kanskje det største problemet vi har i forhold til innemiljøet. Fukt er livsbetingelse for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Mugg, alger og husstøvmidd som trives i fuktig klima, kan være årsak til allergi og overfølsomhetsreaksjoner. Det er ikke satt absolutt grense for luftfuktighet, men det anbefales at relativ luftfuktighet holdes mellom 20-60 % RF (dette er innefor normale årstids-variasjoner). I kuldeperioder bør relativ fuktighet holdes under 40 % RF for å hindre kondens og hindre vekst av mikroorganismer og midd.
D3 |  |  | Ventilasjonsstøy | Luftstøy fra ventiler i rom skal ikke overstige 32 dBA. Hovedkanaler skal støyisoleres ved passering gjennom oppholdsrom Kanaler må ha tilstrekkelig med lydfeller slik at støy fra ventilasjonsanlegg reduseres til et minimum. Alle rom skal ventileres i henhold til tabellen under. [tabell] |  | B3 |  |  | Ventilasjonsstøy | Luftstøy fra ventiler i rom skal ikke overstige angitte krav i NS 8175. Hovedkanaler skal støyisoleres ved passering gjennom oppholdsrom. Kanaler må ha tilstrekkelig med lydfeller slik at støy fra ventilasjonsanlegg reduseres til et minimum.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Ventilering av ulike rom | Alle rom skal ventileres i henhold til tabellen under (gjelder grunnventilasjon). For spesialventilasjon gjelder i tillegg tabellen på side 67. [tabell]
D3 |  |  | D360.1 Teknisk rom | Gulv i teknisk rom skal strukturelt atskilles fra tilliggende arealer. Alle tekniske installasjoner som gir vibrasjoner, skal festes med vibrasjonsdempende oppheng. Aggregater monteres på bunnramme, høyde 150 mm over gulv, i galvanisert stål. Aggregat skal vibrasjonsisoleres fra gulv. |  | B3 |  |  | Teknisk rom | For å ivareta støykrav må alt teknisk utstyr i teknisk rom adskilles fra omliggende bygningskonstruksjoner. For å begrense strukturlyd må gjennomføringer (kanaler og rør) ikke ha direkte kontakt med tak, gulv og vegger. Alle tekniske installasjoner som gir vibrasjoner, skal festes med vibrasjons-dempende oppheng. Aggregater monteres på bunnramme, høyde 150 mm over gulv, i galvanisert stål. Aggregat skal vibrasjonsisoleres fra gulv.
D3 |  |  | D360.2 Systemoppdeling og behovsstyrt ventilasjon | Det benyttes behovsstyrt ventilasjon (VAV) der hovedvekten av rom har mer enn 5 pers. Alle system skal kunne reguleres trinnløst ned til 10 %. De skal kunne gå med 10 % luftmengde utenom driftstid. Gymsaler, dusjer og svømmehaller må sikres utlufting som gir kontroll med luftfuktighet. Ventilasjon skal gå til fuktighet i rommene er nede på maksimalt 5 % høyere absolutt fuktighet enn ute. Tiluftstemperaturen skal være utekompensert. Det skal monteres avtrekksventiler og tilluftsventiler/tilluftsenheter i hvert enkelt rom, med unntak av WC-rom hvor overstrømning fra forrom kan benyttes. Alle våtrom og rom hvor det produseres fukt, skal prosjekteres med undertrykk. Gymsal, skolekjøkken og sløydsal skal ha egne aggregater. Disse aggregatene skal være tilpasset og regulert sammen med spesialavtrekk. Det skal være separate ventilasjonssystem i hvert bygg. Fleksible læringsareal, gymnastikksaler, kontorlandskap, kantine, felles gang, oppholdsarealer og fellesrom skal ha VAV-regulering. Sonene skal utformes slik at en er sikret fleksibilitet mht. fremtidige endringer i arealoppdeling. Hver sone for VAV-regulering skal være maksimum 60 m². Mindre grupperom skal være egne soner. | Alle system skal kunne reguleres trinnløst ned til 20 %. Gymsaler og dusjer må sikres utlufting som gir kontroll med luftfuktighet. | B3 |  |  | Systemoppdeling og behovsstyrt ventilasjon | Tilluftstemperaturen skal være utekompensert. Ventilasjonssystemet skal ha hensiktsmessig inndeling i henhold til bruken. Mindre grupperom skal være egne soner. Soner som skal kunne slås sammen til en felles sone skal hver for seg ha VAV-regulering. Når sonene benyttes felles skal reguleringen også være felles slik at ikke sonene er i innbyrdes konflikt.
D3 |  |  | D360.3 Reservekapasitet | Aggregater og stigekanaler i sjakter, skal dimensjoneres for 30 % reservekapasitet. | Aggregater og stigekanaler i sjakter, skal dimensjoneres for 15 % reservekapasitet. Det skal også vurderes ytterligere over-kapasitet for det enkelte rom med tanke på en eventuell frem-tidig endret bruk av lokalene. | B3 |  |  | Reservekapasitet | Aggregater og stigekanaler i sjakter, skal dimensjoneres for reservekapasitet slik det er angitt i B0.
D3 |  |  | D360.4 SFP | Luftbehandlingsanlegg skal ha maksimal SFP-faktor på 2,0. Det skal ikke prosjekteres med befukting i ventilasjonsanlegg. | Luftbehandlingsanlegg skal ha maksimal SFP-faktor på 2,5. | B3 |  |  | SFP (Specific Fan Power) | Det skal benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. Maksimal SFP for ventilasjonsanlegget skal være lavere enn 2,0 kW/m³/s. Dokumentasjon av kapasiteter: Kanalanlegget skal legges opp slik at det er mulig å foreta pålitelige luftmengdemålinger under innregulering og funksjonskontroll.
D3 |  |  | D360.5 System og funksjonskrav | For styring henvises det til boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. |  | B3 |  |  | System og funksjonskrav | For styring henvises det til kapittel B56.
D3 |  | D361 Kanalnett i grunnen |  | Krav som for rom under terreng, jfr. D726. |  | B3 |  | B361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling |  | Krav som for rom under terreng.
D3 |  | D362 Kanalnett for luftbehandling |  |  |  | B3 |  | B362 Kanalnett for luftbehandling |  | Inntakskanaler og hovedkanaler for tilluft i anlegg med kjøling skal isoleres utvendig med neopren.
D3 |  |  | Luftinntak | Luftinntak plasseres og utformes slik at best mulig luftkvalitet sikres til alle årstider. Luftinntaket skal plasseres i god avstand fra luftavkaståpninger, piper, kloakkluftinger, oppstillingsplass for bil, og andre lokale forurensingskilder. Spesiell omtanke må vies tiltak for å unngå at det trekkes inn regnvann/snø i aggregater. For å løse vanskelige situasjoner må det vurderes å benytte spesielle inntaksrister som f.eks. ”Bergensristen”. Luftinntak skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå og for øvrig på en slik måte at det ikke lett kan bli utsatt for hærverk/sabotasje. For å oppnå best mulig kvalitet på den friskluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på den siden av bygget luften har lavest temperatur vendt vekk fra gate, parkeringsplass eller andre forurensningskilder. Størst mulig avstand til og i gunstig retning i forhold til skorsteiner, luftavkast, vareinntak, kloakkavtrekk og lignende, minimum 3 meter horisontalt. I tilstrekkelig høyde over bakken for å unngå at organisk materiale og støv fra bakken trekkes inn i ventilasjonsanlegget, minimum 3 meter. Friskluftinntaket bør fortrinnsvis vende mot nord (dersom lokale forhold ikke gjør dette umulig – se ovenfor). Nordvendt inntak gir minst påvirkning av solvarme og reduserer faren for fuktinntrekk i filtre fordi syd og vest er de dominerende vindretninger ved nedbør. Unngå at luftinntak plasseres nær sand/grusbaner. Luftinntaket utformes slik at det ikke blir tilholdssted for fugler. Minimumsavstand fra inntak til aggregat 5 meter. Inntakskammer skal ha vesentlig større dimensjon enn inntaksrist og kanal til aggregat slik at lufthastigheten faller vesentlig, og slipper vann og snø. Inspeksjonsluke i inntak. Hastighet, absolutt ikke gjennomsnitt. |  | B3
D3 |  |  | Kanalanlegg | Kanalanlegg skal fortrinnsvis bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter som har gummitettelister i sammenkoplingspunkter. Inntakskanaler og hovedkanaler for tilluft i anlegg med kjøling skal isoleres utvendig. Kanaler skal ikke isoleres innvendig. Unntatt er avkastluftskanaler for evt. lyddemping. Omluft skal generelt ikke brukes. Dersom det er ønskelig å benytte omluft for nattoppvarming av gymnastikksaler eller andre store rom/saler, skal dette godkjennes. Motorstyrte spjeld, innjusteringsspjeld og varmeventiler skal tydelig indikere åpen / lukket posisjon. Det skal også være lett for ikkefagmann å fastslå spjeldenes posisjon. Kanalanlegg skal ha rense/inspeksjons-luker i et slikt omfang at det er praktisk å overvåke anleggets hygieniske tilstand. Bruk av endelokk i kanalgrener istedenfor bend kan regnes som ”inspeksjonsluke”. Likeledes vil tilluft- og avtrekksventiler, hvor strupeinnsats kan tas ut for kanalrens, også gi gode inspeksjonsmuligheter når det benyttes fiberoptiske hjelpemidler. Kanalanlegget skal legges opp slik at det er mulig å foreta pålitelige luftmengdemålinger under innregulering og funksjonskontroll. |  | B3
D3 |  |  | D362.1 Kanaler | Det legges frem kanalnett for betjening av samtlige arealer. Det skal primært benyttes sirkulære kanaler. For dimensjoner på hovedkanaler opp til ø200 mm skal det ved avgreninger benyttes T-rør. Påstikk på større kanaler skal utføres med TST. |  | B3 |  |  | B362.1 Kanaler | Kanaler utføres etter NS 3560 og NS 3561 av varmgalvaniserte stålplater. Kanalanlegg skal fortrinnsvis bygges opp av sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter. Det legges frem kanalnett for betjening av samtlige arealer. Rektangulære kanaler med større bredde enn 0,5 m skal kryssknekkes eller avstives. Rektangulære kanaler skal ha minimum platetykkelse 0,9 mm. Dersom kanaler bygges på tak skal de bygges inn og hærverkssikres.
D3 |  |  | D362.2 Skjøtemetoder | Kanalskjøter skal utføres med gummipakning eller krympemuffer/ tape av PEH. |  | B3 |  |  | B362.2 Skjøtemetoder | For sirkulære kanaler med dimensjoner på hovedkanaler opp til ø200 mm skal det ved avgreninger benyttes T-rør. Påstikk på større kanaler skal utføres med TST. Kanalskjøter for runde kanaler skal utføres med gummipakning av PEH. Bruk av fleksible forbindelser skal ikke forekomme. Kanalskjøter for firkantkanaler skal utføres med geidskinne, geidstang og pakning. Hjørner skal påmonteres hjørneprofiler. Pakning skal være aldringsbestandig.
D3 |  |  | D362.3 Tetthet | Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet iht. NS 3421 tetthetsklasse B. |  | B3 |  |  | B362.3 Tetthet | Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha tetthet i henhold til NS 3420 tetthetsklasse B.
D3 |  |  | D362.4 Fester og oppheng | Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner etc. skal være av galvanisert utførelse. Patentbånd godkjennes ikke. Brannisolerte kanaler og kanaler som føres sammen gjennom brannskiller, skal ha brannklassifiserte oppheng. |  | B3 |  |  | B362.4 Fester og oppheng | Kanalopphengets styrke i henhold til, Byggforsk detaljblad 520.346, Oppheng for tekniske installasjoner. Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner etc. skal være av galvanisert utførelse. Patentbånd godkjennes ikke. Brannisolerte kanaler og kanaler som føres sammen gjennom brannskiller, skal ha brannklassifiserte oppheng.
D3 |  |  | D362.5 Lydfeller | Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende element av mineralull med fiberduk eller syntetfiber som hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s skal lydfellene i tillegg ha perforert innerplate. Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre. Lydfellene skal være tilgjengelige for inspeksjon og rensing. Plassering av lydfeller skal være basert på lydberegninger. |  | B3
D3 |  |  | D362.6 Renseluker | I kanalnettet monteres renseluker slik at kanalnettet inkl. ventiler kan rengjøres i hele sin lengde. Lukene skal utføres slik at kravene til tetthet og isolasjon opprettholdes. |  | B3 |  |  | B362.5 Renseluker/inspeksjonsluker | I kanalnettet monteres renseluker slik at kanalnettet inkl ventiler kan rengjøres i hele sin lengde. Lukene skal utføres slik at kravene til tetthet og isolasjon opprettholdes. Bruk av endelokk i kanalgrener istedenfor bend kan regnes som ”inspeksjonsluke”. Likeledes vil tilluft- og avtrekksventiler, hvor strupeinnsats kan tas ut for kanalrens, også gi gode inspeksjonsmuligheter når det benyttes fiberoptiske hjelpemidler. Maksimal avstand mellom lukene skal være 15 m. Lukene innsettes med kortere mellomrom dersom det er montert et innreguleringsspjeld eller en annen komponent som hindrer renseutstyr. Det vises også til kap. B365.2.
D3 |  |  | D362.7 Luftinntak | Luftinntak skal plasseres mot nord eller slik at det kan dokumenteres at ikke luften oppvarmes av solen. Luftinntak skal utformes slik at ikke fukt og snø kan trenge inn i aggregatet. Lufthastighetsprofilet over luftinntaket dokumenteres. Maksimal lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 2 m/s. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. Lufthastighet over profilet skal dokumenteres ved målinger over profilet. Luftinntaket skal ha lys innvendig og dør slik at en lett kan komme til og inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve aggregatet. Luftinntaksdeler som kan bli utsatt for fuktighet skal i tillegg utføres iht. til følgende retningslinjer: I bunnen av luftinntaket/ luftinntakskanalen skal det monteres avløp. I slike tilfeller benyttes luftinntaks rist med høy vann og tåkeavskilling. Risten skal ha en utforming slik at den ikke fryser igjen. Om nødvendig benyttes sekundært varmekabler for å hindre gjenfrysing. Evt. varmekabler må ha automatikk som sikrer lavt energibruk. Energibruk skal dokumenteres. Luftinntak skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå og ikke ha noen takflater med materiale som kan kompostere nærmere enn 3 m. |  | B3 |  |  | B362.6 Luftinntak | For å oppnå best mulig kvalitet på den friskluften som tilføres bygningen, må luftinntaket plasseres på den siden av bygget hvor luften har lavest temperatur, fortrinnsvis mot nord, og vendt vekk fra gate, parkeringsplass eller andre forurensningskilder. Luftinntak skal plasseres minimum 3 m over bakkenivå, og minimum 2 m over underliggende takflater, og for øvrig slik at det ikke lett kan bli utsatt for hærverk/sabotasje. Luftinntak skal utformes slik at ikke fukt og snø kan trenge inn i anlegget. Fortrinnsvis skal luftinntaket beskyttes av overbygg/skjerm. Lufthastighetsprofilet over luftinntaket dokumenteres. Maksimal lufthastighet i hele profilet skal være mindre enn 1,5 m/s. Gjennomsnittsbetraktninger aksepteres ikke. Lufthastighet over profilet skal dokumenteres ved målinger over profilet. Luftinntaket skal ha lys innvendig og dør slik at en lett kan komme til og inspisere og holde rent mellom inntaksrist og selve aggregatet. Inntakskammer skal ha fastmontert drenering i lavpunkt med ferdig montert avløp til sluk eller tilkoblet overvannsledning. Risten skal ha en utforming som effektivt stopper vann og snø, og med minimal risiko for påfrysing. For å løse vanskelige situasjoner må det vurderes å benytte spesielle inntaksrister som for eksempel ”Bergensristen”. Om nødvendig skal ristene leveres med selvregulerende varmekabel. Denne skal styres av termostat. Luftinntaket utformes slik at det ikke blir tilholdssted for fugler.
D3 |  |  | D362.8 Spjeld | Reguleringsspjeld skal ha måleuttak. Spjeld skal merkes etter innregulering med innstillingsposisjon og mengde. Det ønskes at iris spjeld benyttes. Eventuelle brannspjeld skal ha reset på utsiden av kanalen. |  | B3 |  |  | B362.7 Spjeld | Reguleringsspjeld skal ha måleuttak. Irisspjeld skal benyttes. Spjeld skal merkes etter innregulering med innstillingsposisjon og mengde. Eventuelle brannspjeld skal ha reset på utsiden av kanalen. Alle spjeld skal være lett tilgjengelige for tilsyn og service. Låsbare inspeksjonsluker monteres i forbindelse med åpne kanalnett. Motorstyrte spjeld, innjusteringsspjeld og varmeventiler skal tydelig indikere åpen/lukket posisjon.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B363 Skal ikke benyttes
D3 |  | D364 Utstyr for luftfordeling |  |  |  | B3 |  | B364 Utstyr for luftfordeling
D3 |  |  | D364.1 Tillufts- og avtrekksventiler | Generelt skal omrøringsventilasjon velges da dette gir maksimal fleksibilitet når det gjelder møblering av rommene. Fortrengningsventilasjon har en høyere ventilasjonseffektivitet enn omrøringsventilasjon, og krever derfor mindre luft for å oppfylle en gitt funksjon, men pga. faren for trekk kan permanente arbeidsplasser ikke plasseres for tett inntil tilluftventilene som er plassert ved gulv. Fortrengningsventilasjon vil derfor til en viss grad binde opp møbleringen av rommene, men i større rom med gode takhøyder som lesesaler, auditorier, gymnastikksaler og lignende kan fortrengningsventilasjon benyttes. Sekundære rom som WC, bøttekott, lager, etc. kan med fordel ventileres med overstrømningsluft fra omkringliggende rom. Slike rom kan derfor utstyres med bare avtrekksventiler, og de gis et høyt luftskifte for å få til en effektiv fjerning av lukt og fuktighet som dannes i rommet. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør eller ved overstrømningsventiler i dør/vegg. Overstrømningslufta må ha akseptabel kvalitet. Størrelsen på overstrømningsåpningene må være dimensjonert slik at det ikke blir for stort undertrykk i rommene. Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse. |  | B3 |  |  | B364.1 Tillufts- og avtrekksventiler | Generelt skal omrøringsventilasjon velges da dette gir maksimal fleksibilitet når det gjelder møblering av rommene. Fortrengningsventilasjon har en høyere ventilasjonseffektivitet enn omrørings-ventilasjon, og krever derfor mindre luft for å oppfylle en gitt funksjon, men pga. faren for trekk kan permanente arbeidsplasser ikke plasseres for tett inntil tilluft-ventilene som er plassert ved gulv. Fortrengningsventilasjon vil derfor til en viss grad binde opp møbleringen av rommene, men i større rom med gode takhøyder som lesesaler, auditorier, gymnastikksaler og lignende kan fortrengningsventilasjon benyttes. Sekundære rom som WC, bøttekott, lager, etc. kan med fordel ventileres med overstrømningsluft fra omkringliggende rom. Slike rom kan derfor utstyres med bare avtrekksventiler, og de gis et høyt luftskifte for å få til en effektiv fjerning av lukt og fuktighet som dannes i rommet. Lufttilstrømningen skjer med spalter over/under dør eller ved overstrømningsventiler i dør/vegg. Overstrømningsluften må ha akseptabel kvalitet. Størrelsen på overstrømningsåpningene må være dimensjonert slik at det ikke blir for stort undertrykk i rommene. Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse. Ventilplassering og -type må prosjekteres slik at høy ventilasjonseffektivitet sikres uten å forårsake trekk eller støy. Det skal velges ventiler som ikke skaper unødvendig stor trykkmotstand. Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for rengjøring.
D3 |  |  | D364.2 Ventiler for omrøringsventilasjon | Ventilenes kastelengde (L0.2) skal justeres slik at kastelengden blir lik avstanden til motstående vegg(er). Maks. hastighet i oppholdssonen skal være 0,2 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 10 o C. Maks. hastighet i oppholdssonen skal være 0,15 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 5 o C. Primært skal omrøringsventiler benyttes. |  | B3 |  |  | B364.2 Ventiler for omrøringsventilasjon | Ventilenes kastelengde (L0.2) skal justeres slik at kastelengden blir lik avstanden til motstående vegg(er). Maksimal hastighet i oppholdssonen skal være 0,2 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 10 °C. Maksimal hastighet i oppholdssonen skal være 0,15 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 5 °C. Primært skal omrøringsventiler benyttes.
D3 |  |  | D364.3 Ventiler for fortrengningsventilasjon | Ved bruk av fortrengningsventilasjon skal det primært benyttes ventiler for innfelling i vegg. Følgende tekniske minstekrav skal tilfredsstilles: [figur] Eventuelle trykkutjevningsmatter skal enkelt kunne skiftes ut. Dersom ventilasjonseffektivitet utnyttes for å kunne redusere luftmengder skal denne dokumenteres ved målinger. |  | B3 |  |  | B364.3 Ventiler for fortrengningsventilasjon | Ved bruk av fortrengningsventilasjon skal det primært benyttes ventiler for innfelling i vegg. Følgende tekniske minstekrav skal tilfredsstilles: [tabell] Eventuelle trykkutjevningsmatter skal enkelt kunne skiftes ut. Dersom ventilasjonseffektivitet utnyttes for å kunne redusere luftmengder skal denne dokumenteres ved målinger.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B364.4 Avtrekkshetter | Avtrekkshette i kjøkken skal utføres i rustfritt stål med profiler og undertak i samme materiale. Hetten skal leveres komplett med fettfilter (enkelt demonterbart og kan vaskes i oppvaskmaskin) og lysarmatur. I storkjøkken skal alle avtrekkshetter leveres med belysningsarmaturer minimum IP-67. Dimensjoner på hette må tilpasses komfyrleveransen og regulering tilpasses ventilasjonsanlegg. Kjøkkenavtrekk føres rett opp til tak uten støvsamlende hylle. I tillegg skal det leveres avtrekkshette over steam-oppvaskmaskin i storkjøkken.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B364.5 Lydfeller | Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende element av mineralull med fiberduk eller syntetfiber som hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål. Ved hastigheter over 5 m/s skal lydfellene i tillegg ha perforert innerplate. Lydfeller plassert før ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre. Lydfellene skal være tilgjengelige for inspeksjon og rensing. Plassering av lydfeller skal være basert på lydberegninger.
D3 |  |  | D364.4 Kontrollventiler | Kontrollventiler skal leveres med ramme og pakning og skal kunne låses. |  | B3 |  |  | B364.6 Kontrollventiler | Kontrollventiler skal leveres med ramme og pakning og skal kunne låses.
D3 |  | D365 Utstyr for luftbehandling |  |  |  | B3 |  | B365 Utstyr for luftbehandling |  | Det skal fortrinnsvis benyttes prefabrikkerte ventilasjonsaggregater uttestet på fabrikk.
D3 |  |  | D365.1 Tetthet og isolasjon | Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 8886 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater. Følgende krav skal tilfredsstilles: • Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A • Tetthet i kapslingen Klasse A • Tetthet i filterinnfestingen k<1 % • Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3 • Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende mineralull- isolasjon eller tilsvarende. |  | B3 |  |  | B365.1 Tetthet og isolasjon | Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 8886 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater. Følgende krav skal tilfredsstilles: • Mekanisk styrke i aggregatkapsling Klasse 1A • Tetthet i kapslingen Klasse A • Tetthet i filterinnfestingen k<1 % • Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3 Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3 Kapslingen skal være oppbygd med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende mineralullisolasjon eller tilsvarende. Nødvendige vibrasjonsdempere monteres slik at vibrasjonene ikke forplanter seg til omgivelsene/konstruksjonene.
D3 |  |  | D365.2 Inspeksjonsdører | Samtlige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregatdelene skal ha innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks på utsiden av aggregatet. Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være utdragbare på skinner. |  | B3 |  |  | B365.2 Inspeksjonsdører | Samtlige bevegelige funksjonsdeler skal ha inspeksjonsdører. Alle inspek-sjonsdører skal være utført med solid sidehengsling og inspeksjonsvindu. Lukke- og låsesystemene skal være justerbare for å oppnå maksimal tetting. Aggregat-delene skal ha innvendig belysning med ferdig lagt kabel frem til koplingsboks på utsiden av aggregatet. Batterier, filter, varmegjenvinnere og vifter skal være utdragbare på skinner.
D3 |  |  | D365.3 Vifter | Aggregater skal ha dobbeltsugende radialvifter med skovler, hus og hjul i forsinket stål eller direktedrevne kammervifter. Vibrasjonsdemperne skal ha min. 25 mm nedfjæring. Hvis det benyttes remdrift skal det benyttes løse boss på remskiver, slik at justering og bytting av remdrift blir enkel å utføre. Viftehuset skal ha inspeksjonsluke og drenering. Viftene skal frekvensreguleres og det skal leveres med frekvensomformere med variabelt moment for hver vifte. Konstruksjon av viftemotor skal være tilpasset frekvensregulering. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Det skal være lys og vindu for inspeksjon. |  | B3 |  |  | B365.3 Vifter | Aggregater skal ha dobbeltsugende direktedrevne kammervifter. Det skal benyttes frekvensregulerte EC-motorer. Motoren dimensjoneres for ytelser inntil 20 % over effektbehov på motoraksel. Det skal være lys og vindu for inspeksjon.
D3 |  |  | D365.4 Gjenvinner | Valg av gjenvinner er definert i tabellen innledningsvis i kapittel D365. Varme gjenvinnere må ikke resirkulere forurensninger i utluften. De ulike typene gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad: • Roterende 85 % • Plate, kryss 55 % • Batteri 55 % • Plate med varmepumpe 58 % Roterende gjenvinnere planlegges iht. beskrivelse i Roterende varmegjenvinnere og inneklima utgitt av Skarland Press. Det skal benyttes utstyr som ivaretar energieffektiv viftedrift. Maksimal SFP for ventilasjonsanlegget skal være lavere enn 2,0 kW/m³/s. Dette innebærer at det tas ut aggregater med moderate lufthastigheter, at kanalanlegg konstrueres med moderate lufthastigheter og kortest mulig føringsveier, og at det for øvrig benyttes komponenter som krever lavt trykkfall for å fungere. Behovstilpasset ventilasjon gir energieffektiv viftedrift. Under ellers like forhold, endres trykkbehovet med luftmengden i 2. potens og vifteeffekten med luftmengden i 3. potens. Viftemotorer må være frekvensstyrte for å få til behovstilpasset drift. Det skal være enkelt å funksjonskontrollere ventilasjonsaggregater. Sentrale komponenter som f.eks. vifter og varmegjenvinnere skal ha inspeksjonsvindu og innvendig belysning. Inntakskammer må kunne rengjøres og ha avløp med vannlås. Det skal fortrinnsvis benyttes prefabrikkerte ventilasjonsaggregater uttestet på fabrikk. |  | B3 |  |  | B365.4 Gjenvinner | Valg av gjenvinner er definert i tabellen innledningsvis i kapittel B36. Varmegjenvinnere må ikke resirkulere forurensninger i utluften. De ulike typene gjenvinnere skal minimum ha følgende gjenvinningsgrad: • Roterende 85 % • Plate, kryss 60 % • Batteri 55 % • Heat-pipes 58 % Roterende gjenvinnere planlegges i henhold til beskrivelse i Roterende varmegjenvinnere og inneklima i Ventøk-serien utgitt av Skarland Press.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B365.5 Batterier | Aggregatene skal ha batterier for vannbåren varme. Om kjølebatteri ikke inngår i leveransen skal aggregat leveres med avsatt plass for fremtidig ettermontasje av batteri med dryppepanne.
D3 |  |  | D365.5 Filter | Det skal velges filter tilpasset geografisk beliggenhet, forurensning i utelufta og målsetting om et godt innemiljø. Aggregatfilter skal være av kassettype med engangsmedium, lang filterpose. For hvert aggregat medregnes Magnehelic manometer for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside. På tilluftsside skal det monteres filter kvalitet EU87. Filteret skal skiftes fra uren sone. For avtrekksside monteres filter av kvalitet EU7. Areal på filter skal være 9.4 m²/m³/s. Det skal leveres ett reserve filtersett. Filteret skal dokumenteres iht: NS-EN 779 Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon. |  | B3 |  |  | B365.6 Filter | Det skal velges filter tilpasset geografisk beliggenhet, forurensning i uteluften og målsetting om et godt innemiljø. Aggregatfilter skal være av kassettype med engangsmedium, lang filterpose. Monteres flere filtre i samme ramme skal tetningslist benyttes mellom kassettene. På tilluftside skal det monteres filter kvalitet EU7, med unntak utenfor sentrum med svevestøvproblematikk ute der det monteres med EU8. Filteret skal skiftes fra uren sone. For avtrekksside monteres filter av kvalitet EU7. Areal på filter skal være 9.4 m²/m³/s. Det skal leveres ett reservefiltersett. Filteret skal dokumenteres i henhold til NS-EN 779 Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon.
D3 |  |  | D365.6 Spjeld | Spjeld utføres i forsinket stål. Elektrisk styring. Stengespjeld skal ha motgående blad. Inntaks og avkastspjeld skal ha tetthetsklasse 4. Spjeld skal ha vindu i plexiglass. |  | B3 |  |  | B365.7 Spjeld | Spjeld utføres i forsinket stål, med motgående spjeldblad. Inntaks og avkastspjeld skal ha tetthetsklasse 4. Aggregatet skal ha automatisk virkende stengespjeld (m/ fjærtilbaketrekk) mot uteluft og avtrekk som stenger når anlegget ikke er i drift.
D3 |  |  | D365.7 Lydfeller | Lydfeller skal være utført med avdekning av mineralull med langtidsbestandig duk og perforert plate. Syntetisk materiale kan benyttes hvis forskriftskrav tilfredstilles. |  | B3
D3 |  |  | D365.8 Innfesting og sammenkobling av komponenter | I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom komponenter, forbindelse mellom tillufts- og avtrekksaggregat mm. Det skal være blinddel over batterier slik at shuntkobling kan plasseres uten å være til hinder for tilkomst til batteriet. Mellom batterier skal det være blinddeler for montering av de beskrevne følere. |  | B3 |  |  | B365.8 Innfesting og sammenkobling av komponenter | I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon så som overganger mellom komponenter, forbindelse mellom tillufts- og avtrekksaggregat m.m. Det skal være blinddel over batterier slik at shuntkobling kan plasseres uten å være til hinder for tilkomst til batteriet. Mellom batterier skal det være blinddeler for montering av de beskrevne følere.
D3 |  |  | D365.9 Shuntkoplinger | Shuntkoblinger monteres ved aggregat. Aggregat leveres med integrert luftmengdemåling med overføring av signal til SD-anlegg. |  | B3 |  |  | B365.9 Shuntkoplinger | Shuntkoblinger monteres ved aggregat. Det skal benyttes prefabrikkerte shuntgrupper.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | B365.10 Måling | Det skal monteres termometre før og etter utstyr i aggregatet der det kan skje en temperaturforandring, For hvert aggregat medregnes trykktapsindikering ved hjelp av en mekanisk trykkmåler, Magnehelic manometer eller tilsvarende, for filter på hhv. tillufts- og avtrekksside. Aggregat leveres med integrert luftmengdemåling.
D3 |  |  | D365.10 Testing og dokumentasjon | Aggregater tetthetsprøves ved et prøvetrykk på 400 Pa, tetthetsklasse B. Det skal kreves oppriss av aggregat i tilbud og følgende data skal oppgis: • Navn/nr • Typebetegnelse • Luftmengde ved 100, 50 og 10 % luftmengde • Trykkfall i aggregat ved 100, 50 og 10 % luftmengde • Løftehøyde på vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde • Effektbehov vifter ved 100, 50 og 10 % luftmengde • SFP faktor for anlegget • Lydeffekt til kanalnett • Lydeffekt til ute |  | B3
D3 |  | D366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling |  | Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme. Ventilasjonskanaler må ikke isoleres / støydempes med fri mineralull. Tilluftskanaler skal isoleres utvendig med steinull lamellmatte festet i armert aluminiumsfolie. Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Vedrørende krav til isolasjon av luftinntakskanaler og kammer utføres dette som beskrevet under kanalanlegg. |  | B3 |  | B366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling |  | Ved underkjølt luft skal tilluftskanaler isoleres utvendig med steinull lamellmatte festet i armert aluminiumsfolie. Inntakskanaler skal alltid isoleres. Frittliggende mineralullisolasjon tillates ikke og krav til forsegling gjelder alle deler av anlegget. Isolasjon skal utføres slik at indremiljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.). Nødvendig innkledning/innkapsling skal derfor medtas. Vedrørende krav til isolasjon av luftinntakskanaler og kammer utføres dette som beskrevet under kanalanlegg. Inntakskanaler og hovedkanaler for tilluft i anlegg med kjøling skal isoleres utvendig med neoprencellegummi. Kanaler skal ikke isoleres innvendig. Unntatt er avkastluftskanaler for eventuell lyd-demping.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Utførelse | Isolasjonen skal festes med spesiallim, plastskruer og sperreskiver (rektangulære kanaler) eller bindtråd (runde kanaler). Alle skjøter skal dekkes med strimler av aluminiumfolie. Avslutninger skal utføres med beslag. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler, eller tilsvarende.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Varmeisolering | Maksimalt tillatt temperaturheving/senking av luften fra aggregat til ventil er ± 1 C.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Kondensisolering | Kanaler utføres med isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme. Ventilasjonskanaler må ikke isoleres/støydempes med fri mineralull. Avtrekkskanaler i kalde rom som loft, oppbygde tak etc. skal isoleres.
D3 | [5 empty] | B3 |  |  | Brannisolering | Ved brannisolering sys skjøtene med forsinket jerntråd med stinglengde 50-100 mm. Alternativt kan det benyttes kramper som festes med spesialtang. Ved montasje av vertikale kanaler skal hver tredje matte festes slik at den er bærende. Brannisolering av firkantkanaler utføres med brannplater kledd med aluminiums-folie. Platene festes til kanalene med galvaniserte klips som poppes til kanalene med avstand ca. 300 til 350 mm. På undersiden av horisontale kanaler festes én klips på midten av platen. På vertikale kanaler benyttes klips i 2 høyder. Brannisolasjon med hull i mantel tillates ikke.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B367 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B368 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B369 Annet utstyr for luftbehandling |  | Det stilles ingen krav utover forskriftskravene.
D3 | D37 Komfortkjøling |  |  |  |  | B3 | B37 Komfortkjøling |  |  | Ikke aktuelt.
D3 |  | D370 Komfortkjøling, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3
D3 |  | D371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3
D3 |  | D372 Ledningsnett for komfortkjøling |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3
D3 |  | D374 Armaturer for komfortkjøling |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3
D3 |  | D375 Utstyr for komfortkjøling |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B3
D3 |  | D376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling |  | Alle rør i rørstrekk mellom kondenseringsaggregat og fordamper, skal isoleres med cellegummislanger tilsvarende Armaflex AF, med tykkelse minimum 13 mm for kjøleanlegg. Isolasjonen limes i skjøtene med spesiallim tilpasset valgt isolasjonstype. Isolasjonsarbeider skal være utført i henhold til leverandørens montasjehåndbok. Det medregnes diffusjonstette gjennomføringer for kuldemedie- og dreneringsrør, eventuelle luftventiler og sprinklerrør, samt elektriske kabler. | Alle rør i rørstrekk mellom kondenseringsaggregat og fordamper, skal isoleres med cellegummislanger tilsvarende Armaflex AF uten bromerte flammehemmere , med tykkelse minimum 13 mm for kjøleanlegg. | B3
D3 | D38 Vannbehandling |  |  |  |  | B3 | B38 Vannbehandling
D3 |  | D380 Vannbehandling, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3
D3 |  | D381 Systemer for rensing av forbruksvann |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3 |  | B381 Systemer for rensing av forbruksvann |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D3 |  | D382 Systemer for rensing av avløpsvann |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B3 |  | B382 Systemer for rensing av avløpsvann |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D3 |  | D383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng |  | Jfr. krav til svømmehaller i boken Kravspesifkasjon, idretts- og svømmehaller. |  | B3 |  | B383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng |  | Jfr. krav til svømmehaller i boken Kravspesifikasjon, idretts- og svømmehaller.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B384 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B385 Skal ikke benyttes
D3 |  | D386 Innendørs fontener og springvann |  | Det skal installeres et anlegg for kjølt renset springvann for ansatte og elever, iht. oversikt i boken Standardiserte og eksemplifiserte løsninger. |  | B3 |  | B386 Innendørs fontener og springvann |  | Ikke aktuelt. For drikkefontener, se pkt. B315.1.
D3 | [5 empty] | B3 |  | B387 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B388 Skal ikke benyttes
D3 | [5 empty] | B3 |  | B389 Andre deler for vannbehandling |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D3 | [5 empty] | B3 | B39 Andre VVS-installasjoner |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D4 Elkraft |  |  |  |  | B4 | B4 Elkraftinstallasjoner
D4 | D40 Elkraft, generelt |  |  |  |  | B4 | B40 Elkraft, generelt |  |  | Alle elektrotekniske anlegg skal planlegges med mulighet for min 20 % utvidelse hvor ikke annet er definert. Dette gjelder fordelinger, kabler og føringsveier (alle anlegg). Det skal vurderes om ytterligere ledig kapasitet skal settes av til en mulig framtidig utbygging, jfr. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon. Det skal generelt benyttes skjult anlegg. Åpent kabelopplegg aksepteres generelt ikke av hensyn til renhold. Åpent anlegg kan benyttes i tekniske rom. Primært skal elektroteknisk sentralutstyr være moduloppbygget. Avskjerming og avstand til andre fordelingsanlegg og utstyr skal ivaretas. Alle installasjoner og utstyr som leveres skal tilfredsstille EUs EMC-direktiver (direktiv 89/336/EEC med endringsdirektiv 92/31/EEC). Trafoer, fordelinger, aggregater, sendere, utstyr etc. skal plasseres med tilstrekkelig avstand til personer/undervisningsplasser slik at de ikke utsettes for uheldig elektriske/magnetiske felter. Eventuelt skal feltene skjermes der det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende avstand. Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for oversikt over bruker-spesifikke krav knyttet til elkraft. | Terksten fra avskjermin og avstand og ut er nytt
D4 |  | D400 Elkraft, generelt |  | Alle elektrotekniske anlegg skal planlegges med mulighet for utvidelse. Om ikke annet er spesielt angitt skal det fysisk og kapasitetsmessig være min. 30 % utvidelsesmulighet etter at anlegget er overlevert. Dette gjelder fordelinger, kabler og føringsveier (alle anlegg). Det skal vurderes om ytterligere ledig kapasitet skal settes av til en mulig framtidig utbygging, jfr. kapittel C. Generelt skal det legges skjult anlegg. Åpent kabelopplegg aksepteres generelt ikke av hensyn til renhold. Primært skal elektroteknisk sentralutstyr være moduloppbygget. |  | B4 |  |  |  |  | Flyttet fra D4 til B4
D4 | D41 Basisinstallasjoner for elkraft |  |  |  |  | B4 | B41 Basisinstallasjoner for elkraft
D4 |  | D411 Systemer for kabelføring |  |  |  | B4 |  | B411 Systemer for kabelføring |  | Det skal være tilgang for inspeksjon, montasje og vedlikehold til hele føringsveien, der dette er hensiktsmessig. Stigekabler og andre hovedstrømskabler skal bare legges i en høyde på kabelbro, kanal og lignende. Fortrinnsvis skal kablene forlegges med 1 kabeldiameters avstand, for øvrig i henhold til beregninger i FEB-DOK. Kabler skal ikke legges i ventilasjonskanaler. | Nytt
D4 |  |  | D411.1 Fellesføring | Bæresystemer skal dimensjoneres for å dekke El.kraft, IT, tele, sikkerhetsanlegg og automatiseringsanlegg med 30 % utvidelsesmulighet. Svakstrømskabler skal primært legges på egne føringsveier, men det aksepteres felles føringsveier fra korridorstrekk og til brystningskanal, forutsatt at kablene legges fysisk atskilt og med tilstrekkelig avstand. For å unngå støyoverføring fra kraftnettet til de teletekniske anlegg må det tas rimelig hensyn til uheldig nærføring, i kanal innebærer det at disse har skillevegger og nødvendig plass for tilstrekkelig avstand. |  | B4 |  |  | B411.1 Fellesføring | Bæresystemer skal dimensjoneres for å dekke elkraft, IT, tele, sikkerhetsanlegg og automatiseringsanlegg med 30 % utvidelsesmulighet. Svakstrømskabler skal primært legges på egne føringsveier, men det aksepteres felles føringsveier fra korridorstrekk og til brystningskanal, forutsatt at kablene legges fysisk atskilt og med tilstrekkelig avstand. For å unngå støyoverføring fra kraftnettet til de teletekniske anlegg må det tas hensyn til uheldig nærføring, i kanal innebærer det at disse har skillevegger og nødvendig plass for tilstrekkelig avstand.
D4 |  |  | D411.2 Bæresystemet | Bæresystemer skal forankres i faste bygningsdeler og ikke i demonterbare eller bevegelige installasjoner. Videre tillates ikke installasjoner for andre fag forankret eller opphengt i bæresystemer for elektrotekniske anlegg. Bæresystemer skal inkludere nødvendige braketter og innfestingsdetaljer og være sammenhengende gjennom hele anlegget, med svinger, bend og justeringsenheter. Sprang mellom deler av bæresystemet aksepteres ikke. Bæresystemer skal tilknyttes jord og være galvanisk forbundet i alle overganger, sprang m.m. |  | B4 |  |  | B411.2 Bæresystemet | Bæresystemer skal forankres i faste bygningsdeler og ikke i demonterbare eller bevegelige installasjoner. Videre tillates ikke installasjoner for andre fag forankret eller opphengt i bæresystemer for elektrotekniske anlegg. Bæresystemer skal inkludere nødvendige braketter og innfestingsdetaljer og være sammenhengende gjennom hele anlegget, med standardiserte svinger, bend og justeringsenheter. Bæresystemer skal tilknyttes jord og være galvanisk forbundet i alle overganger, sprang, etc. | Nytt at bæresystemet skal være standarisert samt at sprang er fjernet
D4 |  |  | D411.3 Sjakter | Hvor det etableres bygningsmessige sjakter for fremføring av stigekabler til underfordelingssentraler skal det leveres nødvendige skinner og kabelbroer for klamring av kabler. |  | B4 |  |  | B411.3 Sjakter | Hvor det etableres bygningsmessige sjakter for fremføring av stigekabler til under-fordelingssentraler skal det leveres nødvendige skinner og kabelbroer for klamring av kabler. Stigeledninger forlagt vertikalt skal klamres til ankerskinner eller kabelbroer med polklammer. | Teksten om stigeledninger er nytt.
D4 |  |  | D411.4 Kabelbroer | Kabelbroer skal være utformet i aluminium eller korrosjonsbeskyttet stål og ha vegg- og hele takfester, standard svinger, kryss etc., slik at kablene kan legges uten å tres. Det skal leveres skilleplater eller kabelrenner mellom El.kraft/tele, i hele broens lengde der felles bro monteres. Det skal etableres kabelbroer i alle hovedføringsveier og korridorer etc. Kabler skal ikke legges i ventilasjonskanaler. Kabler på kabelbroer skal stripses og klamres forsvarlig til kabelbroene. |  | B4 |  |  | B411.4 Kabelbroer | Kabelbroer skal være utformet i aluminium eller korrosjonsbeskyttet stål og ha vegg- og hele takfester, standard svinger, kryss etc., slik at kablene kan legges uten å tres. Det skal leveres skilleplater eller kabelrenner mellom elkraft/tele, i hele broens lengde der felles bro monteres. Det skal etableres kabelbroer i alle hovedføringsveier og korridorer etc. Kabler skal ikke legges i ventilasjonskanaler. Kabler på kabelbroer skal stripses og klamres forsvarlig til kabelbroene. Det skal benyttes prefabrikkerte montasjeplater hvor det monteres utstyr på kabelbroer. Kabelbroer avsluttes 0,2 m fra vegg av hensyn til branntetting og kontroll. | Teksten om prefabrikerte montasjeplater og ut er nytt.
D4 |  |  | D411.5 Røranlegg | I tekniske rom skal kabler til utstyr for VVS-tekniske anlegg forlegges i stålrør/stålplica, og avsluttes med egnet nippelinnføring til utstyret. Hvor rør eller stålplica avgrenes fra kabelbro/-bane skal disse avsluttes med nippel til brakett på kabelbro. |  | B4 |  |  | B411.5 Røranlegg | I tekniske rom skal kabler til utstyr for VVS-tekniske anlegg forlegges i stålrør/stålplica/panserslange, og avsluttes med egnet nippelinnføring til utstyret. Hvor rør eller stålplica avgrenes fra kabelbro/-bane skal disse avsluttes med nippel til brakett på kabelbro.
D4 |  | D412 Systemer for jording |  | Jordfeilovervåking skal ha retningsvirkende funksjon. Det skal leveres utstyr for jordfeilovervåking av hver fordeling tilknyttet byggets SDanlegg. Det skal vises på SD-anlegget hvilken kurs som har jordfeil direkte eller indirekte ved at det vises hvilken underfordeling som har jordfeil og at det fremkommer i skapet hvilken kurs som har jordfeil. |  | B4 |  | B412 Systemer for jording |  | Jordingsanlegget skal utføres slik at det tilfredsstiller sikkerhets- og funksjon-kravene for byggets elektrotekniske installasjoner og leveres komplett ferdig montert og i driftsmessig godkjent stand, i henhold til gjeldende forskrifter. System for jording velges ut ifra stedlige forhold. Det forutsettes at det benyttes fundamentjording som kan legges under fundamenter/i dreneringen rundt bygningene. Hovedjordingspunkt etableres i hovedtavlerommet på egne samleskinner. Tilstrekkelig overgangsmotstand skal dokumenteres etter at jordingsanlegget er lagt. Tiltak for tilleggsjording gjennomføres om ikke tilstrekkelig overgangsmotstand oppnås. | ???
D4 |  | D413 Systemer for lynvern |  | Lynavleder skal vurderes og installeres ved behov. |  | B4 |  | B413 Systemer for lynvern |  | Lynavleder skal vurderes og installeres ved behov. Dersom det dokumenteres at lynvernanlegg skal installeres utføres dette som et aktivt anlegg med oppfangere på alle utsatte anleggsdeler. Overspenningsvern (grovvern) skal medtas og monteres på inntaket for sterk-strømsanlegg og svakstrømanlegg til bygget. Overspenningsvern skal medtas og det må sikres at lynnedslag/EMP ikke induserer større spenninger enn maks 2kV. Finvern på innkommende telekabler skal medtas. | Teksten fra lynvernanlegg og ut er nytt.
D4 |  | D414 Systemer for elkraftuttak |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B414 Systemer for elkraftuttak
D4 |  |  | D411.6 Veggkanaler | Det må etableres føringsvei mellom kabelbroer og kabelkanaler pr. minimum 6 uttaksgrupper. |  | B4 |  |  | B414.1 Veggkanaler | Det må etableres føringsvei mellom kabelbroer og kabelkanaler pr. minimum 6 uttaksgrupper. Kanalene skal minimum ha 3 kammer med nødvendig plass for kabler. Det skal benyttes veggkanaler i aluminium, med adskilte rom for sterkstrøm og tele/data. Prefabrikkerte hjørner og vinkler skal benyttes. Kanal i standard hvit farge benyttes. | Teksten fra kanaler med 3 kammer og ut er nytt.
D4 |  |  | D411.7 Nedføringsstaver | Nedføringsstaver skal ikke benyttes i elevarealer av hensyn til vandalisme. |  | B4 |  |  | B414.2 Nedføringsstaver | Nedføringsstaver skal kun benyttes på kontorer av hensyn til vandalisme. Vegg-kanalene skal være av metall. Grenstaver leveres med fot, bevegelig slange og gjennomføringsrosett i tak. | Teksten fra vegg - kanaler og ut er nytt.
D4 | [5 empty] | B4 |  | B415 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B416 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B417 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B418 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B419 Andre basisinstallasjoner for elkraft |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D42 Høytspent forsyning |  |  |  |  | B4 | B42 Høytspent forsyning |  |  | Anbefalinger fra Statens Strålevern benyttes i vurderinger rundt stråling og plassering av slikt utstyr. Det må tas hensyn til høyspent slik at potensielt skadelige elektromagnetiske felter ikke oppstår. | Teksten om Faradays bur er fjernet
D4 |  | D420 Høytspent forsyning, generelt |  | Det må tas hensyn til høyspent slik at potensielt skadelige magnetiske eller spennings- strålingsfelter ikke oppstår, dvs. mindre enn 0,4 mikrotesla. For innendørs trafo vil dette innebære bygging av Faradays bur. |  | B4
D4 |  | D421 Fordelingssystem |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B421 Fordelingssystem |  | Spenningssystem 400V TN-S legges til grunn for nye installasjoner. | Nytt
D4 |  | D422 Nettstasjoner |  | Rom til trafo skal være stort nok til at det kan utvides senere med en ekstra eller større trafo, jfr. veiledning fra Hafslund. |  | B4 |  | B422 Nettstasjoner |  | Nettstasjon forutsettes bygget som utvendig frittstående nettstasjon plassert i tilstrekkelig avstand til oppholdsarealer ute og inne i forhold til strålingskravet gitt i kapittel B420. Retningslinjer fra nettleverandør skal følges. Adkomst til nettstasjon/trafo holdes fysisk adskilt fra alle rømningsveier til sikkert oppholdssted. Størrelsen på rommet for nettstasjonen skal avklares med nettleverandør/Hafslund Nett, og det må tas hensyn til eventuelle utvidelsesmuligheter for skolen. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  | B423 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B424 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B425 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B426 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B427 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B428 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B429 Andre deler for høytspent forsyning |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D43 Lavspent forsyning |  |  |  |  | B4 | B43 Lavspent forsyning |  |  | Det skal leveres et strukturert fordelingsanlegg. Fordelinger skal leveres i henhold til NEK-EN 60439-1 og -3. Behov for avskjerming og avstand til andre fordelingsanlegg og utstyr skal ivaretas. Alle installasjoner og utstyr som leveres skal tilfredsstille EUs EMC-direktiver EN50081-1, EN50082-1, EN55022 og EN55024. | Nytt
D4 |  | D430 Lavspent forsyning, generelt |  | Det må tas hensyn til føringer slik at potensielt skadelige magnetiske eller spennings- strålingsfelter ikke oppstår. Det må tas hensyn til høyspent slik at potensielt skadelige magnetiske eller spennings- strålingsfelter ikke oppstår, dvs. mindre enn 0,4 mikrotesla. |  | B4 |  |  |  |  | Fjernet
D4 |  | D431 System for elkraftinntak |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B431 System for elkraftinntak |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 |  | D432 System for hovedfordeling |  |  |  | B4 |  | B432 System for hovedfordeling
D4 |  |  | D432.1 Hovedfordeling | Fordelingene skal ha forsterket front for trykkavgang på fordelingens bakside. Strømskinner i fordelingen skal ha samme tverrsnitt i hele fordelingens lengde og være uten avtrapping. Fordelingene skal ha sentral selektiv isolasjonsovervåking med overvåking/ scanning av alle utgående stigere, overspenningsvern og elementautomater. Det skal leveres et avansert maksimalvokteranlegg for begrensning av effekttopper med styring av uprioriterte laster. Overspenningsvern skal medtas og det må sikres at lynnedslag/EMP ikke induserer større spenninger enn maks 2kV. Det skal være montert lys og 1 stk 3 fas stikkontakt 16A og 1stk 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Elementautomatene for disse må være tilpasset startstrømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg. |  | B4 |  |  | B432.1 Hovedfordeling | Hovedfordeling skal ha god plass for utvidelser. Det skal velges fornuftige løsninger med tanke på tariffer og måleranlegg, slik at kraftkjøp kan gjøres til konkurransemessige priser. Fordelingen skal leveres forberedt for fritt valg av energileverandør, inkludert levering av databasert måle- og overvåkingsutstyr. Det installeres elektroniske målere for hver energibærer (strøm, bioolje, fjernvarme, etc.). Er varmeproduksjonen basert på strøm (elektrokjele, varmepumpe, etc.) skal egen strømmåler installeres for dette. Tavlen skal bygges i overensstemmelse med EN60439-1 og tilfredsstille IP-2X og være for sakkyndig betjening. Alle inn- og utgående kabler utstyres med effekt-brytere. Alle kraftkabler skal tilkobles direkte på vernets avgangsklemmer med kabelsko. Betjeningsbrytere, signallamper og instrumenter skal monteres i tavle-front. Hovedfordelingens samleskinner etc. skal dimensjoneres for belastningen i henhold til hovedbryterens maksimalinnstilling. Strømskinner i fordelingen skal være dimensjonert for utvidelse, ha samme tverrsnitt i hele fordelingens lengde og være uten avtrapping. Historikk på hovedbryter skal kunne avleses og den skal være dimensjonert etter stikkledningens maksuttak. Hovedtavlen skal ha pluggbare overspenningsvern i alle faser slik at det sikres mot at lynnedslag/EMP ikke induserer større spenninger enn maks 2kV. Over-spenningsvernet skal ha indikator for havarert vern og enkel frakobling ved megging. Det leveres 3 stk. overspenningsvern i reserve. Skilt skal vise innstilt verdi. Utstyr for isolasjonsovervåking skal være utbyggbar og ha lysindikering for hver kurs, potensialfri kontakt for alarm samt viserinstrument for angivelse av isolasjonsnivå/lekkasjestrøm leveres. Fordelingen leveres fortrinnsvis som fritt-stående fordeling og med separate kabelfelt. Det skal monteres multimetre som viser strøm, spenning, effekt, cos Ø og frekvens for alle faser. Det skal avsettes plass for strømleverandørs måleromkobler. Fordelingene skal være utført som prefabrikkerte stålmodultavler. Det skal være montert lys og 1 stk. 3 fas stikkontakt 16A og 1 stk. 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Sikringsautomatene for disse må være tilpasset startstrømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg. Selektivitet Det skal benyttes samme leverandør av vern for hoved- og fordelingstavler av hensyn til selektivitet. Det skal generelt tilstrebes å ha samme leverandør av vern for alle fordelinger. Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikring med hensyn på selektivitet. Det skal som hovedregel være selektivitet mellom alle vern i anlegget. Alle krav som stilles til hvert enkelt delprodukt ifølge NS 3420, legges til grunn for utførelsen når de blir brukt i en komplett, ferdig koblet montasje-enhet. Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille kravene i IEC 947.2 for effektbrytere og IEC/EN 60 898 for automatsikringer. | ???
D4 |  |  | D432.2 Stigekabler | Anlegget skal dimensjoneres for min. 60W/m², inklusive 30 % for utvidelse ekslusive VVS-tekniske installasjoner og evt. elektrisk oppvarming. Stigere til VVS anlegg, VVB og andre tekniske installasjoner skal dimensjoneres slik at kabler belastes maks 80 %, inklusive 30 % for utvidelse. Urolige laster, lys/stikk, varme, VVS, heis, tilfluktsrom, prioriterte laster og ev. andre spesielle anlegg skal ha separate stigere. Stigekabler og andre hovedstrømskabler skal bare legges i en høyde på kabelbro, kanal o.l. Fortrinnsvis skal kablene forlegges med 1 kabeldiameters avstand. Kabler skal ikke legges i ventilasjonskanaler. |  | B4 |  |  | B432.2 Stigekabler | Fra hovedtavlen benyttes det plastisolert skjermet kabler som stigeledninger ut til underfordelinger. Det benyttes AL kabler på alle stigeledninger over 50 mm2. Anlegget skal som minimum dimensjoneres for minimum 60 W/m² eks varme og 30 % for utvidelse, for øvrig i henhold til effektberegninger. Stigere til VVS-anlegg, varmtvannsberedere og andre tekniske installasjoner skal dimensjoneres slik at kabler belastes maks 80 %, selv med en utvidelse på 30 %. Urolige laster, lys/stikk, varme, VVS, heis, prioriterte laster og ev. andre spesielle anlegg skal ha separate stigere. | Teksten fra stigekabler og ut er fjernet
D4 |  | D433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk |  |  |  | B4 |  | B433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
D4 |  |  | D433.1 Underfordelinger | Alle utgående hovedstrømskabler t.o.m. 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen. Kabler og utstyr skal dimensjoneres slik at maksimalt spenningsfall ligger innenfor følgende grenser: Fra måleapparat til forbrukssted/apparat - maks 3 %. Det skal være montert lys og 1 stk 3 fas stikkontakt 16A og 1stk 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Elementautomatene for disse må være tilpasset startstrømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg. |  | B4 |  |  | B433.1 Underfordelinger | Fordelingene skal leveres i forskriftsmessig kapslet utførelse min IP2XC eller IP30 montert i egen branncelle (jfr. NEK 400/ og TEK § 7-22). Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille kravene i IEC 947.2 for effektbrytere og IEC 898/EN 60 for automatsikringer. Overspenningsvern skal være i henhold til IEC/NEK 61643-1 og monteres mellom alle faser og jord. Som hovedbrytere benyttes låsbare lastbrytere uten vern. Alle vern skal være allpolige kombiautomatsikringer. Karakteristikk tilpasses aktuell belastning på kursene. Jordfeilvarslere for komplett installasjon monteres i alle fordelinger. Alle utgående hovedstrømskabler til og med 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. Det skal være montert lys og 1 stk. 3 fas stikkontakt 16A og 1 stk. 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Elementautomatene for disse må være tilpasset start-strømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Kursfortegnelse skal monteres beskyttet på vegg. I alle fordelinger monteres lys. Alle fordelinger merkes på utsiden av dør med fordelingsnummer. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen. Som et alternativ til sprinklerdetektering av underfordelinger kan det vurderes å bruke alternativt slukkemedia som for eksempel ”Aerosol”.
D4 |  |  | D433.2 Kursopplegg for lys og stikk | Det må leveres et kursopplegg hvor alle installasjoner primært er utført som skjult anlegg og ved føringer i/på etablerte bæresystemer. Det skal legges separate kurser for lys og stikkontakter. Lyskurser i fellesarealer skal belastes maksimalt 50 %. Det skal leveres et styringssystem type lon for styring av lys, evt. solavskjerming og klima i alle rom som både gir mulighet for, automatisk styring via bevegelsesdetektorer, dagslyssensorer for rekkevis styring/demping, sentral styring samt lokal lysstyring. De lokale styringsmulighetene skal overstyre den sentrale. I fellesarealer skal lys/klimastyringen deles opp i soner/områder avhengig av oppdeling og bruk. I rom som skal kunne deles opp med foldevegger, må styringen også deles slik at rommene fungerer uavhengig av hverandre ved bruk av deleveggene. Kortlesere til adgangskontroll og andre betjeningsenheter må alltid ha nødvendig belysning for enkel betjening. I en del møte- og undervisningsrom skal installasjonene integreres med audiovisuelt utstyr (AV utstyr). Alle installasjonene må derfor tilpasses dette. Alle rom med lysdemping skal ha demping ned til 10 %. All belysningsarmaturer skal kobles over stikkontakter. | All belysningsarmaturer skal kobles over stikkontakter i systemhimling. | B4 |  |  | B433.2 Kursopplegg for lys og stikk | Det skal leveres et kursopplegg hvor alle installasjoner primært er utført som skjult anlegg og ved føringer i/på etablerte bæresystemer. Tilførsel til svakstrømsanlegg automatiseringsanlegg utføres med separate kurser pr. anlegg. Det skal benyttes separate kurser for lys og stikkontakter. Det skal leveres et buss-styringssystem type KNX, LON etc. eller en kombinasjon for styring av lys og klima i alle rom som både gir mulighet for automatisk styring via bevegelsesdetektorer, eventuelt solavskjerming og klima i alle rom som både gir mulighet for automatisk styring via bevegelsesdetektorer, dagslyssensorer for rekkevis styring/demping, tid, og signaler fra innbruddsalarm, adgangskontroll og brannalarmanlegg. Det skal generelt benyttes bevegelsesdetektor for styring av lys. I tekniske rom benyttes standard lysbrytere. I aula og samlingssaler leveres installasjoner med dimming integrert med AV-anlegget. For mindre undervisningsrom kan det benyttes lokale direktekoblede bevegelsessensorer via BUS/KNX-anlegget. Alle bevegelsesdetektorer skal ha justerbar 30 min forsinkelse på utkobling etter siste registrerte bevegelse. Belysningsanlegget må være tilpasset/forberedt for styring via AV-anlegget i rom som skal ha AV-utstyr. Ulike scenariosammensetninger forutsettes, med tilhørende styringspanel. Dimming av kurser skal leveres i rom/areal hvor dette er naturlig, for eksempel møterom og undervisningsrom. Felles WC’er kan styres over felles bevegelsessensor. Bevegelsesdetektoren som styrer lyset skal også styre pådrag for ventilasjon, varme og kjøling i de respektive soner/arealer. I fellesarealer skal lys/klimastyringen deles opp i soner/områder avhengig av oppdeling og bruk. I rom som skal kunne deles opp med foldevegger, må styringen også deles slik at rommene fungerer uavhengig av hverandre ved bruk av deleveggene. Nødvendig foldedørsautomatikk leveres. Kortlesere til adgangskontroll og andre betjeningsenheter må alltid ha nødvendig belysning for enkel betjening. Rom som skal ha lysdemping skal ha demping ned til 10 %. All belysningsarmaturer skal kobles over stikkontakter i systemhimling.
D4 |  | D434 Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner |  |  |  | B4 |  | B434 Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner
D4 |  |  | D434.1 Underfordelinger | Alle utgående hovedstrømskabler t.o.m. 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen. Kabler og utstyr skal dimensjoneres slik at maksimalt spenningsfall ligger innenfor følgende grenser: Fra måleapparat til forbrukssted/apparat - maks 3 %. Det skal være montert lys og 1 stk 3 fas stikkontakt 16A og 1stk 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Elementautomatene for disse må være tilpasset startstrømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg. |  | B4 |  |  | B434.1 Underfordelinger | Underfordelinger skal plasseres i samme etasje som arealet de betjener. Under-fordelingene skal plasseres i brannsikre tavlerom eller låsbare skap. Underfordelingene skal være tilpasset eventuell soneinndeling for utleie. Fordelingene skal leveres i forskriftsmessig kapslet utførelse min IP2XC eller IP30 montert i egen branncelle (jfr. NEK 400/ og TEK § 7-22). Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille kravene i IEC 947.2 for effektbrytere og IEC 898/EN 60 for automatsikringer. Overspenningsvern skal være i henhold til IEC/NEK 61643-1 og monteres mellom alle faser og jord. Som hovedbrytere benyttes låsbare lastbrytere uten vern. Alle vern skal være allpolige kombiautomatsikringer. Karakteristikk tilpasses aktuell belastning på kursene. Jordfeilvarslere monteres i alle fordelinger. Anleggene skal sikres på hensiktsmessig måte i forhold til vern og startstrøm. Alle utgående hovedstrømskabler til og med 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen. Kabler og utstyr skal dimensjoneres slik at maksimalt spenningsfall ligger innenfor følgende grenser: Det skal være montert lys og 1 stk. 3 fas stikkontakt 16A og 1stk 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Sikringsautomatene for disse må være tilpasset start-strømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg.
D4 |  |  | D434.2 Fordelingsanlegg for drift | Det skal min. benyttes doble stikkontakter. Det skal monteres 16A stikkontakter med 7 meters mellomrom for bruk til rengjøringsmaskiner m.m. Hvor det blir montert elektriske dører/porter, røykluker, elektrisk solavskjerming, vaskeheiser o.l. må nødvendig kursopplegg medtas. Tilknytning og styring lokalt og fra lon-anlegget forutsettes. Tilførsel til lon-anlegg og SD-anlegg utføres med separate kurser pr. anlegg. Alle alarmfunksjoner skal integreres i SD/lon-anlegget i tillegg til normal alarmgivning. Alle tidsstillingsfunksjoner for ovennevnte anlegg skal ivaretas av SD/lon-anlegget . |  | B4 |  |  | B434.2 Fordelingsanlegg for drift | Det skal minimum benyttes doble stikkontakter. Det skal monteres 16A stikkontakter med 10 m mellomrom for bruk til rengjørings-maskiner, etc. Hvor det blir montert elektriske dører/porter, røykluker, elektrisk solavskjerming og lignende må nødvendig kursopplegg medtas. Tilknytning og styring lokalt og sentralt forutsettes. Tilførsel til svakstrømsanlegg automatiseringsanlegg utføres med separate kurser pr. anlegg. Det medtas komplette installasjoner til heiser, solavskjerming, porter og andre driftstekniske installasjoner.
D4 |  | D435 Elkraftfordeling til virksomhet |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, utdanningsetaten. |  | B4 |  | B435 Elkraftfordeling til virksomhet
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B435.1 Underfordelinger | Underfordelinger skal plasseres i samme etasje som arealet de betjener. Under-fordelingene skal være tilpasset eventuell soneinndeling for utleie. Underfordelingene skal plasseres med innbyrdes avstand slik at kursledninger ikke overstiger 35-40 m. Fordelingene skal leveres i forskriftsmessig kapslet utførelse min IP2XC eller IP30 montert i egen branncelle (jfr. NEK 400/ og TEK § 7-22). Vern skal være av samme fabrikat og tilfredsstille kravene i IEC 947.2 for effektbrytere og IEC 898/EN 60 for automatsikringer. Overspenningsvern skal være i henhold til IEC/NEK 61643-1 og monteres mellom alle faser og jord. Som hovedbrytere benyttes låsbare lastbrytere uten vern. Alle vern skal være allpolige kombiautomatsikringer. Karakteristikk tilpasses aktuell belastning på kursene. Jordfeilvarslere monteres i alle fordelinger. Anleggene skal sikres på hensiktsmessig måte i forhold til vern og startstrøm. Alle utgående hovedstrømskabler til og med 16 mm² og alle styre- og signalkabler inn til eller ut fra fordelingen skal tilkobles via rekkeklemmer. I hver underfordeling skal det monteres effektbrytere slik at fordelingen kan legges strømløs uten å kople ut hele stigeledningen. Kabler og utstyr skal dimensjoneres slik at maksimalt spenningsfall ligger innenfor følgende grenser: Det skal være montert lys og 1 stk. 3 fas stikkontakt 16A og 1 stk. 1 fas stikkontakt 16A montert pr. tavle. Sikringsautomatene for disse må være tilpasset start-strømmer for sveiseutstyr, vinkelkuttere etc. Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet på vegg. Fordelinger skal ha innmontert kursfortegnelse.
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B435.2 Fordelingsanlegg for virksomheten | Det skal minimum benyttes doble stikkontakter. Stikkontaktkurser for generell drift skal være 16A og ikke belastes med mer enn 5 stk. arbeidsplasser/ uttaksgrupper i veggkanaler/grenstaver og 12 punkter ellers. Det skal medtas separate kurser for data, kursene skal være 16A og belastes med maks 5 stk. arbeidsplasser/uttaksgrupper. Det må tas hensyn til startstrømmer for PC og dataskjermer. Det skal monteres 16A stikkontakter med 10 m mellomrom for bruk til rengjørings-maskiner, etc. Tilførsel til innbruddsalarm, adgangskontrollanlegg, porttelefon, basestasjoner for DECT telefon, ITV-anlegg, utføres med separate kurser pr. anlegg.
D4 | [5 empty] | B4 |  | B436 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B437 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B438 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B439 Andre deler for lavspent forsyning |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D44 Lys |  |  |  |  | B4 | B44 Lys
D4 |  | D440 Lys, generelt |  | Ingen krav stilles av byggherre, jfr. boken Krav og forventninger. |  | B4 |  |  | Generelt | Samspillet mellom elektrisk lys, dagslys og rommets karakter skal til sammen skape en visuelt god og vennlig atmosfære hvor mennesker trives og føler seg vel. Blending må så langt som mulig unngås. Det må tas hensyn til de ulike arbeids-momenter menneskene utfører daglig. Lysnivået må i noen rom kunne varieres. Generelt vises til publikasjoner fra Lyskultur, blant annet egen veileder for Skolebelysning. Se også Forskrift om miljørettet helsevern. Av hensyn til drift og vedlikehold skal antall ulike typer belysningsarmaturer begrenses til et minimum. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | Styring av lyskilder | Det henvises til kapittel 56. Det skal leveres et styringssystem for styring av lys, ev. i alle rom som både gir mulighet for, automatisk styring via bevegelsesdetektorer, sentral styring samt lokal lysstyring. De lokale styringsmulighetene skal overstyre den sentrale. Det skal være 20 minutters forsinkelse på allmennbelysningen i undervisningsrom. I fellesarealer skal lys/klimastyringen deles opp i soner/områder avhengig av opp-deling og leietakers disponering av lokalene. I rom som skal kunne deles opp med foldevegger, må styringen også deles slik at rommene fungerer uavhengig av hverandre ved bruk av deleveggene. Foldedørs-automatikk skal leveres (sensor for åpen/lukket posisjon). I en del møte- og undervisningsrom skal installasjonene integreres med audio-visuelt utstyr (AV utstyr). Alle installasjonene må derfor tilpasses dette. De rom som har lysdemping skal ha demping ned til 10 %. Utelys skal styres over fotocelle/bevegelsessensor. Lys i forbindelse med effektbelysning skal kunne styres separat og ha egen "nattlys" innstilling som også kan styres av fotocelle og tidsur. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | Merking | Alle tablåer skal merkes i henhold til boken Kravspesifikasjon - merkemanualen. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | Lysberegninger | Lysberegninger av typiske rom skal utføres og fremlegges. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  | B441 Skal ikke benyttes
D4 |  | D442 Belysningsutstyr |  | I alle rom, fordelinger for sterk og svakstrøm, sjakter med adkomst og i aggregater etc. skal det installeres lys. |  | B4 |  | B442 Belysningsutstyr
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B442.1 Generelt | I alle rom, fordelinger for sterk og svakstrøm, sjakter med adkomst og i aggregater etc. skal det installeres lys. | Flyttet fra D4 til B4
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B442.2 Valg av armatur | Innfelte armatur skal benyttes av hensyn til renhold og inneklima. Alle armaturene i kontorer og arbeidsrom for lærere kan være nedhengt med 30 % nedlys og 70 % opplys og ha snorbryter. Nedhengte lysarmaturer skal ikke brukes i undervisningsrom. Det skal prosjekteres belysning tilpasset undervisning og tavlebruk (gjelder også whiteboard, interaktive tavler, etc.). All belysning i vrimlearealer, fleksible læringsarealer, korridorer, trapper etc. skal plasseres i moduler i forhold til akser/linjer. Ved valg av armaturer, og plassering av disse, skal ”vandalsikkerhet” være et tungtveiende kriterium. Alle armaturer skal være renholdsvennlige, glatte og ha jevne overflater for enkelt renhold, slik at støv i liten grad kan samles og forbrennes. Renhold skal kunne utføres uten bruk av stige/stillas, så langt det lar seg gjøre. Alle armaturer leveres komplett med lys-kilder. I rom hvor det skal være dimming skal forkoblingsutstyret tilpasses dette. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B442.3 Valg av lyskilde | I alle arealer skal belysningsanlegget i det alt vesentlige baseres på lysrørs-armaturer. Det skal benyttes rette T-5 lysrør med dagslysspekter i alle rom. Lysrørarmaturer og kompaktlysrør skal ha høyfrekvent (minimum 100Hz) elektronisk forkoblingsutstyr for å sikre energieffektivitet og flimmerfritt lys, og for å unngå forstyrrelser på høreapparater eller teleslyngeapparater. Armaturer med T5 og kompaktlysrør skal benyttes. Eventuell effektbelysning skal leveres med LED-lyskilder med min 50 000 timers levetid, min RA-indeks på 90. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B442.4 Valg av belysningsstyrke og effekt | Belysningsstyrker velges med bruksverdi i overensstemmende med Lyskulturs Lux-tabell. Belysningsstyrken skal regnes minimum 20 % høyere enn bruksverdien, Belysningens effektforbruk søkes begrenset til (krav underordnet Lux-krav): • 12 W/m² i virksomhetens primær areal • 8 W/m² i korridorer. I rom med AV-utstyr forutsettes belysningsanlegg og lysstyring tilpasset dette. Korridorer, trapper og andre trafikk/rømningsveier skal ca. 1/3 av belysningen fungere som nattlys. Kortlesere til adgangskontroll og andre betjeningsenheter må alltid ha nødvendig belysning for enkel betjening. I alle rom, fordelinger for sterk og svakstrøm, sjakter med adkomst og i aggregater etc. skal det installeres lys. | Nytt
D4 |  | D443 Nødlysutstyr |  | Det skal leveres et sentralisert adresserbart nødlysanlegg hvor TEK og EN50171, EN 50172 og EN 1883 er ivaretatt og som må kunne styres via SD-anlegget. | Det skal leveres et sentralisert adresserbart nødlysanlegg hvor NS 3926-1:2009 - Visuelle lede-systemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utform-ing og NS 3926-2:2009- Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratorie-måling og måling på stedet av etterlysende produkter, er ivaretatt og som må kunne styres via SD-anlegget. Alternativt leveres etterlysende nødlys i henhold til NS3926. | B4 |  | B443 Nødlysutstyr |  | Det skal leveres et sentralisert adresserbart nødlysanlegg i henhold til NS-EN 1838, NEK-EN 50172. Det skal installeres et sentralisert (eventuelt med flere sentraler) adresserbart system med visualisering av alarm og feilindikering, samt rapportering, hvor Lyskulturs gjeldene krav i publikasjon 7 er ivaretatt. Ledelysene kan være integrert i den normale belysning, med unntak av tekniske rom. Markeringslys og ledelys skal leveres med LED-teknologi for maksimal levetid. Det skal leveres markeringslys av høy kvalitet og med en utførelse som i størst mulig grad harmonerer med miljøet. Nødlysarmaturer/system skal ha selvtest system for overvåking av batterier, lading, elektronikk og lyskilde. Alarm/feilindikering gis via dioder eller display på armaturen, og på sentral. Alternativt leveres visuelt ledesystem, etterlysende nødlys i henhold til NS3926 med komponenter med luminansverdier L=10mcd/m2 etter 60min og komponenter som er fulladet (>85 %). Nødvendig system for styring av belysningsanlegget for å ivareta opplading av det visuelle ledesystemet skal ivaretas. Anlegget skal dokumenteres i henhold til NS 3926, siste versjon. Ved utløst brannalarm skal all nødbelysning tennes 100 %. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  | B444 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B445 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B446 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B447 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B448 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B449 Andre deler for installasjoner til lys |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D45 Elvarme |  |  |  |  | B4 | B45 Elvarme |  |  | Bygget skal ha oppvarming via vannbåren varme.
D4 |  | D450 Elvarme, generelt |  | Bygget skal ha oppvarming via vannbåren varme. |  | B4
D4 | [5 empty] | B4 |  | B451 Skal ikke benyttes
D4 |  | D452 Varmeovner |  | Det henvises til krav i boken Krav og forventninger. |  | B4 |  | B452 Varmeovner |  | Dersom elektriske varmeovner benyttes etter godkjent fravik stilles følgende krav: • skal være renholdsvennlige (rengjøring foran og bak), jfr. radiatorer VVS. • generelt leveres som tette ovner • ha lav overflatetemperatur på varmeelementet (under 150 grader der luft passerer varmeelementet) slik at støvforbrenning unngås (pyrolyse) • ha lav overflatetemperatur på berøringsflaten av varmeovnen (under 60 °C) • Varmekildene bør plasseres slik at elever og ansatte ikke føler ubehag på grunn av strålevarme. • Vandalsikre, innfesting tåler 100 kg vertikallast. • El.-varmeovner i elev-/publikumssoner skal være av vandalsikker type, eventuelt som ribberør eller rørovner i gruber eller montert med solid avdekning. El.-varmeovner skal ha plassering og nødvendig avviserutstyr slik at ikke antennelige stoffer kan hvile mot disse. Ovnene skal ha elektronisk regulator tilpasset en behovsstyrt soneorientert løsning med sentralisert styring. Hele varmeanlegget (kabler og ovner) skal styres fra felles sentral, hvor det skal kunne utføres nattsenking og individuell temperaturstyring. | Nytt
D4 |  | D453 Varmeelementer for innebygging |  | Det skal leveres selvregulerende varmekabler 55 grader på varmtvannsrør, jfr. kapittel D312. Videre skal det være varme i gulv i dusjer og våtromsgarderober samt inngangspartier, jfr. kapittel D235.2. For de innvendige varmekablene skal det monteres elektroniske termostater plassert i fordelinger og gulvfølere i hvert rom. Evt. utvendige varmekabler skal være armerte og selvregulerende. Samtlige varmekabler skal i tillegg kunne overstyres fra EIB/SDanlegget. Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, sluk, etc. skal disse ha varmekabler som styres av elektroniske maks/min. termostat hvor innstilling skal kunne utføres fra SD-anlegget. |  | B4 |  | B453 Varmeelementer for innebygging |  |  | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  |  | B453.1 Varmekabler inne | Hvis det skal benyttes elektrisk gulvvarme, skal det brukes 2-lederkabel for å redusere elektromagnetisk stråling. Gulvets overflatetemperatur skal ikke over-skride 26 °C. For de innvendige varmekablene skal det monteres elektroniske termostater plassert i fordelinger og gulvfølere i hvert rom, og romføler i rom for varig opphold. Anlegget skal ha automatisk temperaturstyring med fleksibelt tidsprogram, med temperatursenking for energisparing om natten og i helgene. Termostater plasseres ca. 1,7 m over gulv. Når det benyttes elektriske varmekabler i oppholdsrom hvor barn (for eksempel spesialavdeling) oppholder seg på gulvet skal det brukes selvregulerende toleder varmekabel. Ved plassering av føler skal det tas hensyn til ytre faktorer, som for eksempel sol, trekk, og indre faktorer som møblering komfyrer etc. Videre skal det være varme i gulv i dusjer og våtromsgarderober samt inngangs-partier. Eventuelle utvendige varmekabler skal være armerte og selvregulerende. Alle varmekabler skal ha jordfeilvern med angivelse av utløst vern. | Nytt
D4 |  | D454 Vannvarmere og elektrokjeler |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B454 Vannvarmere og elektrokjeler |  | Vannvarmere og elektrokjeler skal tilknyttes maksimalvokter for utkobling av topplaster, slik at samlet effektuttak ikke overskrider en gitt grense. Mest energiøkonomiske løsning skal velges. | Nytt
D4 | [5 empty] | B4 |  | B455 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B456 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B457 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B458 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B459 Annen elvarme |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | D46 Reservekraft |  |  | Reservekraftanlegg skal ikke leveres. |  | B4 | B46 Reservekraft |  |  | Reservekraft skal ikke leveres.
D4 |  | D460 Reservekraft, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4
D4 |  | D461 Elkraftaggregater |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B461 Elkraftaggregater |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 |  | D462 Avbruddsfri kraftforsyning |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B462 Avbruddsfri kraftforsyning |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 |  | D463 Akkumulatoranlegg |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B4 |  | B463 Akkumulatoranlegg |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | [5 empty] | B4 |  | B464 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B465 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B466 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B467 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B468 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 |  | B469 Andre deler for reservekraftforsyning |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D4 | [5 empty] | B4 | B47 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 | B48 Skal ikke benyttes
D4 | [5 empty] | B4 | B49 Andre elkraftinstallasjoner |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | D5 Tele og automatisering |  |  |  |  | B5 | B5 Tele og automatisering
D5 | D50 Tele og automatisering, generelt |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B5 | B50 Tele og automatisering, generelt |  |  | Tele og automatiseringsanlegg installeres for å dekke byggets og virksomhetens behov for kommunikasjon, styring, varsling og regulering. Anleggene skal bygges opp i moduler som skal være optimale med tanke på drifts-sikkerhet og økonomi, både ved installasjon og løpende drift. Post- og teletilsynets gjeldende informasjonsskriv og standarder skal følges. I det følgende forutsettes det en kablingsinfrastruktur med "utskutte enheter" i hvert bygg/byggenhet. Anleggene må bygges opp i moduler. Dette må tilpasses sone-inndelingen for utleie. Definisjoner: HF – Hovedfordeler, BF – Byggfordeler, EF – Etasjefordeler
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | EMC-direktiv | Alle installasjonene og alt utstyr som leveres må tilfredsstille EUs EMC-direktiver. Signalkabler må forlegges i god avstand fra kraftkabler og kraftkomponenter, slik at ikke kraftkomponenter forstyrrer elektroniske kretser og signalforbindelser.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Funksjons- og brukerkrav | Føringsveier, tilførsler og fysisk størrelse på skap/ underfordelinger skal dimensjoneres med 30 % utvidelsesmulighet.
D5 | D51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering |  |  |  |  | B5 | B51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
D5 |  | D510 Basisinstallasjoner for tele og automatisering, generelt |  | Post- og teletilsynets gjeldende informasjonsskriv og standarder skal følges. |  | B5
D5 |  |  | D510.1 EMC-Direktiv | Det skal gjennomføres en EMC-plan for alle fag som berøres. Alle installasjonene og alt utstyr som leveres må tilfredsstille EUs EMCdirektiver. |  | B5
D5 |  |  | D510.2 Funksjons- og brukerkrav | Føringsveier, tilførsler og fysisk størrelse på skap/underfordelinger skal dimensjoneres med 30 % utvidelsesmulighet. |  | B5
D5 |  | D511 Systemer for kabelføring |  |  |  | B5 |  | B511 Systemer for kabelføring |  | Adskilt kablingssystem for informasjonsteknologi installeres i bygninger for å dekke behov for kabling for alle typer IKT-utstyr, primært for tele- og datakommunikasjon, men også for byggautomasjon, signalanlegg etc. hvis dette er ønskelig. Dagens gjeldende standard, NEK-EN 50173 skal gjelde for det ferdige produkt. Avstands-krav skal følge den enhver tid gjeldende standarden NEK-EN 50174. For legging av svakstrømskabel på bro gjelder at: • Maksimalt 2 lag av kabler skal ligge over hverandre. • Ved 90 graders svinger skal kabler ligge ved siden av hverandre i samme rekkefølge som på rett bro. • Samtlige kabler skal bendsles til bro for hver 2 m på rett bro, og vesentlig tettere i svinger.
D5 |  |  | D511.1 Avstandskrav | Avstandskrav skal følge den enhver tid gjeldende standarden NEK-EN 50174. |  | B5
D5 |  |  | D511.2 Utførelse | For legging av svakstrømskabel på bro gjelder at: • maksimalt 2 lag av kabler skal ligge over hverandre • ved 90 graders svinger skal kabler ligge ved siden av hverandre i samme rekkefølge som på rett bro. • samtlige kabler skal bendsles til bro for hver 2 meter på rett bro, og vesentlig tettere i svinger |  | B5
D5 |  | D512 Jording |  |  |  | B5 |  | B512 Jording
D5 |  |  | D512.1 Jording | Bygningen skal ha et hovedjordingspunkt som etableres nærmest mulig inntakene for å korte ledningsforbindelsene og minimalisere potensialforskjellen mellom ”el jord” og ”tele jord”. Kabelskjermer forbindes med konnektorer som omslutter hele kabelens omkrets (360 grader) for å minimalisere impedansen. Post- og teletilsynets gjeldende standarder som skal følges er: • NEK-EN 50310 Bruk av utjevningsforbindelse og jording i bygninger med informasjonsteknologiutstyr • NEK-EN 50174 Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjon |  | B5 |  |  | B512.1 Jording | Bygningen skal ha et hovedjordingspunkt som etableres nærmest mulig inntakene for å korte ledningsforbindelsene og minimalisere potensialforskjellen mellom ”el. jord” og ”tele jord”. Post- og teletilsynets gjeldende standarder som skal følges er: • NEK-EN 50310 Bruk av utjevningsforbindelse og jording i bygninger med informasjonsteknologiutstyr • NEK-EN 50174 Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjon
D5 |  |  | D512.2 Vern | Overspenningsvern og strømsikringer skal medtas. Primært overspenningsvern skal monteres nærmest mulig kabelens innføringspunkt i bygningen. Behovet for sekundære vern vurderes, og monteres så nær systemet som ønskes vernet som mulig. |  | B5 |  |  | B512.2 Vern | Overspenningsvern og sikringer skal medtas. Overspenningsvern skal monteres nærmest mulig kabelens innføringspunkt i bygningen. Behovet for sekundære vern vurderes, og monteres så nær systemet som ønskes vernet som mulig.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B513 Skal ikke benyttes
D5 |  | D514 Inntakskabler for teleanlegg |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 |  | B514 Inntakskabler for teleanlegg |  | Inntakskabel fra offentlig nett skal endetermineres i hovedfordeler (grensesnittskap) i svakstrømssentral (kommunikasjonssentralrom).
D5 |  | D515 Telefordelinger |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 |  | B515 Telefordelinger |  | Det skal etableres en svakstrømssentral hvor følgende sentralutstyr skal plasseres: • personsøkerutstyr • modemer • porttelefonsentral • brannalarmsentral (ikke betjeningsenhet) • innbruddsalarmsentral (ikke betjeningsenhet) • adgangskontrollsentral (ikke betjeningsenhet) • alarmpresentasjonssystem (ikke betjeningsenhet) • byggautomatiseringssentral hvis ikke denne inngår i PC hos driftspersonell sentral for overføring av heisalarm med taleforbindelse, jfr. heis og toveis kommunikasjon • ITV-anlegg
D5 | [5 empty] | B5 |  | B516 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B517 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B518 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | D52 Integrert kommunikasjon |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 | B52 Integrert kommunikasjon
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Generelt | Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for ytterligere spesifisering av krav til plassering og omfang av fast og trådløst nett.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B521 Kabling for IKT |  | Det skal installeres Category 6 anlegg som tilhører sambandsklasse E med en båndbredde på 250MHz. Ferdig installert skal nettverkselektronikken minimum kunne overføre 1Gbit/s. Category 6A (båndbredde på 500MHz og 10 GBit) kan også vurderes benyttet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.1 Nettstruktur | Plassering av hovedfordeling (HF), byggfordeler (BF), etasjefordeler (EF) og uttak for tele og data må utføres med hensyn på at maksimale kabeldistanser ikke over-skrides. Primært skal hver bygningsenhet ha en etasjefordeler pr. etasje. Nettet skal legges som stjernestruktur fra HF/BF til EF og videre til det enkelte uttak. Jording av kablingssystemet og fordelere skal utføres i henhold til krav fra Post- og teletilsynet, NEK-EN 50173 samt NEK-EN 50310. Jfr. kap. B51. Alle nødvendige patchepaneler skal inkluderes i leveransen. [figur]
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.2 Inntakskabel | Generelle krav til inntakskabel er gitt i B514.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.3 Hovedkommunikasjonsrom/ hovedfordeler | Hovedfordeleren plasseres i eget rom i nærheten av inntak fra eksterne kabler, men det bør også være lett adkomst og kort vei til sjakter. Det bør være god avstand fra kabler og utstyr som induserer magnetfelt som forstyrrer anlegget eksempelvis trafo, strømskinner, større motorer, etc. Inntakskabler fra offentlig nett vil bli avsluttet av telekomoperatør i hovedfordeler i svakstrømssentral. Fra hovedfordeler skal det legges en 100 pars tilførselskabel frem til 19" skap i samme rom. 100 pars kabel skal monteres med brune grensesnittsplinter i teleoperatørens grensesnittskap. I 19" gulvskap skal kablene avsluttes på patchepanel med RJ45 kontakter, med 2 par pr. kontakt. Fiberkabel for OK-MAN datalinje fremføres til 19” rack og termineres i patchepanel. Alle patchepanel og fiberskuffer hvor områdekabler er terminert skal monteres i 19" gulvskap med sokkel. Dimensjon på rack: 0,8x0,8x2,0 m (bxdxh). Det skal være 19" vanger også på baksiden. Det skal være dør foran og bak med god luft-gjennomstrømning. Tilstøtende sider mellom skap skal være uten sidevegger mens endesider skal ha avtagbare sidevegger. Ventilasjon og/eller kjøleanlegg må ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til produsert varme i rommet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.4 Områdekabel | Mellom HF og ev. BF skal det legges og termineres områdekabel, som omfatter: • 1 stk. fiberkabel med 24 stk. 10/125 singelmode fibre • 1 stk. 100 par kabel • 10 stk. 4 par UTP Category 6 kabel 100 pars kabel skal oppfylle elektriske, materiellmessige og mekaniske krav angitt i EN 50173. Med hensyn til transmisjonskvalitet skal kabelen oppfylle krav til Category 3 med forbedrede krystalegenskaper i henhold til EN 50173. 100 pars kabel skal termineres på RJ45 kontakter i patchepanel i hver ende med 2 par pr. kontakt.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.5 Bygningsfordelere | Byggfordeler plasseres i eget rom i nærheten av inntak fra eksterne kabler, men det bør også være lett adkomst og kort vei til sjakter. Det bør være god avstand fra kabler og utstyr som induserer magnetfelt som forstyrrer anlegget eksempelvis trafo, strømskinner, større motorer, etc. Alle patchepaneler hvor områdekabler, stigekabler og utjevningskabler er terminert skal monteres i 19" gulvskap med sokkel. Dimensjon 0,8x0,8x2,0 m (dxbxh). Det skal være 19" vanger også på baksiden. Det skal være dør foran og bak med og luftgjennomstrømning. Tilstøtende sider mellom skap skal være uten sidevegger mens endesider skal ha avtakbare sidevegger. Rack leveres med 3 stk. hyller og powerlister med 6 stk. uttak i topp og bunn. Det skal leveres og monteres 1 stk. krysskoblingsstativ med termineringsblokker. Termineringsblokkene skal ha tilstrekkelig antall knivkontakter til å dekke all stige og parkabel pluss tilførselskabel fra telesentral. Knivkontaktene fra tilførselskanal skal ha brytermulighet. Ventilasjon og/eller kjøreanlegg må ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til produsert varme i rommet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.6 Utjevningskabel/stigekabel | Utjevningskabel regnes som del av stamnettet og legges som følger: • Mellom 2 og 2 tilstøtende EF i samme sjakt. • Mellom HF/BF og nærmeste EF i hver bygningsenhet I hvert utjevningssegment skal legges og termineres: • 10 stk. 4 pars kabel. Kvalitetskrav og terminering skal være som for kabelelement A og B under avsnitt B521.8. Stigekabel er en del av stamnettet. Mellom HF ev. BF og hver EF skal legges og termineres: • 1 stk. fiberkabel med 8 stk. 9/125 singelmode fibre. Kvalitetskrav og terminering skal være som for singelmode områdekabel. • Parkabel med 4 par pr. uttak som er tilknyttet den respektive EF. Kvalitetskrav skal være som for 100 par områdekabel. I EF skal stigekabel termineres på RJ 45 panel med 4 par pr. kontakt. I HF/BF skal parkabel termineres på RJ 45 panel med 2 par pr. kontakt.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.7 Termineringsrom/etasjefordeler (EF) | Antall og plassering av etasjefordelere/termineringsrom må ivaretas slik at maksavstander for kabellengder i henhold til EN 50173 (90 m fra plint/patchepanel til ytterste uttak) ikke overskrides. Alle patchepanel og koplingsblokker hvor stigekabler og fordelingskabler er terminert skal monteres i 19" gulvskap med sokkel. Dimensjon 0,8x0,8x2,0 m (dxbxh). Det skal være 19" vanger også på baksiden. Det skal være dør foran og bak med god luftgjennomstrømning. Tilstøtende sider mellom skap skal være uten sidevegger mens endesider skal ha avtakbare sidevegger. Ventilasjon og/eller kjøleanlegg må ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til produsert varme i rommet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.8 Spredenett (fordelingskabler i hver etasje) | Fordelingskabel til hvert uttak skal ha 2 kabelelementer A og B. Kabelelement A og B er 4 par UTP Category 6. Kabelelementer kan om det er hensiktsmessig leveres som kombinerte løsninger, f. eks av typen siamese eller komposit (felles ytterkappe), dersom dette ikke påvirker materialmessige, mekaniske og elektriske egenskaper.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B521.9 Terminering i uttak | Kabelelement A og B skal termineres i patchepanel i etasjefordeler med RJ45 kontakter. Kabelelement A og B skal termineres i uttaket i senterplate med 2 stk. RJ45 kontakter med 4 par pr. kontakt. Antall uttak er definert i Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B522 Nettutstyr (utstyr for IKT-nettverk) |  | Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B523 Sentralutstyr (omfatter både maskinvare og programvare) |  | Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1. Det skal være mulig å ta fullstendig backup av lokal database/dataene til det sentrale driftskontrollanlegget (SD-anlegget) på skolen. Med dette menes alle programmer, databaser, historikk/ trender og annet som må til for at SD-anlegget kan kjøres som før havari. Det interne intranettet skal benyttes for backup sentralt av skolens/UBFs IT-avdeling. Det påhviler rådgiveren å få entreprenøren til å ta kontakt med skolens/UBFs IT-avdeling for å koordinere og tilrettelegge SD-anleggets oppbygning for backup i henhold til eksisterende backupprogram på bygget. Det skal legges til rette for å kunne tas en komplett systembackup (image) og gjenoppretting av lokal SD-maskin ved maskinhavari. Følgende skal dokumenteres: • Backuprutiner er lagt opp i forståelse med IT-avdelingen. • Backup sikrer at SD-anlegget starter og fungerer som før med databaser, trender/historikk osv. Tiden det tar fra havari til SD-anlegget er oppe igjen ved bruk av backupsystemet
D5 | [5 empty] | B5 |  | B524 Terminalutstyr (brukerterminaler for IKT-utstyr) |  | Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B525 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B526 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B527 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B528 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B529 Andre deler for integrert kommunikasjon |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | D53 Telefoni og personsøkning |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 | B53 Telefoni og personsøkning |  |  | Kursopplegget er som spesifisert for B52 Integrert kommunikasjon. Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1.
D5 | D54 Alarm- og signalsystemer |  |  |  |  | B5 | B54 Alarm- og signalsystemer
D5 |  | D540 Alarm- og signalsystemer, generelt |  | Det henvises til boken Krav og forventninger. |  | B5
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Alarmpresentasjon og styring (APS) | Det skal leveres et avansert PC-basert dynamisk alarmsystem som grafisk viser alle statuser fra: Adgangskontrollanlegget Alarmer fra brannalarmanlegg, det skal klart fremkomme hvilke soner som er varslet (selektiv varsling) Innbruddsalarmanlegg SD-anlegg (kun 1 prioritets alarmer) Heisalarmer ITV-anlegg, alarmer fra områder med ITV dekning skal automatisk aktivere ITV-anlegget i det aktuelle område Fra alarmsystemet skal de "underliggende systemer" kunne styres, med unntak av brannalarm og heis. Anlegget skal være nettverksbasert (nettbioskompatibelt) og minimum kunne betjenes fra administrasjon og driftsleder. Det skal leveres med backupbatteri. Anlegget skal automatisk starte etter at det har vært nede. Enkelt feil i deler av systemet må ikke kunne påvirke øvrige elementer. Alarmanleggene skal kunne tilknyttes et eksternt vaktselskap for overføring av prioriterte alarmer og kunne sjekke at anleggene er operative. Det skal leveres komplett betjeningsstasjoner (PC-er) inklusiv skrivere på vakt-mesters kontor. Anlegget skal ha vektorisert grafikk, minimum 10 ulike prioriteter for alarmer, distribuert intelligens og autorisasjonsstyring for håndtering av alarmer med tidsbestemt videreføring. Alarmer etc. skal både angis grafisk på DAK-tegninger på skjerm og verbalt med instrukser etc. på skriver. Ved 1. prioritetsalarmer skal vaktmester får varsling pr. sms. Alle utløste alarmer må aktivt "kvitteres ut" og tiltak registreres inn. Alarmer skal elektronisk være lagret i minimum 6 mnd. for eventuell loggprint etc.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B541 Skal ikke benyttes
D5 |  | D542 Brannalarm |  | Det skal leveres et komplett brannvarslingsanlegg for hele bygget iht. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnds (FG) regler og godkjente utstyr. Anlegget bygges opp som et adresserbart analogt anlegg med utvidelsesmuligheter. Det skal leveres et moderne anlegg med avanserte "filter" og mulighet for justeringer av følsomhet som forhindrer falske alarmer. Alt utstyr må være 100 % beskyttet mot falskalarmer som følge av bruk av mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Håndmeldere skal, for å heve terskel for falskalarm, gi lyd ved fjerning av deksel. Alarmgivningen skal være i form av automatisk lysvarsling i tillegg til ordinær akustisk varsling. Videre skal det medtas overføring med varsling om feil, forvarsel og brann til mobiltelefon og SD-anlegg. Det forutsettes at anlegget deles opp slik at man kan ha varsling i soner og bare reelt fareområde varsles. I tillegg skal det leveres "General alarm" utløser i resepsjon/forkontor. Brannvarslingsanlegget skal i tillegg tilknyttes et grafisk alarmpresentasjonssystem beskrevet boken Krav og forventninger, kapittel D540. I "åpne" arealer som krever mer enn en detektor benyttes en blanding av ione og optiske meldere. Forriglinger mellom røykluker, ventilasjon, dører etc. og brannvarslingssentralen skjer via byggets SD-anlegg, jfr. boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. Videre skal alt nødvendig utstyr for teleoverføring til brannvesenet. Alle branndører må holdes åpne med holdemagnet for at det skal være mulig å oppnå krav om universell utforming. Krav til lukkekraft på branndør overstiger maksimal kraft for å åpne dør. Alle meldere over himling skal merkes under himling, jfr. boken Kravspesifikasjon, drift og vedlikehold. Alle meldere i sjakter og i tekniske rom, skal i tillegg ha parallell lysdiode montert utenfor området. Alle parallelle lysdioder skal merkes hva de gjelder f.eks. "Brannmelder i sjakt". Anlegget skal både kunne betjenes fra resepsjon/forkontor og fra evt. bemannet vaktrom i bygget. | Nødvendig utstyr må være kompatibelt med overførings-system til brannvesenet. Videre skal nødvendig utstyr for GSM-overføring til brannvesen og UBF leveres. | B5 |  | B542 Brannalarm |  | Det skal leveres et komplett interaktivt adresserbart brannalarmanlegg for hele bygget basert på busteknologi og i henhold til HO-2/98, Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnds (FG) regler. Det skal benyttes FG-godkjent utstyr. Toalett-kjerner skal alltid ha detektorer. Anlegget bygges opp som et adresserbart anlegg med utvidelsesmuligheter. Anlegget skal være moduloppbygget med hovedsentral sentralt plassert mens undersentraler kan plasseres desentralisert. Anlegget skal være kompatibelt med eventuelle eksisterende systemer. Det skal leveres et moderne anlegg med avanserte "filter" og mulighet for justeringer av følsomhet som forhindrer falske alarmer. Håndmeldere skal, for å heve terskel for falskalarm, gi ”fullalarm” ved fjerning av deksel. Brannsentral/betjeningspanel plasseres ved hovedangrepsvei/-inngang. Orienteringsplan ved brannsentral/betjeningspanel skal vise detektoradresser. Alarmgivningen skal være i form av automatisk lysvarsling, med røde blinklys i fellesarealer og i undervisningsrom, i tillegg til ordinær akustisk varsling. For akustisk varsling skal det benyttes separate brannklokker montert på vegg. Videre skal det medtas overføring med varsling om feil, forvarsel og brann til mobiltelefon. Det forutsettes at anlegget deles opp slik at man kan ha varsling i soner og bare reelt fareområde skal varsles. I tillegg skal det leveres separat håndmelder som varsler "General alarm" plassert i resepsjon/forkontor. I "åpne" arealer som krever mer enn en detektor benyttes en blanding av multi-kriteria- og optiske detektorer. Forriglinger mellom røykluker, ventilasjon, dører etc. og brannvarslingssentralen skjer i henhold til kapittel B56. Nødvendig utstyr må være kompatibelt med overføringssystem til brannvesenet. Videre skal nødvendig utstyr for GSM-overføring til brannvesen og UBF leveres. Nøkkelbokssafe for brannvarsling monteres innfelt i fasaden ved hovedinngang. Plassering skal godkjennes av Brannvesenet. Alle branndører som naturlig må holdes åpne med holdemagnet i korridorer/felles-arealer etc. for at det skal være mulig å oppnå krav om universell utforming. Innvendige dører i rømningsveier skal automatisk gå i åpen/ulåst stilling ved brannalarm. Alle meldere over himling skal merkes under himling, jfr. boken Kravspesifikasjon, drift og vedlikehold. Alle meldere i sjakter og i tekniske rom, skal i tillegg ha parallell lysdiode montert utenfor området. Alle parallelle lysdioder skal merkes hva de gjelder, for eksempel "Brannmelder i sjakt" og med detektornummer. Nødvendig adresseenhet skal medtas. Anlegget skal både kunne betjenes fra resepsjon/forkontor og fra eventuelt bemannet vaktrom i bygget. Nødvendig antall bitablåer med fullstendig funksjon for overvåking, registrering av alarmer, avstilling av klokker etc. skal leveres for å ivareta ovennevnte funksjon til betjening i resepsjon, forkontor og vaktrom. Som varslingsorganer benyttes høytalere/talevarslingsanlegg, godt hørbare i alle rom og utendørs oppholdsområde for elever. Det skal tilrettelegges for trådløst individuelt varslingssystem for brann, for eksempel gjennom vibrasjonsvarsling. Brannvarslingsanlegget skal i tillegg tilknyttes et grafisk PC-basert alarmpresentasjonssystem. Fra presentasjonssystemet skal det som minimum være følgende funksjoner: • Brannalarm • Forvarsel • Feilalarm • Avstilling klokker • Avstilling alarm • Utkopling av enkelt detektorer • Utkopling av detektorer innenfor deteksjonssone • Utkopling av hele detektorsløyfer • Utkopling av klokker • Utkopling av funksjoner (AL-TEL, holdemagneter, adgangskontroll) • Avlesning av status alarmnivå på detektornivå • Aksjonsmelding i forbindelse med alle betjeninger • Historikk (Brannalarm, feil, utkoplinger etc.) | Krav i tillegg til standard Toalettkjerner er skal krav. Krav til hærverksdeksel over håndmeldere. Krav om kompabilitet mot andre systemer (rehab) Tatt inn krav til lysvarsling opp mot UU krav. Talevarsling er ett ønske, avklaring mot UDE pågår. Krav til tidsstyring av utvendig alarmorganer |  |  |  | Ordet AL TEL fjernes, er merkenavn
D5 |  | D543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 |  | B543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B543.1 Adgangskontroll | Det leveres et komplett integrert adgangskontroll- og innbruddsalarmanlegg i henhold til FGs regelverk i grad 2. Videre medtas det PC basert betjeningssystem. Anlegget skal kunne administreres fra administrasjonen (forværelset) og hos driftsleder. For adgangskontrollanlegget medtas videre kortproduksjonsutstyr bestående av fargekortskriver, kamera, signaturpute og nødvendig programvare. Det skal forutsettes berøringsfritt kort- eller tagsystem. Vedrørende utforming av inngangspartier henvises det til kapittel B234.6 og til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for spesielle rom med adgangskontrollanlegg. Anlegget skal ha som hovedfunksjon og tilgangsstyre hvem som kan ferdes hvor, og forenkle nøkkeladministrasjonen. Anlegget skal kunne administreres fra administrasjonen og hos driftsleder ved hjelp av PC basert løsning. Anlegget skal i tillegg sammenkobles med et grafisk alarm-presentasjonssystem (jfr. B54). Adgangskontrollanlegget må starte automatisk etter at det har vært ute av drift pga strømbrudd eller andre ulike årsaker. Man må enkelt kunne ta backup uten å kjøre ned systemet. Alle branndører skal i brukssituasjon holdes åpne med magnetholdere. Innvendige dører i rømningsveier skal automatisk gå i åpen/ ulåst stilling ved brannalarm. Ved alle utgangsdører og rømningsdører skal det monteres KAC-bryter som forrigles til innbruddsalarmanlegget. KAC-bryter skal frigjøre natt- og daglås. KAC-bryter skal ha sikkerhetsdeksel for beskyttelse av glasset. Alle adgangskontrolldører som tilhører utleie skal være mulig å sette i låst/ulåst stilling ved behov. Alle kortlesere og dørlåser skal ha tilstrekkelig UPS-nødstrøm.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B543.2 Systemnøkler | For innvendige dører og porter for øvrig skal det leveres analoge systemnøkler: Systemnøkler skal være patentert mot nøkkelkopiering. • Alle lærere skal ha tilgang til alle undervisningsrom. • Spesialrom -> eksklusiv tilgang • Tekniske rom -> eksklusiv tilgang • Kontorer -> eksklusiv tilgang
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B543.3 Nattlås | Inngangsdører og porter utføres med nattlås i henhold til B234.9.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B543.4 Innbruddsalarmanlegg | Det skal leveres og monteres et komplett adresserbart innbruddsalarmanlegg til idretts- og flerbrukshaller som Undervisningsbygg Oslo KF har ansvaret for. Adresserbart innbruddsalarmanlegg, 3 soner Det skal leveres og monteres et komplett adresserbart innbruddsalarmanlegg i henhold til FGs regelverk, Grad-2, og det skal benyttes FG-godkjent utstyr. Alle komponenter skal være med sabotasjealarm. Innbruddsalarmanlegget skal kunne deles opp i 3 hovedsoner, hvor sone 1 er skallsikring, sone 2 er fellesarealer og kommunikasjonsareal, sone 3 er "spesialarealer, sikring av verdigjenstander. Alarmanlegget skal tilknyttes et alarmpresentasjonssystem beskrevet under B54, om dette blir montert. I resepsjon og vaktsentral skal det installeres ran/overfallsalarm. Brukerne skal selv kunne velge driftstiden for når alarmbelegningen av vinduer skal være aktiv. Sone 1: Skallsikring Anlegget skal fungere slik at dørene er alarmbelagt, men hvor alarmen (bevegelsesdetektorene) forbikobles med bruk av kortleser/døråpnerknapp tilhørende adgangskontrollanlegget. Sone 2: Fellesarealer, kommunikasjonsareal Alle kommunikasjonsarealer skal utstyres med bevegelsesdetektorer. Sone 3: Spesialarealer, sikring av verdigjenstander (definert som datautstyr og dyrere utstyr) Alle kommunikasjonsarealer og arealer med verdigjenstander skal utstyres med bevegelsesdetektorer.
D5 |  | D544 Pasientsignal |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 |  | B544 Pasientsignal |  | Fra alle HC-toaletter skal det leveres lavtsittende signalkontakt med overføring til resepsjon/ vaktrom/ forrom. Akustisk signal med angivelse av hvor signalkontakt er aktivert leveres. For øvrig ingen krav utover lover og forskrifter.
D5 |  | D545 Uranlegg og tidsregistrering |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 |  | B545 Uranlegg og tidsregistrering |  | For alle undervisningsrom, bibliotek, samlingssal, personalrom, forkontor (hovedur) og utvendig i skolegård skal det leveres og monteres sentraluranlegg. Sentral plasseres i teleteknisk rom. Gangnøyaktighet minimum +/- 20 sek/mnd. Gang-reserve 8-12 timer. Automatisk rettstilling av biur etter strømstans. Antall utganger skal vurderes på bakgrunn av behov for forskjellige ringetider. Uranlegget skal automatisk stilles for sommer- og vintertid. Uranlegget skal kunne programmeres med 5 min nøyaktighet over et helt år. Automatisk lørdags- og søndagsutkobling av signal. Sommer og vintertid skal justeres automatisk. Må kunne soneinndeles. (Eventuelt kan bryter monteres separat ved/under hoveduret). Trykknapp parallellkoblet med programskivens signalkontakter for prøving av ringeklokker, merkes "Prøve ringeklokker". (Kan eventuelt monteres separat ved/under hoveduret). Klokkene plasseres utenfor elevenes berøringsrekkevidde. Det må ikke være hørbar støy fra urene.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B546 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B547 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B548 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B549 Andre deler for alarm og signal |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | D55 Lyd- og bildesystemer |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B5 | B55 Lyd- og bildesystemer |  |  | Det skal leveres et bygg hvor det er tilgang til TV/radio. Det henvises til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1 for angivelse av hvilke rom som skal utstyres med dette. Komplett stamnett, spredenett utført som stjernenett, nødvendige forsterkere etc. inkluderes.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B551 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B552 Fellesantenner |  | Ingen krav utover lov og forskrift.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B553 Internfjernsyn |  | Intern fjernsyn (informasjonstavle) for informasjon i hovedinngangsparti, kantine og forkontor/resepsjon. Informasjonstavler leveres som min 50” LED-skjerm eller tilsvarende. Internfjernsyn skal styres fra PC i administrasjonen. Systemet skal leveres komplett med verktøy for redigering og publisering av ønsket informasjon.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B554 Lyddistribusjonsanlegg |  | Jfr. kapittel B545.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B555 Lydanlegg
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B555.1 Beredskap | Man kunne høre beskjeder fra rektors kontor og/eller forværelse, i hele bygget og på utvendig skoleplass. Det benyttes et kombinert lydanlegg for generell informasjon, PA og talevarsling ved utløst brannalarm. Anlegget utformes i henhold til gjeldende krav for talevarslingsanlegg. Anlegget skal kunne gi selektive meldinger fordelt på de samme soner som brannvarslingsanlegget blir delt opp i. Utvendig defineres som egen sone. Man skal kunne kombinere flere soner. Videre skal det kunne gis en "General"-melding som høres av alle, i alle arealer. Alt nødvendig utstyr må inngå for å oppnå en tilfredsstillende dekning, uten at lydnivået blir for høyt ved høyttalerne. Se for øvrig Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1, kap 6 om Systemer for intercom/calling
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B555.2 Utendørs lydanlegg | Det skal medtas forsterker og tilkobling av lyd og mikrofon. Det skal også etableres uttak i låsbart skap for tilkopling mikrofon utvendig. Det er viktig at anlegget blir enkelt og oversiktlig å betjene. Anlegget skal integreres med anlegg for ”beredskap”, nødvendige forsterkere sentralt plassert ivaretas.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B555.3 IR-anlegg, teleslynger, halsslynger | Det skal installeres et teleslyngeanlegg basert på halsslynger. Dvs. at lærer og elev skal utstyres med nødvendig mobilt utstyr. AV-utstyr og lydanlegg montert i skolearealene skal tilrettelegges slik at hals-slyngen kan tilkobles ved IR og FM. Skoler særskilt tilrettelagt for hørselshemmede skal utstyres med teleslynger.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B556 Bilde og AV-systemer |  | Det skal leveres ett nøkternt, men komplett AV-system. AV-systemet må dimensjoneres for størrelsen på forsamlingslokalet, i samråd med leietaker. Utstyret skal være integrert og forsterkerutstyr etc. skal være integrert i vandal-sikkert låsbart skap festet i gulvet, med plass til løst AV-utstyr. Dersom rommet kan deles opp med systemvegger, må AV-anlegget kunne deles opp tilsvarende. Det aksepteres at det benyttes manuell vender for denne funksjon. Forberedelse for projektor Det skal etableres 50 mm rør fra uttak på AV-vegg til over himling. I tak må det etableres stikk for videoprojektor. Stikk for projektor og stikk ved AV-vegg for lydanlegg må ha separate kurser som gjøres strømløse ved brannalarm. Det skal også gjøres byggtekniske forberedelser med underlag for festing slik at projektoren kan monteres uten store inngrep i struktur, ventilasjonsanlegg, himling, etc. Det skal monteres styringspanel på vegg i tilknytning til AV-skapet og ved talerstol el. tilsvarende.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B557 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B558 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B559 Andre deler for lyd- og bildesystemer |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | D56 Automatisering |  |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. |  | B5 | B56 Automatisering
D5 | [5 empty] | B5 |  | B560 Generelt
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Forskrifter | De elektriske installasjonsarbeidene utføres i henhold til: • NEK400: Norsk Elektronisk norm. Elektroniske lavspenningsanlegg - Installasjoner siste utgave / versjon. • NEK 700:NEK EN60204 - Maskinforskriften • Underfordelingene skal utføres i henhold til NEK60439-1. • Materiell leveres i henhold til NS 3420. • FEU - NEK 439: 2010 Lavspennings koblings- og kontrolltavler.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Orientering automatiserings- og toppsystem | Det skal leveres et komplett autonomt automatiseringsanlegg bestående av undersentraler, feltutstyr og tavler. Skolens automatiseringsanlegg skal tilknyttes Undervisningsbygg Oslo KF sitt toppsystem. Alle driftsdata fra tilknyttede bygningsenheter (skoler) skal oversendes kontinuerlig til toppsystemet på Helsfyr via et kommunikasjonsgrensesnitt. Dette kommunika-sjonsgrensesnittet er i påfølgende kapitler betegnet som "SD-server" og består av nødvendig maskin- og programvare. Grensesnittet mellom toppsystemet og det lokale automasjonssystemet (undersentraler, buss-systemer, etc.) på hver enkelt skole skal være basert på etablerte teknologistandarder og ikke være avhengig av leverandørspesifikke produkter. Følgende standarder skal legges til grunn: • BACnet - den foretrukne integrasjonsløsningen. • BACnet Device Profile B-OWS legges til grunn. • BACnet-objekter for tidsstyring, trendkurver, alarmbehandling etc. skal visualiseres og betjenes via standard funksjoner i toppsystemet. • Protocol Implementation Statement (PICS) skal vedlegges tilbudet. • OPC (DA, HDA, UA) - der BACnet ikke er mulig eller hensiktsmessig. • Dersom det er flere OPC-servere på en skole er det ønskelig å samle de ulike serverne i en såkalt OPC Funnel for å redusere antall forbindelse mot toppsystemet. Proprietære kommunikasjonsprotokoller mellom toppsystem og automasjons-anleggene godtas ikke. Systemet skal i størst mulig grad benytte funksjonaliteten til BACnet-objektene. Eksempel: For en temperaturmåling skal måleverdi og tilhørende grenseverdi for alarm tilordnes respektive parametere i et felles BACnet-objekt, "Analog Input". For tidsstyring gjelder spesielt: Betjening av tidkatalogene skal være enhetlig for alle systemer som er knyttet opp mot toppsystemet. Tidkatalogene skal derfor visualiseres og betjenes fra toppsystemet via BACnet-objektene "Calendar" og "Schedule". Dette kravet gjelder også for utstyr som er knyttet opp til toppsystemet via OPC. Tidkatalogene skal lagres lokalt og fungere uavhengig av status på kommunikasjon mot toppsystemet. Automatikkentreprenøren skal levere komplett dokumentasjon av kommunikasjons-grensesnittet mot toppsystemet. Dokumentasjonen skal foreligge elektronisk på lesbart format og omfatte all nødvendig informasjon for integrasjon og konfigura-sjon i toppsystemet. (Komponent-ID i henhold til merkesystemet, komplett kommunikasjonsadresse, verdiområde, statustekster, etc.) For BACnet skal EDE-formatet benyttes. (Veiledning og eksempelfiler kan lastes ned fra www.big-eu.org.) IKT - arkitektur / Systembeskrivelse Prinsipiell oppbygning av nettverkene mellom lokale SD-anlegg på den enkelte skole og toppsystemet er vist i figuren under. [figur] Toppsystemet og automasjonssystemene kommuniserer gjennom et eget virtuelt teknisk nettverk som knytter sammen alle skolene i Oslo opp mot Undervisningsbygg Oslo KF sentralt. Teknisk nettverk oppbygning Undervisningsbygg Oslo KF skal etablere et eget virtuelt teknisk nett på kommunens OKDN-MAN, lokalt på den enkelte skole samt på driftsavdelingen hos Undervisningsbygg Oslo KF på Helsfyr. Det tekniske nettet er fysisk adskilt med egen nettverkselektronikk. OKDN-MAN etableres over fiberkabel til samtlige bygningsenheter (skoler). All nettverkselektronikk, gatewayer etc. som blir tilkoblet det tekniske nettet i forbindelse med tilknytning av den enkelte skole skal være forsynt med avbruddsfri kraft (nødstrømsforsyning/UPS). Tidssynkronisering Driftssentralen skal kunne synkroniser alt PLS/automatiseringsutstyr i bygningsenhetene slik at alle enheter fungere med ”samme tid” (utstyravhengig i eksisterende installasjoner). NTP protokollen legges til grunn. VVS- og Elektrotekniske installasjoner som inneholder utstyr med motorer, styring, regulering eller alarmfunksjoner tilkoples et felles SD-anlegg. Dette omfatter blant annet: • Persienner • Røykluker, luft inn og ut • Ventilasjonssystemene • Røykventilasjon og trykksetting trapperom • Varmesystemene • Komfortkjøling • Sonereguleringer av romklima • Prosesskjøling • Temperaturovervåkning av kritiske rom • Alle pumpekummer • Fettutskillere • Taksluk • Varmtvannsproduksjon • Legionellasikring, dusjanlegg • Legionellasikring, sentral varmeproduksjon og rørnett • Energimålere • Vannmålere • Sprinklersentral • Automatisk brannslukking, med vanntåke og med inertgass • Gassanlegg • Trykkluftanlegg • Fryserom • Kjølerom • Lekkasjevakter i bygget • Lekkasjevakter for preisolerte rør i bakken • Lekkasjevakter i heisgrube, datarom, sjakter, etc. • Varmekabler på inntaksrister • Overspenningsvern • Isolasjonsovervåking/ jordfeilvarslere • Jordfeilvern • Energimålere • Bus-system • Alarmfunskjoner, innbruddsalarm, adgangskontrollanlegg, ITV-system, brannvarsling, etc. • Nødlysanlegg • Heisalarmer • Røykluker • Dører åpen/lukket Se for øvrig eksempler på systemskjema som finnes på http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no | Følgende standarder skal legges til grunn: • BACnet - den foretrukne integrasjonsløsningen. • BACnet Device Profile B-OWS legges til grunn. • BACnet-objekter for tidsstyring, trendkurver, alarmbehandling etc. skal visualiseres og betjenes via standard funksjoner i toppsystemet. • Protocol Implementation Statement (PICS) skal vedlegges tilbudet. • OPC (DA, HDA, UA) - der BACnet ikke er mulig eller hensiktsmessig. • Dersom det er flere OPC-servere på en skole er det ønskelig å samle de ulike serverne i en såkalt OPC Funnel for å redusere antall forbindelse mot toppsystemet. | I hele kapittel 56 er kommunikasjons type kalt BUSS. Dette ordet skrives med en S. Det riktige ordet er "bus". Dette må rettes hele vegen. | 2013-02-15 | Lars Asmyhr | Vi er avhengige av en viss standard på BACnet. Vi trenger at det er " BLT godkjent" BACnet. Vi trenger minimum en B-BC kontroller.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Orientering operatørsentral | Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for kommunikasjon over Internet, dvs. etablering av kommunikasjonslinjen med nødvendig programvare osv., samt installasjon av brannmurer. Automatikkleverandøren skal bistå ved test av toppsystemets funksjoner mot lokal automatikk. Det skal etableres fjernservice med de lokale anlegg på skolene (VPN eller tilsvarende teknologi). IP-adresse for fjernservice tildeles av UBFs IT-avdeling. Tegninger, skjemaer, underlag, dokumentasjon Leverandøren skal utarbeide alle nødvendige tegninger, skjemaer og beskrivelser for fabrikasjon av tavlen og for senere service og drift. Nødvendig underlag innhentes hos aktuelle rådgivere/ entreprenører. Skjemaene utføres som strømveiskjemaer. For ekstern kobling leveres skjema som angir: • Kabeltverrsnitt, lederantall med eventuelle reserveledere, nummerering av rekkeklemmer, klemmeangivelse på komponent, samt komponentens kode. • Arrangementstegning som viser komponentens plassering og elektrisk oppdeling på forankoblede sikringsbrytere forelegges til godkjenning. På hovedstrømsskjema skal det angis hvor tilførselskabel kommer fra. Nummereringen av alle kurser skal koordineres mot RIE.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Tilordning av adresser | Foretaket kontaktes for tildeling av IP-adresser (tildeles av OK-MAN), MAC-adresser (tildeles av OK-MAN) og BACnet adresser. BACnet-id for utstyres fås også ved å kontakte foretaket.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B561 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B562 Sentral driftskontroll og automatisering
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Kurser for automatisering | Orientering: Automatikkleverandøren skal levere komplette underfordelinger for beskrevne automatiseringssystemer: Underfordeling 434.xxxx…. betjener system ..xxx.zzzz… Underfordelinger skal inneholde vendere, lamper, sikringer, kontaktorer, motorvern, hjelpereléer, undersentraler etc. komplett internt koplet og lagt frem på rekkeklemmer. Følgende arbeider medtas av el.-entreprenør: • Tilkobling av alle inn- og utgående kurser • Kontroll av dreieretning på motorer • Bistand med idriftsettelse av alle VVS-tekniske systemer Funksjonstest gjennomføres av automatikkleverandør. Veiledende el. data for underfordelinger er gitt i vedlagte funksjonstabeller. Driftsspenning xxx V og system xxxx for alle anlegg. Følgende kabling skal anvendes, men godkjennes av automatikkleverandør: • Sterkstrøm generell PFSP • Sterkstrøm mellom frekvensomformer og motor ØLFLEX • Svakstrøm/styring: LIY-CY For alle motorer monteres det sikkerhetsbrytere inn i hovedstrømmen. Sikkerhetsbrytere plasseres i umiddelbar nærhet av motoren. Montasjeenhet (tavleskap): Montasjeenhet leveres som moduloppbygget, stålplatekapslet skap med rygg beregnet for frittstående montasje på gulv eller vegg. Bredde og høyde tilpasses behovet for utstyrsplass, kabel- og koblingsplass, samt krav til reserveplass. Minimums dybde på skap = 0,4 m. Gulvmonterte skap skal ha ca. 0,1 m høy sokkel. Kapslingsgard for montasjeenhet skal aldri være mindre enn IP 40. Spenningsførende deler innenfor montasjeenhet skal ha minimum kapslingsgrad IP-20. Tavlen leveres med brennlakkert, eller polyesterpulver behandlet overflate. Farge i henhold til godkjent fargeprøve. Tavlen skal ha nødvendig festeanordninger for montering og innføring av kabler, inkludert 30 % reserve. Komplett tavle skal bygges slik at den kan tåle en utvidelse på 30 % inkludert kabelkanaler og rekkeklemmer. Plass for utvidelse skal være i horisontal retning. Tavlefront: • Tablå med trykkfølsom skjerm, minimum 10” skjerm, programmeres med dynamiske systembilder og funksjonalitet for øvrig som for resten. • Systemvender inn i tavla – tilbakemelding på posisjon. Utstyr og komponenter: På inngående stigeledning monteres lastbryter med kapasitet for montasje-enhetens belastning. Tilkoblingsklemmer/koblingstykke skal tilpasses inngående stigeledning(er) i Al. eller Cu. For alle motorer skal det benyttes sikringsautomater tilpasset tilkoblet last, med C/K/D karakteristikk. Selektiv kortslutningsberegning og eventuelle krav til sikringer foran skal ivaretas. For ohmske belastninger benyttes sikringsautomater med B/C karakteristikk. Over 50A skal det benyttes effektbrytere. Utstyr som kan forårsake elektrisk og elektromagnetisk støy skal tilfredsstille gjeldende EMC krav. Oppbygging av tavle må ta hensyn til hva produsenter av utstyr har gitt med hensyn til EMC. Frekvensomformere ansees som slikt utstyr. I gulvmonterte skap skal elektriske komponenter ikke monteres lavere enn 300 mm fra gulv. Kopling, ledninger, rekkeklemmer, jording, temperatur: Alle koblingsledninger internt i tavle skal ha fargekode i henhold til gjeldende normer, samt påmontert endehylser og ledningsnummer. Ledningsnummer skal henvise til utstyr og tilkoplingspunkt på utstyr. I tavlens øvre eller nedre del monteres rekkeklemmer for alle utgående kurser til og med 16 mm2. Utgående kurser med tverrsnitt over 16 mm2 tilkobles komponenter direkte. Det skal ikke monteres mer enn én fase, én nøytralleder eller én jordleder i en klemmeforbindelse. Foran "ikke-berøringsfrie" komponenter skal det monteres plexi/acrylplate med minimum tykkelse på 5 mm. Platen skal være avtakbar og ha borede hull, slik at resetknapper, stillskruer for motorvern og lignende er tilgjengelig uten at platen fjernes. Tavle skal ved maksimal intern utviklet varme, ikke ha høyere intern temperatur enn 35 °C ved en omgivelsestemperatur (romtemperatur) opp til og med 30 °C, og skal fungere korrekt i omgivelsestemperaturer ned til og med -10 °C. Utførelse av tavlefront og innvendig arrangement i tavlene legges frem for bygg-herre for kontroll før produksjon. Denne kontrollen fritar ikke entreprenør for det fulle ansvar for levert materiell, eller anleggets riktige funksjon. Spesielle bestemmelser: Montasjeenhet leveres med en stk. dobbel 2/16A stikkontakt med jord og innvendig belysning.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Sentralutstyr for automatisering | Styre-, regulerings- og overvåkingsfunksjon av systemene er ikke særskilt beskrevet, da dette fremgår av funksjonsbeskrivelser, funksjonstabeller og systemskjemaer som vedlegg til denne kravspesifikasjonen. Disse vedleggene finnes digitalt på www.fkok.no. Automasjonssystemet (undersentraler og annen automatikk) skal knyttes opp mot sentralt SD-anlegg via et standardisert kommunikasjonsgrensesnitt. (Fortrinnsvis BACnet/IP, alternativt OPC). Samtlige komponenter som er tilknyttet undersentraler, skal tilknyttes toppsystemet med nødvendig dynamisk informasjon for komplett overvåking og styring av samtlige tilknyttede anlegg/systemer. Automatikkentreprenøren skal etablere grensesnittet med nødvendig maskin- og programvare for å kommunisere opp mot skolens interne tekniske nettverk via beskrevne protokoller. Automatikkleverandøren skal idriftsette grensesnittet og kontrollere at etterspurte data er tilgjengelige. Han skal også bistå leverandøren av det sentrale toppsystemet ved integrasjonstest på toppsystemet. Energioppfølging (EOS): Kopling mot EOS (vann og energi), ikke mot FDV-systemene. | Styre-, regulerings- og overvåkingsfunksjon av systemene er ikke særskilt beskrevet, da dette fremgår av funksjonsbeskrivelser, funksjonstabeller og systemskjemaer som vedlegg til denne kravspesifikasjonen. Disse vedleggene finnes digitalt på www.fkok.no. Automatikkleverandøren skal idriftsette grensesnittet og kontrollere at etterspurte data er tilgjengelige. Han skal også bistå leverandøren av det sentrale toppsystemet ved integrasjonstest på toppsystemet. Energioppfølging (EOS): Kopling mot EOS (vann og energi), ikke mot FDV-systemene.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Feltutstyr | Følere, givere, forstillingsorgan med videre for sentral driftskontroll: Automatikkanlegget består av undersentraler og feltutstyr. Undersentraler m/tilbehør tilknyttet VVS-installasjoner monteres i automatikktavler (VVS underfordelinger). Undersentraler tilknyttet el.-installasjoner monteres i lokale el.-underfordelinger etter nærmere spesifikasjon fra rådgivende ingeniørfirma elektro (RIE). Feltutstyr som leveres av automatikkleverandør monteres av følgende: • Shuntventiler, givere etc. i røranlegg – rørentreprenør. • Givere i kontorer, landskap og lignende - el.-entreprenør. • Feltutstyr i ventilasjonsanlegg og lignende - denne entreprenør. Utstyr og funksjoner for hvert enkelt system vil ikke bli særskilt beskrevet, da dette fremgår av systemskjemaer, funksjonsbeskrivelser og funksjonstabeller som kan lastes ned på www.fkok.no. Hver enkelt komponent er ikke særskilt beskrevet, men satt generelle krav til. Reguleringssløyfens nøyaktighet: Reguleringsparametere i P, PI eller PID regulering velges av leverandøren, slik at pendlinger unngås og regulerte verdier blir stabile og nøyaktige. Ved endring av reguleringsløyfens settpunkt, skal det nye settpunktet være stabilt innen 5-10 minutter. Dersom det ved drift av anlegget oppdages pendlinger som skyldes mangelfull innregulering skal det gjennomføres sprangrespons på aktuelle reguleringssløyfe og PID parametrene stilles inn i henhold til til Ziegler og Nichols metode. Reguleringstoleranser: Reguleringstoleranser i forhold til settpunkt: • Tilluftstemperatur +/- 0,2 ºC • Tilluftstemperatur med DX-kjøling +/- 2,0 ºC • Romtemperatur +/- 0,5 ºC • Turvannstemperatur - varmekurs +/- 0,5 ºC Undersentral (US): Undersentraler (US) skal ha standard programvare for å oppnå de beskrevne regulerings-, styrings- og overvåkningsfunksjoner. US skal være fri programmerbar av typen DDC eller PLS og stå som selvstendig enhet i et desentralisert system. Sentralutstyr skal ikke være avgjørende for funksjonene styring, regulering og overvåking da US skal fungere selvstendig (autonom). US skal ha mulighet for tilgangsbeskyttelse. Beskyttelsen skal hindre at "ukyndige" får tilgang til endring av settpunkt, overstyre utganger osv. Lokalt på US skal det være mulig å kommunisere med respektive system ved hjelp av integrert eller eksternt (fastmontert i tavle) operatørtablå. Operatørtablået skal ha alfanumerisk display (LCD) med minimum 4-5 mm høye bokstaver. LCD display skal kunne leses i dagslys. Betjeningstastatur skal gi tilgang til å betjene respektive system på en enkel og logisk måte uten noen form for koder, men via logiske tekster og tall/tallkombina-sjoner for de enkelte punkt/objekt. Tekster i displayet skal kunne endres via programmering fra håndterminal eller bærbar PC. Følgende funksjoner skal være enkle å betjene uten bruk av koder eller programmering: • Avlesning og endring av settpunkt. • Manuell overstyring av utganger. Utganger skal ha mulighet for manuell overstyring ved feil i US. Automatikkleverandør skal ta backup av alle undersentralprogrammer. Kopi sendes Undervisningsbygg. Original beholdes av leverandør i minimum 5 år. Ved feil i sentralutstyr, eller overføringslinje mellom sentralutstyr og US, skal US lagre innhentede verdier og overføre disse til sentralutstyr når systemet er i gang. US skal være selvovervåkende og diagnostiserende. Den skal gi melding til sentralutstyr ved enhver feil i US. US skal være modulær utbyggbar. Den skal kunne bygges ut med ca. 25 % på inn- og utgangsmoduler, uten å øke kapasitet på CPU. US skal ha batteribackup for 48 timer. Ved spenningsbortfall eller stans av intern klokke, skal ingen programmer eller verdier i parametre gå tapt. Batterier skal kunne byttes uten at program går tapt. Batterier skal ha en levetid på minst 5 år. US skal ha fritt programmerbare regulatormoduler av enten PID eller av/på funksjon i det antall respektive system krever. Reservekapasitet av fritt programmerbare regulatormoduler skal være 25 %. Følgende tilleggsfunksjoner (programmer) skal være innebygget i US: Timetelling av driftstid for roterende motorer US skal ha innebygget urfunksjon for tidsstyring med min døgn/ukefunksjon. Tidkatalogene skal betjenes fra toppsystemet via BACnet-objektene "Calendar" og "Schedule". Intern responstid i US inkludert eventuelle tilpasningsmoduler skal til sammen ikke overstige 3 sekunder. US skal kunne kommunisere "peer to peer", dvs. kommunisere med hverandre. Kommunikasjonen kan også gå via en ekstern "mastersentral" (PC). Detektorer, givere og forstillingsorganer (feltutstyr): Feltutstyr skal så langt det er mulig være standardtyper av samme fabrikat. I tillegg til leveranse og montasje, skal følgende ytelser medtas: Nøyaktig plassering av komponenter, temperaturfølere, termostater og lignende ute i anleggene gjøres av automatikkentreprenøren, i samråd med de andre entreprenørene. Plasseringen forelegges byggherre, før entreprenøren monterer utstyr og komponenter på avtalt sted. Signalgivere: Analoge givere skal ha en tidskonstant som er tilstrekkelig for at det system som skal reguleres får en stabil og nøyaktig regulering. Nøyaktighet for analoge givere skal være bedre enn +/- 0,5 % av måleområdet. I spesielle tilfeller kan dette fravikes etter avtale og godkjennelse av RIV. For relativ fuktighet kan toleransen settes lik +/- 3 % mellom 30 og 90 % RH. Digitale givere skal i utgangspunktet være potensialfrie. Frostvoktere og brann-termostater skal, i tillegg til å gi meldinger, også være direkte forriglet med primære elektriske komponenter, som el.-varmebatterier, el.-motorer, reguleringsventiler og lignende. Alarmsignal gis som hvilekontakt (NC = normaly closed), og drifts-indikering gis som arbeidskontakt (NO = normaly open). Pådragsorganer: Spjeldmotorer skal ha tilstrekkelig kraft til de valgte spjeld, slik at man får kontinuerlig regulering uten å rykke. På store spjeld (>2 m2) skal flere spjeldmotorer benyttes for å tilfredsstille samme krav. I systemer hvor det er fare for frost ved strømbrudd skal spjeldmotorer styres med fjærtilbaketrekk. Alle reguleringsventiler av type 3-veis (shuntventiler) skal være seteventiler med effektlineær reguleringskarakteristikk på reguleringsporten. NB! Alle seteventiler skal monteres som blandeventil. Maksimal lekkasje ved stengt ventil skal ikke over-stige 0,05 % på reguleringsport og 2 % på shuntport. Programkoblere for effektstyring av el.-batterier skal være av binær type. Antall grupper og trinn dimensjoneres ut fra en temperaturheving på tilluft med ca.1,5-2 K. Frekvensomformere: Frekvensomformere leveres for variabelt moment, tilpasses motorstørrelse og plasseres så nær motor som mulig. Frekvensomformer skal minst ha følgende signalinngang og signalutgang 10-20 mA og /eller 0-10 V. For å begrense frekvensomformerens tilbakevirkning til nettet settes det krav til at THD <12 %. Kravet kan tilfredsstilles ved bruk av filtre. Alle relevante opsjoner som nettfilter, RFI-filter osv. skal være integrert i omformeren. Termiske energimålere: Termiske energimålere (varmemengdemålere) leveres komplett med temperatur-givere i tur-/returledning, integreringsverk og induktive volum/mengdemålere. Energimåleren skal ha Norsk typegodkjenning (Justervesenet) og skal være godkjent i henhold til MID (internasjonal standard ”Measuring Instruments Directive”). Målenøyaktigheten summeres av 3 elementer, integreringsverk, temperaturgivere og mengdemåler. Den totale målenøyaktigheten skal være bedre enn +/- 4,5 %. Trykkfallet over mengdemåleren skal maksimalt være 10 kPa ved 100 l/s. Energimåleren skal kunne kommunisere med SD-anlegget over M-Bus.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B563 Lokal automatisering
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B563.1 Kurser for lokal automatisering | Jfr. kapittel B562.1.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B564 Buss-systemer
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | B564.1 Utstyr for buss-system / feltbuss | Buss-systemet (feltbuss) skal styre og regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon (behovsstyrt ventilasjon VAV og CAV) i rom med varierende belastning. Se vedlagt systemtegning. Buss -anlegget bygges opp som et desentralisert anlegg med autonome ”romregulatorer”/undersentraler. Buss -anlegget knyttes opp mot skolens lokale SD-anlegget (toppsystem) og Undervisningsbygg Oslo KF sin driftsentral på Helsfyr. Bus -styresystem for belysning Bus-systemet (feltbuss) skal styre og regulere lys. Bus-anlegget bygges opp som et desentralisert anlegg med autonome ”romregulatorer”/undersentraler. Bus-systemet knyttes opp mot skolens lokale SD-anlegget (toppsystem) og Undervisningsbygg Oslo KF sin driftsentral på Helsfyr. Orientering lysstyring Det leveres bus-styrt lysstyring i alle arealer basert på tilstedeværelse og konstantlys. Videre medtas det komplett daglysstyring av armaturer, arealer mot fasade (i lyse arealer). Det skal medtas nødvendig antall følere på romnivå for oppdeling av daglysstyringen. Alle armaturer i soner med dagslys leveres med dimming og styres via bevegelse og daglys. Videre skal armaturene dimmes til kontantlys fra første dag slik at man reduserer ”overbelysning” som er lagt inn i form av vedlikeholdsfaktor. Lyset skal styres slik at det kun er lys hvor det er registrert tilstedeværelse. I korridorarealer/fellesarealer skal aktivert sone og de tilliggende soner aktiveres. Ved aktivert detektor med bevegelse tennes min 3 soner, sonens omfang defineres nærmere på et senere tidspunkt. Bevegelsesdetektorer skal ha justerbar tid på 1-30 minutter fra siste bevegelse er registrert for lys slukkes. Alle armaturer styres individuelt via bus-anlegget med separate adresser, dimming skal være digital med type Dali eller tilsvarende. Som sentral overstyring benyttes toppsystem på bus-anlegget som skal kunne avstille eller tenne alle definerte soner. Toppsystemet skal kunne regulere nivåer på lysdempingen i de ulike soner av bygget. I adkomstarealer styres lyset med daglysstyring og lokale bevegelsessensorer. På møterom som beskrevet i post B556 monteres i tillegg til bevegelsesdetektor, møteromstablå for manuell betjening av lysfunksjoner, som av/på, dimming, og minimum 3 scenarier og integreres med AV-installasjoner. Det medregnes sentralt plassert luxfølere for styring av utvendig belysning.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Kursopplegg for Buss-system | I etasjefordelinger installeres rutere. Fra rutere etableres feltbuss ut til enheter/noder som enten er plassert i underfordelinger eller desentralisert nær områdene disse skal forsyne. Direkte til feltbusen tilkobles brytere (for lysstyring), tilstedeværelsesdetektor og områdekontrollere. Til områdekontrollere tilkobles følgende enheter: • Sensorer: Temperaturgivere og temperatur/CO2 givere. • Aktuatorer: Aktuatorer for vannbåren varme, VAV-spjeld og CAV-spjeld. • Bevegelsesdetektor (PIR). Som bus-kabel benyttes kat. 5 eller likeverdig. |  |  | 2013-02-13 | Lars Asmyhr | Få med tilstedeværelsesføler også ( kan settes etter PIR)
D5 | [5 empty] | B5 |  | B565 FDVUS: Administrative systemer |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, drift og vedlikehold.
D5 | [5 empty] | B5 |  | B566 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B567 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B568 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 |  | B569 Funksjonsbeskrivelse, funksjonstabeller og systemskjema
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Orientering | For hvert system som skal styres, reguleres og overvåkes er det utarbeidet funksjonsbeskrivelser, systembilde og funksjonstabeller. Hovedbilder utformes i henhold til systembilder og underbilder utformes i henhold til funksjonsbeskrivelse og -tabeller og krav i kapittel C56 – Orientering om automatiseringsanlegget og kapittel C5622.1. Underbilder lages i det antall som er nødvendig for at operatør får en total styring, regulering og overvåkingsfunksjon.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Funksjonsbeskrivelser | Etterfølgende funksjonsbeskrivelser inneholder følgende: • Styring: Supplerende tekst for systemer hvor funksjonstabell ikke gir tilstrekkelig informasjon. • Regulering: Beskrivelse av reguleringssekvens for systemer hvor regulering inngår. • Melding: Supplerende tekst for systemer hvor funksjonstabell ikke gir tilstrekkelig informasjon. • Sikkerhet: Beskrivelse av spesielle sikkerhetsfunksjoner som brann, frost etc. | Etterfølgende funksjonsbeskrivelser inneholder følgende: • Styring: Supplerende tekst for systemer hvor funksjonstabell ikke gir tilstrekkelig informasjon. • Regulering: Beskrivelse av reguleringssekvens for systemer hvor regulering inngår. • Melding: Supplerende tekst for systemer hvor funksjonstabell ikke gir tilstrekkelig informasjon. • Sikkerhet: Beskrivelse av spesielle sikkerhetsfunksjoner som brann, frost etc.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 239.xx SOLAVSKJERMING | Styring lokalt • Mulighet for lokal overstyring fra lokalt plasserte brytere. I tillegg til å styre solavskjerming, markiser, duker etc. opp/ned, i hvert rom, skal det være mulig å justere lamellvinkel på persiennene. Lokale brytere overstyrer signal gitt fra solføler. Tidsforsinkelse for overstyring av signal gitt fra vindføler. Styring sentralt • Sol og eventuelle vindfølere styrer solavskjerming automatisk opp/ned avhengig av sol/vindforhold. Etter at signal fra vindføler og/eller solføler er gitt, skal det legges inn tidsforsinkelse som sperrer for automatisk styring av solavskjerming i 1 time. I tidsforsinkelsesperioden tillates manuell betjening av solavskjemingen. Tidsforsinkelsen skal gjelde uavhengig om betjeningen er lokal, automatisk eller om det er overstyring fra SD-anlegget. Utvendig plassert værføler (sol/vind) pr. fasade skal ivaretas. • Det skal være mulighet for å overstyre solavskjermingen fra SD-anlegget. Overstyringen skal kunne foretas på fasade og etasjenivå. Signaler • Status på solavskjermingen (oppe/nede) skal kunne leses av på SD-anlegget, pr. fasade og etasjenivå. • Feilsignal fra solavskjerming skal kunne avleses på SD-anlegget, pr. fasade og etasjenivå. |  | Alle løpenummer må ha tre siffer. EKS. 239.XXX (Dette gjelder alle løpenummer)
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 310.xx VARMT TAPPEVANN | Styring • Vender for pumpe -JP401 har 3 posisjoner "AV/PÅ /AUTO". I posisjon "AUTO" styres pumpe av SD-anlegget. Regulering • Varm tappevannskurs er regulert av en termostatisk blandesentral -SB401 Måling/registrering • Temperaturgiver -RT402 er for avlesning av temperatur ut på tappested. • Temperaturgiver -RT401 er for avlesning av temperatur etter bereder og før blandeventil i blandesentral. • På varmt og kaldt tappevann monteres vannmengdemålere med signaloverføring til SD-anlegget
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 310.xx VARMT TAPPEVANN DUSJ | Styring • Det leveres sentral termostatstyring av dusj med tidsstyrt av og på batteri i dusjen. Tid for spyling/dusjing skal kunne stilles inn, maks vannforbruk 12 l/min. Dusjen skal leveres innfelt i et panel som fungerer som deksel for rørføringer opp til taket. Dusjer skal ha trykknappstyring eller bevegelses-sensor av vannmengde. Avstengningsventiler skal plasseres over himling. • For forebygging av legionellasmitte skal veiledere fra Folkehelseinstituttet følges. • Dusjanlegget skal tilrettelegges for å unngå legionellabakterier ved automatisk gjennomspyling 1 gang pr. uke i 1-3 minutter med minimum 70 °C på hvert tappested. Personsikkerheten skal ivaretas ved forrigling med en bevegelses-sensor i de aktuelle rom. Bevegelsessensor tilkobles SD-anlegget. Utført desinfisering skal dokumenteres via SD-anlegget. • For varmt tappevannkurs med dusjanlegg, installeres en termisk desinfeksjon legionella ventil -SM01 (by pass av blandesentral -SB401) for å rense rørnett/ dusjhoder. Manuell rensing av rør nett og dusjhoder skal foregå i minimum 5 minutter med 65 °C vann hver 6 måned.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 317.xx PUMPEKUM FOR SPILLVANN (1pumpe) | Styring • Pumpekum er utstyrt med egnet styreskap. • Styreskap strømforsynes fra lokal underfordeling el. • Nivåvippene -QN501/502 starter og stanser pumpe -JP501. Sikkerhet • Nivåvippe -QN503, skal gi alarm til SD-anlegget ved full kum. Signaler • Signaler fra styreskap tilknyttes SD-anlegget via undersentral levert av automatikk.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 317.xx PUMPEKUM FOR SPILLVANN (2 pumper) | Styring • Pumpekum er utstyrt med egnet styreskap. • Styreskap strømforsynes fra lokal underfordeling el. • Nivåvippene -QN501/502/503 starter og stanser pumpene -JP501og -JP502. • En av pumpene skal alltid være "back-up" for den andre. • Alternering av pumpene skal ivaretas av styreskap/ automatiseringsanlegget. Sikkerhet • Nivåvippe -QN504,skal gi alarm til SD-anlegget ved full kum. Signaler • Signaler fra styreskap, som drift og feil pumper tilknyttes SD-anlegget via undersentral levert av automatikk.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 317.xx FETTUTSKILLER | Styring • Fettutskiller er utstyrt med eget styre-/automatikkskap. • Styre-/automatikkskap strømforsynes fra lokal underfordeling. • Pumpe -JP501 (tømming av fettutskiller) styres av/på av vender i tavlefront. • (Pumpe-JP501 er ikke en standard løsning. Det er kun behov for pumpe når tømmebil ikke greier å suge opp fett fra fettutskiller pga. lang tømmeledning (over 15 m) og eventuell motstand som bøyer og "vannlåser" på tømmeledningen.) Regulering • Temperaturgiver -RT501 styrer magnetventil -SC401 av/på for påslipp av kaldt nettvann for senking av temperaturen i fettutskiller. -SC401 åpner ved 30 °C og stenger ved 28 °C. Sikkerhet • Nivåvippe -RN501 skal gi alarm til SD-anlegget ved full fettutskiller. Signaler • Fettutskiller skal ha innebygget alarm som ved behov varsler for tømming. Alarmsignalet tilkobles SD-anlegget.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 317.xx OLJEUTSKILLER | Styring • Oljeutskiller er utstyrt med eget styre-/automatikkskap. • Styre-/automatikkskap strømforsynes fra lokal underfordeling. • Pumpe -JP501 (tømming av oljeutskiller) styres av/på av vender i tavlefront. Sikkerhet • Nivåvippe -RN501 skal gi alarm til SD-anlegget ved full oljeutskiller. Signaler • Felles feilsignal fra medfølgende styre-/automatikkskap overføres til SD-anlegget.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx ENERGISENTRAL alternativ 1 (FJERNVARME) | Regulering • Automatikkutstyr for regulering av temperatur på turvannet etter fjernvarme veksler følger leveranse fra fjernvarmeleverandør. • Eventuelt kjølebehov dekkes med lokal kjøling. Ved større kjølebehov skal kondensator energien vurderes gjenbrukt i varmeanlegget til forvarming av tappevann. Treveisventil –SB401 styres av temperaturgiver slik at ønsket turvannstemperatur opprettholdes. • Treveisventil –SB401 brukes til legionella desinfeksjon av rørnett . Veilederen til Folkehelseinstituttet skal følges. • Ved kondensator turvannstemperatur –RT402 lavere en vannbereder temperatur –RT403 +2°C (stillbar)) stanser sirkulasjonspumpe –JP 401. Signaler • Signal (energibruk fjernvarme kWh) fra energimåler til fjernvarmeleverandør overføres til SD-anlegget via et BUS system som for eksempel M-BUS. |  |  | 2013-02-13 | Lars Asmyhr | Signaler • Signal (energibruk fjernvarme kWh) fra energimåler til fjernvarmeleverandør overføres til SD-anlegget via et BUS system som for eksempel M-BUS. Det kan fjernes. Prosjektet må påse at fjernvarmeleverandør sender målerdatet til EOS leverandør
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx ENERGISENTRAL alternativ 2 (VARMEPUMPE VANN /VANN - EL.-KJEL) | Orientering • Varmepumpe – IK01 som er basert på energi brønner (vann/vann) fungerer som grunnlastkjel og skal dekke ca. 50 % av effektbehovet til oppvarming. • El.-kjel – IE01 fungerer som spisslastkjel og skal dekkerestbehovet til oppvarming. El.-kjel dimensjoneres for å dekke 100 % av effektbehov. • Om sommeren benyttes energibrønnene til å dekke kjølebehovet for ventilasjon og data. Styring • Varmepumpe og el.-kjel har egen intern styring, regulering og sikkerhetsautomatikk. • Temperaturgiver og regulator (styreenhet)for kapasitet regulering av varmepumpe og el.-kjel inngår i automatikken for varmepumpe. • Veksling mellom vinter – og /sommerdrift skjer fra tidsprogram i SD-anlegget. • I Vinterdrift benyttes varmepumpe som grunnlast. • Dersom varmepumpe ikke klarer å tilfredsstille ønsket turtemperatur (varmepumpe 100 % i drift) startes el.-kjel automatisk. • Ved service og vedlikehold av varmepumpe kan el.-kjel benyttes som grunnlast. • For å unngå stadig oppstart av varmepumpe ved lite varmebehov (vinterdrift) lader varmepumpe -IK01 isvannstank – NT01. Regulering 1) Vinterdrift • Varmepumpe har intern automatikk som veksler mellom 2 settpunkt på signal fra SD-anlegget. Temperaturnivået for settpunktene stilles inn på varme-pumpen. SD-anlegget gir signal om når det skal veksles mellom settpunktene (1 / 2). • Kapasitetsregulering av el.-kjelen og varmepumpe styres av en felles tur-vannsføler – RT405, Temperaturen utekompenseres av temperaturgiver -RT901 etter følgende kurve. Utekompenseringskurven legges inn på systembildet på SD-anlegget for varmeanlegget med mulighet for justering, med knekkpunkter. Turtemperatur vann: [figur] • Pumpe –JP401 eller -JP402 styres av differansetrykkgiver –RD401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og ved det levere riktig vannmengde i varmekurs. 2) Sommerdrift • Veksling mellom vinter og sommerdrift skjer fra tidsprogram SD-anlegget: - Pumpene - JP401 eller -JP402 og -JP501 stanses og ventil – SC501 stenges. - Ventilene – SC502 / 503 åpnes og sirkulasjonspumpene – JP502/503/404/405 startes. • Ventilasjon kjølekurs: - Treveisventil – SB501 styres av temperaturgiver – RT406 for å opprettholde ønsket turvannstemperatur - Pumpe – JP404 styres av differansetrykkgiver – RD402 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og levere riktig vannmengde • Datarom kjølekurs: - Treveisventil – SB502 styres av temperaturgiver – RT407 for å opprettholde ønsket turvannstemperatur - Pumpe – JP405 styres av differansetrykkgiver – RD403 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og levere riktig vannmengde Sikkerhet • Varmepumpe -IK01, tillates ikke å gå dersom sirkulasjonspumpene JP01, er stanset. • El.-kjel -IE01 tillates ikke å gå dersom sirkulasjonspumper –JP402 er stanset. Meldinger / Signaler Følgende signaler tilknyttes SD-anlegget: • Varmepumpe og el.-kjel: - Drift - Feil - Pådrag |  |  | 2013-02-13 | Lars Asmyhr | Bytte ut isvannstank med akumulatortank. (Dette gjelder flere steder)
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx ENERGISENTRAL alternativ 3 (Varmepumpe Luft /vann – El.-kjel) | Orientering • Varmepumpe – IK01 fungerer som grunnlastkjel og skal dekke ca. 50 % av effekt behovet til oppvarming. • El.-kjel fungerer som spisslastkjel og skal dekke restbehovet til oppvarming. El.-kjel – IE01 dimensjoneres for å dekke 100 % av effektbehov. • Om sommeren benyttes varmepumpe til å dekke kjølebehovet for ventilasjon. Styring • Varmepumpe og el.-kjel. har egen intern styring, regulering og sikkerhetsautomatikk. • Temperaturgiver og regulator (styreenhet)for kapasitet regulering av varmepumpe og el.-kjel inngår i automatikk • Veksling mellom vinter – og /sommerdrift skjer fra tidsprogram i SD-anlegget. • I Vinterdrift benyttes varmepumpe som grunnlast. • Dersom varmepumpe ikke klarer å tilfredsstille ønsket turtemperatur (varmepumpe 100 % i drift) startes el.-kjel automatisk. • Ved service og vedlikehold av varmepumpe kan el.-kjel benyttes som grunnlast. • For å unngå stadig oppstart av varmepumpe ved lite varmebehov (vinterdrift) lader varmepumpe -IK01 isvannstanktank –NT01. Regulering 1) Vinterdrift • Varmepumpen har intern automatikk hvor det skal veksles mellom 2 settpunkt med signal fra SD-anlegget. Temperaturnivået for de 2 settpunktene stilles inn på varmepumpen, fra SD-anlegget gis det kun signal om når det skal veksles mellom settpunkt 1 og 2. • Kapasitetsregulering av elementkjelen og varmepumpe skal gjøres etter en felles turvannsføler – RT402, Temperaturen skal utekompenseres av temperaturgiver -RT901 etter følgende kurve. Utekompenseringskurven legges inn på systembildet på SD-anlegget for varmeanlegget med mulighet for justering, med knekkpunkter. Turtemperatur vann: [figur] • Ved uttemperatur under -12 °C (stillbart) stoppes varmepumpe. • Varmepumpe starter ingen ved-10 °C (2 °C hysteris). • Pumpe – JP402 styres av differansetrykkgiver –RD402 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og ved det levere riktig vannmengde i varmekurs. 2) Sommerdrift • Veksling mellom vinter – og /sommerdrift skjer fra tidsprogram i SD-anlegget: - Konstant turvannstemperaturregulering - Pumpe – JP401 styres av differansetrykkgiver – RD401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og levere riktig vannmengde i kjølekurs. Sikkerhet • Varmepumpe -IK01, tillates ikke å gå dersom sirkulasjonspumpene – JP501 er stanset. • El.-kjel -IE01 tillates ikke å gå dersom sirkulasjonspumpe – JP402 er stanset. Meldinger / signaler Følgende signaler tilknyttes SD-anlegget: • Varmepumpe og el.-kjel: - Drift - Feil - Pådrag
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx VARME HOVEDKURS | Regulering • Differansetrykkgiver -RD401 styrer henholdsvis sirkulasjonspumpene -JP401 og -JP402, via frekvensomformer -LR401 og -LR402, for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet og levere riktig vannmengde. • Temperaturgiver -RT401 brukes for avlesning. Sikkerhet • Sirkulasjonspumpene skal utenom fyringsperioden automatisk mosjonskjøres 10 min. hver uke. • Driftstiden på pumpene -JP401 og -JP402 skal utjevnes ved alternerende drift. Ved veksling av drift på de 2 pumpene, skal dette utføres på en slik måte at sirkulerende væskemengde i kretsen holdes konstant. • Ved strømstans skal pumpen som var i drift ved strømstans, starte automatisk når strømmen kommer tilbake. Måling, melding / signaler • Termisk energimåler -OE901 tilknyttes SD-anlegget mht. overføring av relevant informasjon om blant annet energibruk til energioppfølgingsprogrammet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx RADIATORKURS | Regulering • Toveisventil -SB501 styres av temperaturgiver -RT401 for å opprettholde en innstilt turvannstemperatur. • Turvannstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT901. • Sirkulasjonspumpe -JP401 styres av differansetrykkgiver -RD401 via frekvensomformer -LR401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet, og levere riktig vannmengde. Sikkerhet • Sirkulasjonspumpe -JP401 skal utenom fyringsperioden automatisk mosjonskjøres 10 min. hver uke.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 320.xx GULVVARMEKURS | Regulering • Toveisventil -SB501 styres av temperaturgiver -RT401 for å opprettholde en innstilt turvannstemperatur. • Temperaturgiver -RT401fungerer som maksbegrenser. • Sirkulasjonspumpe -JP401 styres av differansetrykkgiver -RD401 via frekvensomformer -LR401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet, og levere riktig vannmengde. • Turvannstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT901. Sikkerhet • Sirkulasjonspumpe -JP401 skal utenom fyringsperioden automatisk mosjonskjøres 10 minutter hver uke.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 330.xx Sprinklersentral / -anlegg | Melding • Sprinklersentral utstyres med hovedavstengningsventil med indikator for overføring av signal til SD-anlegget. • Det skal installeres trykk overvåkning av sprinkleranlegget med overføring av signal til SD-anlegget.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 350.xx KJØLING HOVEDKURS | Regulering • Differansetrykkgiver -RD401 styrer henholdsvis sirkulasjonspumpene -JP401 og -JP402, via frekvensomformer -LR401 og -LR402, for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet, og levere riktig vannmengde. • Temperaturgiver -RT401brukes for avlesning. Sikkerhet • Driftstiden på pumpene -JP401 og -JP402 skal utjevnes ved alternerende drift. Ved veksling av drift på de 2 pumpene skal dette utføres på en slik måte at sirkulerende væskemengde i kretsen holdes konstant. • Ved strømstans skal pumpen som var i drift ved strømstans, starte automatisk når strømmen kommer tilbake. Måling • Termisk energimåler -OE901 tilknyttes SD-anlegget mht. overføring av relevant informasjon om blant annet energibruk til energioppfølgingsprogrammet.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 350.xx KJØLING DATAROM (fancoil-DX batteri) | Kjøleanlegget består av: • En fancoil (innedel) i datarom med DX kjølebatteri • En kondensator (utedel) plassert utvendig Styring • Kjøleanlegget er utstyrt med eget styre/automatikkskap. • Vifte i fancoil styres i trinn av vender i styre/automatikkskap. • Temperatur i rommet bestemmes av temperaturgiver montert i fancoil. • Temperaturgiver regulerer toveisventil i fancoil, slik at ønsket/innstilt romtemperatur opprettholdes. • Settpunktet for romtemperatur stilles inn på styreskap. Melding • Drift- og feilsignal fra styre/automatikkskap tilknyttes SD-anlegg. • Temperaturgiver -RT501 gir signal om romtemperatur og passering av grenseverdi (maks) til SD-anlegg.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 350.xx KJØLING DATAROM (Fancoil-isvann) | Styring • Fancoil er utstyrt med eget bryter/vender med 3 posisjoner for styring av viftehastighet. • Temperatur i rommet bestemmes av romtemperaturgiver-RT501. • Temperaturgiver-RT501 regulerer toveisventil i fancoil, slik at ønsket/innstilt romtemperatur opprettholdes. Melding • Drift- og feilsignal fra fancoil tilknyttes SD-anlegg. • Temperaturgiver -RT501 gir signal om romtemperatur og passering av grenseverdi (maks) til SD-anlegg. • Vannvakt -RH401 gir signal om kondensering til SD-anlegg.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 350.xx Lokal kjøling | Styring • Kjølemaskin –IK01 har egen intern styring, regulering og sikkerhetsautomatikk. Regulering • Treveisventil –SB501 styres av temperaturgiver –RT501 for å opprettholde en innstilt returvannstemperatur i kondensatorkurs. • Pumpe –JP401 styres av differansetrykkgiver –RD401 for å opprettholde et konstant differansetrykk i systemet for å levere riktig vannmengde i kjølekurs. Sikkerhet • Kjølemaskin -IK01, tillates ikke å gå dersom sirkulasjonspumpene –JP401 eller -JP402 er stanset. Meldinger / signaler • Følgende signaler tilknyttes SD-anlegget: Kjølemaskin: - Drift - Feil - Pådrag
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx VENTILASJON (batterivarmegjenvinner) | Styring • Vendere for alle roterende el.-motorer har 3 posisjoner "AV/PÅ/AUTO". I posisjon "AUTO" styres komponent/utstyr av SD-anlegget. Ventilasjon tidsstyres av tidsprogram i SD-anlegg. • Vifte -JV401 er forriglet med sirkulasjonspumpe -JP401. Regulering Utekompensert tilluftstemperaturregulerin/avtrekksregulering: • Temperaturgiver -RT404 regulerer shuntventil -SB502 (batteri – gjenvinner), toveisventil –SB501 i økonomisk sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes • Tilluftstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT401og arbeidende settpunkt beregnes fortløpende ut i fra følgende kompenseringskurve: [figur] • Kompenseringskurve skal være stillbar. • Avtrekksregulering i henhold til settpunkt på giver i avtrekk. Omstilling fra sommer til vinter skjer via felles utetemperaturgiver. • For å unngå pendling i reguleringen, legges en ”bløder” mellom tur og retur varmebatteri før reguleringsventil • Dimensjon på ”bløder” tilsvarer varmetappet på tur og retur ledning fra sirkulasjonspumpe (hovedpumpe) varmekurs til reguleringsventil Nattkjøling: • Anlegget skal ha egen vender for nattkjølingsmodus. Vender har 2 posisjoner "AV/PÅ. Det skal være muligheter for frikjøling. Sikkerhet: • Frostsikring varmebatteri: Temperaturgiver –RT504 har følgende 3 funksjoner mht. å hindre frost: - Holder + 25 °C på returvann fra batteri ved avslått aggregat. - Tvangskjører shuntmotor –SB501 i åpen stilling ved + 12°C (stillbart) - Stanser aggregat ved + 8 °C (stillbart) • Frosttermostat – QT401 i luftstrømmen etter varmebatteri stanser aggregat når temperaturen i lufta etter varmebatteri passerer settpunkt på +6 oC (stillbart). Frost (is) avkastbatteri varmeveksler: • Temperaturgiver – RT503 overstyrer shuntventil –SB502 slik at ved isdannelse (rim) på avkastbatteri ledes vannet i gjenvinnerkretsen forbi tilluftsbatteri. • Eventuelt varmekabel på inntaksrist reguleres av energiøkonomisk med input fra utetemperaturføler, snøostat og differansetrykkføler for å unngå påfrysing. Brann/røyk: • Ved registrering av røyk i tilluftskanal ved røykdetektor –RY401 skal aggregat stanses umiddelbart. Måling/registrering • Temperaturgiverne -RT401, -RT402 og -RT501 er for avlesning av temperaturer samt beregning av virkningsgrad på gjenvinner. Temperatur og virkningsgrad skal vises på system- / skjermbilde i SD-anlegget. • Ved lavere virkningsgrad enn 30 %, varsles dette på skjermbildet Melding • Frostvakt -QT 401,viftevakter –QD402/502, filtervakter –QD401/501 gir melding i tavle og SD-anlegg
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx VENTILASJON (platevarme-gjenvinner) | Styring • Vendere for alle roterende el.-motorer har 3 posisjoner "AV/PÅ/AUTO". I posisjon "AUTO" styres komponent/utstyr av SD-anlegget. Ventilasjon tidsstyres av tidsprogram i SD-anlegg • Vifte -JV401 er forriglet med sirkulasjonspumpe -JP401 Regulering Utekompensert tilluftstemperaturregulering/avtrekksregulering: • Temperaturgiver -RT404 regulerer spjeldmotor –SM403 (bypass varmegjenvinner) og toveisventil –SB501 i økonomisk sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes • Tilluftstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT401 og arbeidende settpunkt beregnes fortløpende ut i fra følgende kompenseringskurve: [figur] • Kompenseringskurve skal være stillbar • Avtrekksregulering i henhold til settpunkt på giver i avtrekk. Omstilling fra sommer til vinter skjer via felles utetemperaturgiver. • For å unngå pendling i reguleringen, legges en ”bløder” mellom tur og retur varmebatteri før reguleringsventil • Dimensjon på ”bløder” tilsvarer varmetappet på tur og retur ledning fra sirkulasjonspumpe (hovedpumpe) varmekurs til reguleringsventil Nattkjøling: • Anlegget skal ha egen vender for nattkjølingsmodus. Vender har 2 posisjoner "AV/PÅ. Det skal være muligheter for frikjøling. Trykkregulering: • Trykkgiverne –RP401 og RP501 regulerer respektive frekvensomformere for tillufts og avtrekksvifte slik at konstant trykk opprettholdes i kanalnettet Sikkerhet Frost: • Temperaturgiver –RT503 har følgende 3 funksjoner mht. å hindre frost: - Holder + 30 °C ved stillstand ved vinterfunksjon - Tvangskjører shuntmotor -SB401 i åpen stilling ved + 12 °C - Stanser aggregat ved + 8 °C Frost (rim) varmeveksler: • Temperaturgiver – RT502 overstyrer spjeldmotor –SM403 slik at uteluft går forbi varmeveksler ved rimdannelse på varmeveksler • Eventuelt varmekabel på inntaksrist reguleres av energiøkonomisk med input fra utetemperaturføler, snøostat og differansetrykkføler for å unngå påfrysing Brann/røyk: • Ved registrering av røyk i tilluftskanal ved røykdetektor –RY401 skal aggregat stanses umiddelbart. Måling/registrering • Temperaturgiverne -RT401, -RT402 og -RT501 er for avlesning av temperaturer samt beregning av virkningsgrad på gjenvinner. Temperatur og virkningsgrad skal vises på system- / skjermbilde i SD-anlegget. • Ved lavere virkningsgrad enn 60 %, varsles dette på skjermbildet Melding Frostvakt -QT 401,viftevakter –QD402/502,filtervakt –QD401/501 gir melding i tavle og SD-anlegg
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx VENTILASJON (roterende gjenvinner) | Styring Vendere for alle roterende el.-motorer har 3 posisjoner "AV/PÅ/AUTO". I posisjon "AUTO" styres komponent/utstyr av SD-anlegget. Ventilasjon tidsstyres av tidsprogram i SD-anlegg • Vifte -JV401 er forriglet med sirkulasjonspumpe -JP401 Regulering Utekompensert tilluftstemperaturregulering/avtrekksregulering: • Temperaturgiver -RT404 regulerer frekvensomformer –LR401 til varmegjenvinner –XM401og toveisventil –SB501 i økonomisk sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes • Tilluftstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT401og arbeidende settpunkt beregnes fortløpende ut i fra følgende kompenseringskurve: [figur] • Kompenseringskurve skal være stillbar • Avtrekksregulering i henhold til settpunkt på giver i avtrekk. Omstilling fra sommer til vinter skjer via felles utetemperaturgiver. • For å unngå pendling i reguleringen, legges en ”bløder” mellom tur og retur varmebatteri før reguleringsventil • Dimensjon på ”bløder” tilsvarer varmetappet på tur og retur ledning fra sirkulasjonspumpe (hovedpumpe) varmekurs til reguleringsventil Nattkjøling: • Anlegget skal ha egen vender for nattkjølingsmodus. Vender har 2 posisjoner "AV/PÅ. Det skal være muligheter for frikjøling. Trykkregulering: • Trykkgiverne –RP401 og RP501 regulerer respektive frekvensomformere for tillufts og avtrekksvifte slik at konstant trykk opprettholdes i kanalnettet Sikkerhet Frost: • Temperaturgiver –RT503 har følgende 3 funksjoner mht. å hindre frost: - Holder + 30 °C ved stillstand ved vinterfunksjon - Tvangskjører shuntmotor -SB401 i åpen stilling ved + 12 °C - Stanser aggregat ved + 8 °C • Eventuelt varmekabel på inntaksrist reguleres av energiøkonomisk med input fra utetemperaturføler, snøostat og differansetrykkføler for å unngå påfrysing Brann/røyk: • Ved registrering av røyk i tilluftskanal ved røykdetektor –RY401 skal aggregat stanses umiddelbart. Måling/registrering • Temperaturgiverne -RT401, -RT402 og -RT501 er for avlesning av temperaturer samt beregning av virkningsgrad på gjenvinner. • Temperatur og virkningsgrad skal vises på system-/skjermbilde i SD-anlegget. • Ved lavere virkningsgrad enn 70 %, varsles dette på skjermbildet. Melding • Frostvakt -QT 401,viftevakter –QD402/502,filtervakt –QD401/501 gir melding i tavle og SD-anlegg.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx VENTILASJON (platevarmegjenvinner batteri DX) | Styring • Vendere for vifter og pumpe har 3 posisjoner "AV/PÅ/AUTO". I posisjon "AUTO" styres komponent/utstyr av SD-anlegget. Ventilasjon tidsstyres av tidsprogram i SD-anlegg • Vifte -JV401 er forriglet med sirkulasjonspumpe -JP401 Regulering Utekompensert tilluftstemperaturregulering/avtrekksregulering: • Temperaturgiver -RT404 regulerer spjeldmotor –SM403 (bypass varmegjenvinner), toveisventil –SB501 og kjølemaskin i økonomisk sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes • Pådrag kjøling foregår i 3 trinn med 2 kompressor: - trinn 1 kompressor -JK01 i drift - trinn2 kompressor -JK02 i drift - trinn3 kompressor -JK01+-JK02 i drift • Tilluftstemperaturen er utekompensert av temperaturgiver -RT401 og arbeidende settpunkt beregnes fortløpende ut i fra følgende kompenseringskurve: [figur] • Kompenseringskurve skal være stillbar. • Avtrekksregulering i henhold til settpunkt på giver i avtrekk. Omstilling fra sommer til vinter skjer via felles utetemperaturgiver. • For å unngå pendling i reguleringen, legges en ”bløder” mellom tur og retur varmebatteri før reguleringsventil • Dimensjon på ”bløder” tilsvarer varmetappet på tur og retur ledning fra sirkulasjonspumpe (hovedpumpe) varmekurs til reguleringsventil Nattkjøling: • Anlegget skal ha egen vender for nattkjølingsmodus. Vender har 2 posisjoner "AV/PÅ. Det skal være muligheter for frikjøling. Trykkregulering: • Trykkgiverne -RP401 og- RP501 regulerer respektive frekvensomformere for tillufts og avtrekksvifte slik at konstant trykk opprettholdes i kanalnettet Sikkerhet Frost: • Temperaturgiver –RT503 har følgende 3 funksjoner mht. å hindre frost: - Holder + 30 °C ved stillstand ved vinterfunksjon - Tvangskjører shuntmotor -SB401 i åpen stilling ved + 12 °C - Stanser aggregat ved + 8 °C Frost (rim) varmeveksler: • Temperaturgiver – RT502 overstyrer spjeldmotor –SM403 slik at uteluft går forbi varmeveksler ved rimdannelse på varmeveksler • Eventuelt varmekabnel på inntaksrist reguleres av energiøkonomisk med input fra utetemperaturføler, snøostat og differansetrykkføler for å unngå påfrysing Brann/røyk: • Ved registrering av røyk i tilluftskanal ved røykdetektor –RY401 skal aggregat stanses umiddelbart. Måling/registrering • Temperaturgiverne -RT401, -RT402 og -RT501 er for avlesning av temperaturer samt beregning av virkningsgrad på gjenvinner. Temperatur og virkningsgrad skal vises på system- / skjermbilde i SD-anlegget. • Ved lavere virkningsgrad enn 60 %, varsles dette på skjermbildet Melding • Frostvakt -QT 401,viftevakter –QD402/502,filtervakt –QD401/501 gir melding i tavle og SD-anlegg
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx TRYKKSETTING TRAPPEROM | Styring • Trykksettingsvifte -JV401 styres av/på fra brannsentral. • Motorspjeld -KA401 er forriglet med trykksettingsvifte -JV401. • Takluke styres (åpnes) manuelt av egen, hærverkssikker bryter plassert ved brannsentral. Regulering Trykkgiver -RP401 regulerer frekvensomformer -LR401 til trykksettingsvifte • -JV401 slik at 50 Pa overtrykk opprettholdes i trapperom. Melding signaler • Det skal være mulig å styre trykksettingsvifte fra SD-anlegget.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx PUNKTAVTREKK, løsning 1 | Avtrekksvifte -JV502 får tilførsel fra lokal el.-underfordeling. Styring • Avtrekksvifte -JV502 styres av lokal bryter -XS01 med 2 posisjoner "AV/PÅ". • Spjeldmotor -KA502 er forriglet med avtrekksvifte -JV502. Regulering • Tilluftmengde er konstant. Når avtrekksviften -JV502 starter, går spjeldmotor -KA501 til en forhåndsinnstilt posisjon på spjeld eller spjeldmotor. Melding • Drift- og feilsignaler fra avtrekksvifte tilknyttes SD-anlegget via undersentral.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 360.xx PUNKTAVTREKK, løsning 2 | Styring • Avtrekksvifte -JV502 styres av/på av lokal bryter/vender -XS01. • Spjeldmotor -KA502 er forriglet med avtrekksvifte -JV502. Regulering • Rommet har alltid en grunnventilasjon. • Når avtrekksviften -JV502 starter, går spjeldmotor -KA401 til en forhåndsinnstilt posisjon på spjeld eller spjeldmotor, slik at rommet får tilført mer luft tilsvarende luftmengden som trekkes av over kjøkkenhette. Melding • Drift- og feilsignaler fra avtrekksvifte tilknyttes SD-anlegget.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 432.xx Hovedfordeling | Signaler • Det skal monteres multimetere som viser strøm, spenning, effekt, cos phi og frekvens for alle faser. Multimeter skal overføres til SD-anlegget. |  |  | 2013-02-13 | Lars Asmyhr | multimetert ? Betegnelsen på denne er nettanalysator
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 443.xx NØDLYSANLEGG | Signaler • Det skal leveres et sentralisert adresserbart nødlysanlegg i henhold til NS-EN 1838, NEK-EN 50172 som må kunne styres via og skal ha en overføring av feilalarm til SD-anlegget. |  |  | 2013-02-13 | Lars Asmyhr | Styring av nødlysanlegget er ikke en funksjon for SD-anlegget. Det er eget system for dette?
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 542.xx BRANNALARMANLEGG | Signaler • Feilsignaler fra brannalarmanlegg. • Alarmsignaler fra brannalarmanlegg; forvarsel, utløst alarm og utløst sprinkleranlegg. • Overføres SD-anlegg.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 543.xx ADGANGS- OG INNBRUDDSALARMANLEGG | Signaler • Feilsignaler fra adgangs- og innbruddsalarmanlegget. • Alarmsignaler fra innbruddsalarmanlegget. • Overføres SD-anlegg.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 564.xx Romregulering | Orientering • Det henvises til kapittel C43 for styring og integrasjon av belysning. • Romregulering skal styre og regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon (behovsstyrt ventilasjon VAV) i rom med varierende belastning. • Behovsstyrt ventilasjon i store anlegg kan bestå av både VAV og CAV-spjeld. • Styringssystemet skal bygges opp som et desentralisert anlegg med autonome ”romregulatorer” / undersentraler. • Styringssystemet skal knyttes opp mot lokalt SD-anlegget (toppsystem) og foretaket sin driftsentral. Utstyr for Romregulering : • Sensor for styring av belysning: • Til styring av belysning i områder med krav til lokal styring benyttes brytere med integrert tilkobling Tilstedeværelsesdetektor: • Til automatisk styring av lys benyttes tilstedeværelsesdetektorer med integrert tilkobling. Tilstedeværelsesdetektoren skal bare benyttes til å beholde lyset på så lenge det er personer tilstede. • Tilstedeværelsesdetektor: - Passiv infrarød detektor - Digital signalutgang - Kapslingsgrad IP 20 - Kapslingsgrad IP 44 i våtrom • Sensorer for styring og regulering varme. Til regulering av varme (radiatorer) benyttes, temperaturgiver med integrert tilkobling til lokal ”romregulator” / områdekontroller. Temperaturgiver leveres med: • Skjult settpunktinnstilling • Kapslingsgrad IP 20 • Kapslingsgrad IP 44 i våtrom • Endring av settpunkt skal kun utføres av driftpersonalet fra SD-anlegget. Sensorer for regulering og styring av ventilasjon (VAV og CAV): Styring av ventilasjonen for rom og soner skjer etter følgende 2 prinsipper: • CAV - Constant Air Volume • VAV - Variable Air Volume CAV – Konstant luftmengde i sonen. Brukes der det er: • Jevnt behov for ventilasjon • Liten variasjon i personbelastningen • Liten variasjon i varmebelastningen [figur] VAV – Modulerende styring av luftmengde. VAV brukes og spjeldet aktiveres i henhold til tabell i kapittel 360. [figur] Begge prinsippene skal benyttes. CAV-løsning vil bli benyttet i områder som printerrom, lager, toalettkjerner, innvendige korridorer og trappekjerner eller lignende type rom. VAV-løsning vil bli benyttet i klasserom, stillerom, gymsaler, kontorer, administrasjon og andre type rom hvor en ikke har stor varme- eller kjølebelastning. Temperatur og CO2-giver: Til styring og regulering av behovsstyrt ventilasjon benyttes kombinert temperatur og CO2-giver med tilkobling til lokal ”regulator” / områdekontroller for VAV / CAV enhetene. ”Regulator” / områdekontroller tilknyttes feltbuss. Kombinert temperatur og CO2-giver: • Skjult settpunkt innstilling • Måleområde temperatur 0 - 50 °C – stillbart • Måleområde CO2 0 - 2000 ppm - stillbart • Kapslingsgrad IP 20 • Kapslingsgrad IP 44 i våtrom Endring av settpunktene skal kun utføres av driftpersonalet fra SD-anlegget. Aktuator for lysanlegg: Til styring av lys benyttes digitale utganger (områdekontroller DALI eller tilsvarende) for tavlemontasje montert i el. underfordelinger. Utganger for lysanlegg: • Lokalt aktiveres momentant INN av lokalt plassert bryter • Lokalt aktiveres momentant UT av lokalt plassert bryter • Lokalt aktiveres med 15 minutters (stillbart) UT av lokalt plassert tilstedeværelsesdetektor • Sentralt fra SD-anlegg aktiveres PÅ/AV sonevis i henhold til tidsprogram i SD-anlegget. Sentralt fra SD-anlegg aktiveres PÅ/AV manuelt, sonevis. • Kapslingsgard IP 20 Aktuator (forstillingsorgan) for varmeanlegg(radiatorer+ gulvvarme): Til regulering av varme (radiatorventil og reguleringsventil gulvvarme) benyttes motoraktuator for montasje på pådragsorgan (ventil). Motoraktuator tilknyttes områdekontroller. Områdekontroller tilknyttes buss-systemet. Pådragsorgan (ventil) for radiatorer og gulvvarme er medtatt i andre entrepriser (rørentreprise). Motoraktuator: • Styresignal (0-10V) • 4-20mA • Trepunktstyring • Settes i sparemodus / normalmodus i ht. tidsprogram i SD-anlegg • Kapslingsgrad IP 44 Områdekontroller: Til styring og regulering av lys, varme og ventilasjon benyttes områdekontrollere med separat bustilkobling. Områdekontroller: • Egen strømforsyning 24V eller 230V • Intern og ekstern innstilling av settpunkt. • Manuell overstyring av utganger • Kapslingsgrad IP 20 • Kapslingsgrad IP 44 i våtrom Romreguelring Styring • Bevegelsesdetektor-RB601 styrer lys av/på. Regulering Temperatur: • Temperaturgiver -RT601 regulerer aktuator – SB401 på toveisventil til radiator via regulator / område- kontroller -SX01 slik at ønsket / innstilt romtemperatur opprettholdes. • Når romtemperaturen passerer innstilt verdi åpnes spjeldene gradvis ved hjelp av spjeldmotorene –KA401 og –KA501 for å senke romtemperaturen. Luftmengde: • -CO2-giver – RY601 regulerer spjeldmotorene - KA 401 og - KA501 i parallell via regulator/områdekontroller –SX01 slik at ønsket / innstilt CO2-nivå i rommet opprettholdes • Spjeldmotorene -KA401 og -KA501 regulerer via regulatorene / område-kontrollerne -SX02/03 og frekvensomformerne – LR01/02 luftmengden på respektive ventilasjonsaggregat slik at riktig luftmengde i forhold til CO2 og temperatur nivå i rommet opprettholdes. I enkelte rom vil det være aktuelt å lese av for eksempel fuktnivå, jfr. ventilasjonstabell i kapittel 360. Dette er ikke gjengitt i systemskjemaet og funksjonstabellen for romregulering. Melding signaler • Følgende signaler tilknyttes til SD-anlegg: - Erverdi CO2-giver - Erverdi temperaturgiver - Bevegelsesdetektor av/på - Pådrag på reguleringsventil og spjeld • Fra SD-anlegget skal man kunne endre settpunkt på temperaturgiver -RT601 og CO2-giver -R601.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 621.xx HEISER | Styringer sentralt • Det skal være mulig å overstyre nøkkelbryter/kortleser. Melding signaler • Felles feilsignal tilknyttes SD-anlegget. Målinger • Driftstidsregistreringer. • Registreringer av antall starter.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | SYSTEM = 732.xx Gatevarme / snøsmelteanlegg | Regulering • Det forutsettes at snøsmelteanlegget utføres med automatikk for styring med temperatur- og fuktighetsdetektor i øvre asfaltlag. • Bakkeføler –RT901 l som består av temperatur- og fuktighetsgiver styrer /regulerer reguleringsventil –SB401 slik at ønsket turvannstemperatur (35 °C) opprettholdes • Ved varmbehov (signal fra bakkeføler–RT901) er reguleringssekvensen følgende: - Reguleringventil -SB401 åpner for fullt pådrag - Sirk.pumpe =320.xx –JP402 starter Sikkerhet • For å hindre frostsprenging av veksleren tvangskjører frostsikringstermostat -RT501 reguleringsventil –SB401 til stengt stilling, (100 % turvannmengde) og stanser sirk.pumpe= -JP402 inntil returvanntemperatur overstiger innstilt frost settpunkt. Melding • Følgende signaler tilknyttes SD-anlegget: - Temperatur og fuktighet i øvre asfaltlag - Drift og feil på sirkulasjonspumpene Alarmer til SD-anlegget skal omfatte følgende systemer og funksjoner. Listen er ikke uttømmende, alle systemer skal tilkoples. TE skal medta alle systemer og funksjoner, inkludert systematisering av alarmer og tilpasning til BHs driftsorganisasjon. Eksempler på Tekniske alarmer: - Utløst vern i hovedfordeling - Sentralstøvsuger (drift/feil/full beholder), - Kloakkpumper (drift/feil/alarm), - Drenspumper (Drift/feil/alarm), - Gasslukkeranlegg (alarm for utløst anlegg, feil), - Alarm fra heiser (Feil, anrop), - Brannvarslingsanlegg (Feil), - Adgangskontrollanlegg (feil/alarm), - Innbruddsalarmanlegg (feil), - UPS (Feil, batteridrift), - Reservekraftanlegg (feil, lav dieselnivå, lavt batterinivå), - Nødlysanlegg (feil), - ITV-anlegg (feil) - Temperaturalarm datarom/ EF-rom. (analogt m/varsling), - Lekkasjevakt (alarm), - sprinklersentral (feil, lukket sprinklerventil (hovedventil), melding (stengt ventil) fra stengeventiler/etg. samt tilsvarende flowswiches pr. etg. og testpumper), - fett og oljeutskiller (Full beholder), - brannspjeldsentraler, - isolasjonsovervåkning (Feil, jordfeil), - Røyklukestyring (feil, åpen/lukket), - Ventilasjonsluker (åpen/lukket). - Persiennestyring - Datakjølere
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Funksjonstabeller | Funksjonstabeller kan lastes ned fra: http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no Funksjonstabellene består av 3 undertabeller og omhandler følgende • Undertabell 1: Tavlefunksjoner, -utførelser og effekter. • Undertabell 2: Giverfunksjoner, dim. kriterier for ventiler og spjeldmotorer samt hva som er knyttet til av inn- og utganger på undersentral (regulator). • Undertabell 3: Funksjoner i hovedbilder, underbilder og øvrig sentralutstyr. • Utstyrsleveranse fremgår av leverandøroversikt i hver tabell. Underbilder: Styring Tilluftsvifte –JV…: Av/på - lokal/AUTO indikering. Sirkulasjonspumpe –JP…: Av/på - lokal/AUTO indikering. Måling Temperaturgivergiver –RT…: Lese og endre grenseverdier. Tilluftsvifte –JV…: Lese driftstid. Melding Temperaturgivergiver –RT…: Varsel ved passering av grenseverdi. Tidsstyring Tilluftsvifte –JV…: Lese og endre styring etter tidsprogram. Sette forlenget drift. Regulator Temperaturgiver –RT…: Endre settpunkt. Endre PID parametere. | Funksjonstabeller kan lastes ned fra: http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no Funksjonstabellene består av 3 undertabeller og omhandler følgende • Undertabell 1: Tavlefunksjoner, -utførelser og effekter. • Undertabell 2: Giverfunksjoner, dim. kriterier for ventiler og spjeldmotorer samt hva som er knyttet til av inn- og utganger på undersentral (regulator). • Undertabell 3: Funksjoner i hovedbilder, underbilder og øvrig sentralutstyr. • Utstyrsleveranse fremgår av leverandøroversikt i hver tabell. | Her må det sjekkes at funksjonstabbelene er riktig ( Hva som skal med og merking)
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Forklaring til funksjonstabell | Funksjonstabellen gir informasjon om de ulike aut.komponenter som inngår i et spesifikt anlegg. Utfylte tabeller er grunnlag for prisforespørsel.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Kolonneforklaringer | Funksjonstabell - Effektkrevende utstyr Kolonne 1/2/3 Her oppføres komponenter som inngår i leveransen, komponentnummerering i henhold til prosjektet merkesystem og leverandør av komponent. Kolonne 4 Her angis forrigling mellom komponenter vha. av releer i tavle. F. eks spjeldmotor inntaksspjeld forriglet med tilluftsvifte, tilluftsvifte forriglet med sirk.pumpe for varmebatteri. Kolonne 5 Her oppføres spenning og effekt. Enfas oppgis som 1x230V og 3-fas oppgis 3x230V. Er Ampere-styrken kjent kan også denne oppgis. Kolonne 6-7-8 Her angis hastighet på motorer. (Merk. 1/1-1/2 hastighet (Dahlander viklet) gir 1/1 og 1/3 luftmengde og 1/1 - 2/3 hastighet (separat viklet) gir 1/1 og 1/2 luftmengde.) Kolonne 9 Her angis om motorer er turtallsregulert vha. frekvensomformer. Frekvensomformer settes opp som egen komponent. Kolonne 10 Her oppgis det om motorer skal ha X/ start eller er utstyrt med mykstartere. X eller M angis i rubrikk. Kolonne 11 Her angis det hvilke motorer som skal ha prioritert kraft via nødstrøm. Kolonne 12/13/14 Her angis der hvordan el.-batterier, kjølemaskiner, tørrkjølere etc. skal styres (reguleres). Kolonne 15 Her oppgis gruppering el.-batteri deles opp i og antall trinn på kjølemaskin, tørrkjøler etc. Antall grupper angis med attributt G og antall trinn angis med attributt T. (El.-batterier reguleres via programkobler, og deles opp i inntil 6 grupper, som tilsvarer 63 trinn.) Regel for utregning av trinn er følgende: 6 grupper = 1+2+4+8+16+32 = 63 trinn 5 grupper = 1+2+4+8+16 = 31 trinn NB! Ved prosjektering bør en sørge for at batteriet deles opp slik at ett trinn hever lufttemperaturen med ca. 1,5 til 2 0C. Det er fordelaktig å regulere laveste gruppe med triac hvis gruppa ikke overstiger ca. 3kW.) Kolonne 16-26 Her angis venderposisjoner for vifter, pumper etc. I posisjon AUTO styres hhv. motoren fra SD-anlegget og/eller automatiseringsanlegget. REDUSERT DRIFT og HEL er felles for Dahlander og separat viklede motorer. Posisjonene A, B og A+B gjelder primært sirkulasjonspumper, - tvilling. Kolonne 27-28 Her angis drift- og feillamper som monteres i tavlefront for motorer, filter-, viftevakter, brann-, frosttermostater etc. Funksjonstabell - Automatikk Kolonne 29-32 Her angis giverfunksjoner forbundet med regulering. For eksempel; Temp.giver i tilluftskanal for konstant tilluftstemp. angis som "Hoved". Ved rom-/ avtrekksregulering angis temp.giver i avtrekkskanal (rom) som "Hoved" og temp.giver i tilluftskanal som "Minimumsbegrenser". Kolonne 33-35 Her angis funksjoner for frostgiver på varmebatterier og gjenvinnere. Frost varmebatteri – modulerende 3 funksjon Dette er en vanlig frostsikring av varmebatterier hvor frostgiver plasseres i returvann fra batteri. Giveren har 3 funksjoner: Overstyre shuntventil ved passering av grenseverdi, f. eks +12 °C. Synker temperaturen ytterligere etter at shuntventil har åpnet, stanses vifter og spjeld lukkes ved grenseverdi, f. eks +8 °C. Regulere returvannstemperaturen ved avslått aggr. for å hindre frostutslag ved oppstart. Settpunkt for eksempel +30 °C. Frost - stans aggr. Luft/vann Mekanisk frosttermostat i luft etter varmebatteri eller i returvann stanser vifter og åpner shuntventil ved utslag. Frosttermostat monteres som en ekstra sikkerhet til giver for mod. frost 3 funksjon. Frost varmebatteri modulerende 3 funksjon har da et lavere settpunkt, for eksempel +6 °C. NB! Husk at frosttermostat i luft må monteres riktig. Dvs. at kapillarrør må ligge i skyggen av rørene på batteriet. L eller V angis i rubrikk. Mod. frost (rim)- varmegjenvinner Denne funksjonen benyttes til å sikre gjenvinnere mot rimdannelse (kryssvekslere og batterigjenvinnere). Giver kan være av typen diff. trykk eller temp. Temp.giver monteres etter gjenvinner på avkastsiden eller i turvann til avkastbatteri etter shuntventil og pumpe (batterigjenvinner). Diff. trykkgiver monteres over gjenvinner på avkastsiden. Kolonne 36 Her angis funksjon for branntermostat i el.-batteri. Ved utslag av branntermostat legges effekt på varmebatteri umiddelbart ut og ventilasjonsaggregat stanser forsinket, ca. 3 minutter. Kolonne 37/38 Her angis om givere skal gi melding, alarmsignal eller kun leses av (erverdi). Her oppgis det også om givere skal benyttes til beregning av virkningsgrad på gjenvinnere. Dette angis i kolonne for merknader. Kolonne 39/40 Her føres for alle givernes måleenheter (°C, Pa, osv.) og innstillingsverdi (settpunkt) opp. For frostgiver angis nedre grenseverdi (8 °C), øvrige grenseverdier angis i merknadsfeltet. Angitte innstillingsverdier er kun veiledende. Kolonne 41-43 Her angis data for dimensjonering av ventiler og størrelse på spjeld (m2). Kolonne 44-51 Her angis signaler inn og ut på undersentral (regulator). Alle signaler summeres automatisk nederst i feltet. Antall signaler er kun veiledende. Funksjonstabell – Sentralenhet / PC-printer Kolonne 53-58 Her angis det hva som skal vises av informasjon om komponenter i systembildet. Kolonne 59 Fri kolonner. Kolonne 60-64 Her angis underbilder tilknyttet komponenter. Underbildene genereres for verdier og funksjoner som ikke fremgår i systembildet. Underbildenes innhold skal fremgå i funksjonsbeskrivelsen. Styringsbildet viser og betjener funksjoner som start/stopp, valg av hastighet, AUTO/lokal indikering etc. Målebildet viser og betjener måleverdier som f. eks grenseverdiinnstillinger og driftstid. Meldingsbildet viser og betjener meldinger som passering av grenseverdi og indikeringer. Tidsstyringsbildet viser og betjener funksjoner for komplett tidsstyring som døgn-, uke- og årsur samt korttidsur (forlenget drift). Regulatorbildet viser og betjener regulatorfunksjoner som Felles kravspesifikasjon Oslo kommune – Skoleanlegg 2012, del 3 Tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 131 av 149 settpunkt, innstilling av nattsenkingsparametre, fyringskurver, PID parametere. Kolonne 65-66 Kolonne for fri teksting og angivelse. Kolonnen kan benyttes for å angi blokkering av alarmer (jfr. kap.561.03). Kolonne 67-72 Her angis det hvordan alarmsignaler skal behandles og hvilken prioritet alarmene har. Normalt opereres det med 3 prioriteter. Kolonne 74-75 Her angis øvrige programfunksjoner tilknyttet komponenter. Programfunksjonene aktiviseres fra verktøylinjen (funksjonstaster/ ikoner). Kolonne 76 Her angis tilknytning til energiregistrering for systemet. Programfunksjonen aktiviseres fra verktøylinjen (funksjonstaster/ ikoner). Kolonne 77 Kolonne for fri teksting og angivelser.
D5 | [5 empty] | B5 |  |  | Systemskjemaer | Systemskjemaer kan lastes ned fra: http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no | Systemskjemaer kan lastes ned fra: http://www.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no | Her må det sjekkes at systemskjemaene er riktig ( Hva som skal med og merking).
D5 | D57 Instrumentering |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B5 | B57 Instrumentering |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D5 | [5 empty] | B5 | B58 Skal ikke benyttes
D5 | [5 empty] | B5 | B59 Andre installasjoner for tele og automatisering |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D6 Andre installasjoner |  |  |  |  | B6 | B6 Andre installasjoner
D6 | D60 Andre installasjoner, generelt |  |  | Det stilles ingen krav utover lov og forskrift. |  | B6 | B60 Andre installasjoner, generelt |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D28 Prefabrikerte rom |  |  |  |  | B6 | B61 Prefabrikkerte rom
D6 |  | D280 Prefabrikerte rom, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B6
D6 |  | D281 Prefabrikerte kjølerom |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B611 Prefabrikkerte kjølerom |  | Kjølerom skal ikke plassbygges, men settes opp av prefabrikkerte kjøleromselementer i henhold til Byggforsk byggdetaljblad 527.101. Det henvises også til Byggforsk byggdetaljblad 520.339, 523.285 og 527.245 | Nytt
D6 |  | D282 Prefabrikerte fryserom |  | Krav stilt i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B612 Prefabrikkerte fryserom |  | Fryserom skal ikke plassbygges, men settes opp av prefabrikkerte fryseromselementer i henhold til Byggforsk byggdetaljblad 527.102. Det henvises også til Byggforsk byggdetaljblad 520.339, 523.285 og 527.245. | Nytt
D6 |  | D283 Prefabrikerte baderom |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B6 |  | B613 Prefabrikkerte baderom |  | Utføres i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm, se kapittel 2. | Nytt
D6 |  | D284 Prefabrikerte skjermrom |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B6 |  | B614 Prefabrikkerte skjermrom |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B615 Prefabrikkerte sjakter |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B616 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B617 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B618 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B619 Andre prefabrikkerte rom |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D62 Person- og varetransport |  |  |  |  | B6 | B62 Person- og varetransport
D6 |  | D620 Person- og varetransport, generelt |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6
D6 |  | D621 Heiser |  | Alle nybygde heissjakter skal utformes slik at en båreheis kan monteres, jfr. boken Krav og forventninger. |  | B6 |  | B621 Heiser |  | Alle nybygde heissjakter skal utformes slik at en båreheis med kupedybde 2,1 m kan monteres. Krav til universell utforming må tilfredsstilles og fremtidig fleksibilitet ivaretas. Der det skal leveres heissjakter og heiser skal følgende krav tilfredsstilles: • Alle heiser skal utføres i henhold til TEK § 12-3 pkt.1a). Dette av hensyn til fleksibilitet i bygget og tilrettelegging for multifunksjonshandikappede i skolen i dagens og fremtidig situasjon. • Ved rehabilitering tilstrebes minimum én båreheis og for øvrig gjelder krav om minimum størrelse BxD 1,4x1,6 m. • Fri bredde i heisdør 1,1 m. • Høyde døråpning minimum 2,1 m. • Lasteevnen må minimum være 1.000 kg/13 personer. • Lasteevne skal være minimum 13 personer. • Midlere ventetid: = 30 sekunder • Tidligåpning av sentralåpnende dører. • Kapasitive detektorlister i dører. • Det skal være etasjevisere i alle etasjer utenfor heiser. • Fullkollektiv styring med frekvensregulering • Betjeningspanel i heisstol skal utstyres med kortleser for betjening ved bruk av kort. Dvs. at heisbruk skal begrenses til de med adgangskort i normal åpningstider og kan benyttes fritt utenfor normal åpningstid ved møter med eksterne etc. • I tillegg til lysende knapper skal det i heisen være talegenerator som informerer om hvilken etasje man er i. • Heishastigheten skal være minimum 1,0 m/s. • Døråpner og dørlukkerknapper i heiskupé. • Utstyr for alarmoverføring og toveis kommunikasjon. Feilmeldinger skal kunne sendes til forværelset, Undervisningsbygg Oslo KF og 110-sentralen. Valg av utstyr avklares med Undervisningsbyggs enhver tid gjeldende rammeavtaleleverandør av alarmoverføring. Ansvarlig i Eiendomsavdelingen kontaktes. • Teknisk feil skal gi alarm til automatiseringsanlegget og APS. • Heisen skal automatisk styres til etasje med rømningsvei til det fri ved brannalarm hvor den skal "parkeres" med lukkede dører etter at de har sluppet ut de som eventuelt stod i heisen. • Heisen skal automatisk gå tilbake til normaldrift etter at brannvarslingsanlegget er "tilbakestilt til normalfunksjon". Heismaskinene skal være dimensjonert slik at de normalt maksimalt belastes 80 %. Skrueheis og løftebord (for persontransport) skal ikke benyttes. Maskinrom skal plasseres på tak eller på heisstol.
D6 |  | D622 Rulletrapper |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B622 Rulletrapper |  | Ikke aktuelt.
D6 |  | D623 Rullebånd |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B623 Rullebånd |  | Ikke aktuelt.
D6 |  | D624 Løftebord |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B624 Løftebord |  | Dersom det er behov for løftebord i forbindelse med varelevering etc., skal det tilfredsstille følgende spesifikasjoner: Spesifikasjon løftebord • Lasteevne: 1000 kg • Løftehøyde: 1800 mm • Plassering av styreredskap: Ved løftebord • Hydraulisk drift: Ja • Hastighet: 0,4-0,6 m/s • Tilgjengelig sjaktmål (LxD): 2,0/1,5 m • Grubedybde: Oppgis av leverandør • Styring: Påholden knapp • Antall stopp: 2 stk. • Sjaktdører: 2 stk. tofløyede dører • Brannkrav til dører: Nei • Stoppnøyaktighet: +/- 10 mm fininnstilling • Dører lysmål (BxH): 1,5x1,8/0,9 m • Strøm art: Etter byggets nettspenning Når det gjelder løftebord, skal dette godkjennes i henhold til maskindirektiv og EN 1570, samt Arbeidstilsynets bestemmelser og gjeldende elektro- og byggeforskrifter.
D6 |  | D625 Trappeheiser |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B625 Trappeheiser |  | Skal ikke benyttes.
D6 |  | D626 Kraner |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 |  | B626 Kraner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. Kraner søkes unngått ved nybygg.
D6 |  | D266 System for fasadevask |  | Ved fasadevask benytter Undervisningsbygg Oslo KF lift. System for fasadevask benyttes kun når lift ikke lar seg benytte. |  | B6 |  | B627 Fasade- og takvask |  | Undervisningsbygg Oslo KF benytter lift ved fasadevask. System for fasadevask benyttes kun når lift ikke lar seg benytte.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B628 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B629 Annen person- og varetransport |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D63 Transportanlegg for småvarer mv. |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 | B63 Transportanlegg for småvarer mv.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B631 Dokument- og småvaretransportører |  | Leietager beslutter i hvert tilfelle.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B632 Transportanlegg for tørr og løs masse |  | Leietager beslutter i hvert tilfelle.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B633 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B634 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B635 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B636 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B637 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B638 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B639 Andre transportanlegg for småvarer med videre |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D64 Sceneteknisk utstyr |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 | B64 Sceneteknisk utstyr |  |  | Behovet for sceneteknisk utstyr må tilpasses hvert prosjekt. Det må hensyntas behovet for minimumshøyder under tak for rom med sceneteknisk utstyr. Dersom det skal være sceneteknisk utstyr bør dette tas med tidlig i prosjekteringen slik at tilstrekkelig plass og tekniske grensesnitt (eksempelvis strøm, opphengsystem, akustikk, etc.) ivaretas og prosjekteres. Ved prosjektering av sceneteknisk utstyr må det tas hensyn til brann og rømningsveier. | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 |  | B641 Belysningsanlegg for scener |  | Det skal monteres skinne innfelt i himling for scenebelysning. Det skal monteres nødvendig antall stikk, minimum 6 stk. 16A på separate styrte kurser. Det bør vurderes mekanisk heving og senking av lysskinne avhengig av høyde under tak. Det skal være tilrettelagt for styring av lys fra kontrollpanel for sceneutstyr. | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 |  | B642 Scenetepper og inndekninger |  | Sceneteppet skal være brannsikkert og styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. Det skal monteres blendingsgardiner (der solavskjerming ikke dekker behovet) som skal styres elektrisk fra kontrollpanel for sceneutstyr. | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 |  | B643 Akustiske reguleringssystemer |  | Behov avklares i hvert enkelt prosjekt. | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 |  | B644 Scenegulv og tribuner |  | Ved bygging av tribuner skal primært teleskoptribuner benyttes for å sikre fleksibilitet. | Nytt
D6 | D65 Avfall og støvsuging |  |  |  |  | B6 | B65 Avfall og støvsuging
D6 |  | D650 Avfall og støvsuging, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B6
D6 |  | D651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall |  | Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i avfallsrom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha avløp, slik at det kan spyles rent. Det skal være egen adkomst til avfallsrommet skilt fra elevenes ferdselsområde. Fraksjoner for kildesortering i sentral avfallstasjon for oppsamling av avfall før bortkjøring fra bygningen: • restavfall • papp/papir • husholdningsavfall • plast • glass/hermetikk/metall • EE-bur • farlig avfall Det skal legges til rette for kompostering der dette er mulig. Samme fargekoder og symboler skal brukes på alle avfallsbeholdere innendørs og utendørs. For oppsamling og behandling av avfall i hvert enkelt rom jfr. Krav og forventninger, kapittel D651 og for oppsamling og behandling av avfall i utvendig jfr. kapittel D773.6. |  | B6 |  | B651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall |  | Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i avfallsrom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være avkjølt (for eksempel plassert i kjeller), låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha vannkran og avløp, slik at det kan spyles rent. Det skal være egen adkomst til avfallsrommet skilt fra ferdselsområde. Fraksjoner for kildesortering i sentral avfallstasjon for oppsamling av avfall før bortkjøring fra bygningen: • Restavfall • Papp/papir • Husholdningsavfall • Plast Glass/hermetikk/metall • EE-bur • Farlig avfall (annet spesialavfall) Det skal legges til rette for kompostering der dette er mulig. Samme fargekoder og symboler skal brukes på alle avfallsbeholdere innendørs og utendørs. I skolene uten kantine skal det være følgende fraksjoner for kildesortering i avfallsstasjoner i hvert enkelt undervisningsrom (ikke grupperom): • Husholdningsavfall • Papir/papp • Melkekartonger • Restavfall Det skal legges til rette for kildesortering på alle nivåer i virksomheten. Det henvises for øvrig til Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1. | Nytt om kildesortering for skoler uten kantine. Kildesortering skal være på alle nivåer er nytt.
D6 |  | D652 Sentralstøvsuger |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B6 |  | B652 Sentralstøvsuger |  | Det skal ikke installeres sentralstøvsuger.
D6 |  | D653 Pneumatisk søppeltransport |  | Det skal ikke bygges pneumatiske søppeltransportanlegg. |  | B6 |  | B653 Pneumatisk søppeltransport |  | Det skal ikke bygges pneumatiske søppeltransportanlegg.
D6 | [5 empty] | B6 |  | B654 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B655 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B656 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B657 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B658 Skal ikke benyttes
D6 | [5 empty] | B6 |  | B659 Andre installasjoner for avfall og støvsuging |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D6 | D66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 | B66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. | Nytt
D6 | D67 Løs spesialutrustning for virksomhet |  |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B6 | B67 Løs spesialutrustning for virksomhet |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 | B68 Skal ikke benyttes |  |  |  | Nytt
D6 | [5 empty] | B6 | B69 Andre tekniske installasjoner |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. | Nytt
D7 | D7 Utendørs |  |  |  |  | B7 | B7 Utendørs
D7 | D70 Utendørs, generelt |  |  | Utendørsarealer skal være universelt utformet, jfr. krav i kapittel C. |  | B7 | B70 Utendørs, generelt |  |  | Uteanlegget skal være både rekreasjonsareal og læringsareal for skolen, samt en ressurs for nærområdet. Skolenes utendørsarealer skal utformes med tanke på å stimulere til aktivitet og sosialt samvær, og være et attraktivt uteområde for barn i alle aldre. Valg og plassering av lekeapparater skal være gjennomtenkt, og det skal være en helhet i utformingen av lekeområdet. Uteområdet skal ha rom for både rolige og aktive områder. Utearealet skal søkes utnyttet maksimalt med tanke på plassering av apparater og aktiviteter. Utformingen av uteområder skal planlegges slik at mobbing og hærverk forebygges og det er enkelt å ha oversikt over området. Det bør tidlig etableres en prosjektgruppe med representanter både fra UBF og skolen. Det skal foreligge en utomhusplan og en plan for brukermedvirkning. Apparatenes leverandører kan med fordel også involveres tidlig i prosessen. Utendørsarealer skal være universelt utformet og følge NS 11001 Universell utforming av byggverk, jfr. krav i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Overordnet kravspesifikasjon.
D7 | [5 empty] | B7 |  |  | Opparbeiding av uteområde | Ved prosjektering av teknisk infrastruktur skal plasseringen av kummer og tanker (rør, ledninger, kabler, trekkerør etc.) skje på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med viktige elementer i uteområdet eller nedbygging av verneverdig natur for eksempel biologisk mangfold. Prosjekteringen av utearealet må også ta hensyn til eventuell vannproblematikk, i forhold til drenering etc. En eventuell skjerming skal være et estetisk tilskudd til anlegget for eksempel gitter for klatreplanter. Det skal også tas hensyn til eventuelle fremtidige installasjoner, konstruksjoner og utstyr, eksempelvis lekeapparater, som skal monteres i grunnen.
D7 | [5 empty] | B7 |  |  | Takterrasser | Ved bruk av takterrasser som oppholdsarealer for elever, se kapittel B261.3.
D7 | D71 Bearbeidet terreng |  |  |  |  | B7 | B71 Bearbeidet terreng |  |  | Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig. All tilslutning til bygg skal gjøres slik at bygget faller naturlig inn i terrenget. Ved bearbeiding av terreng skal det gis rom for fleksibilitet ifm. endret bruk av bygningen. Det skal tas hensyn til biologisk mangfold. Terrenget skal ivareta barns behov for allsidig lek og aktivitet, ved for eksempel akebakker.
D7 |  | D710 Bearbeidet terreng, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7
D7 |  | D711 Grovplanert terreng |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 511 og 513. |  | B7 |  | B711 Grovplanert terreng |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 511 og 513.
D7 |  | D712 Drenering |  | Jfr. kapittel D212 Fuktsikring av bygninger (drenering). Lokal overvannshåndtering utføres iht. Byggforsk detaljblad 514.114. Støttemurer skal dreneres iht. Byggforsk detaljblad 517.342. |  | B7 |  | B712 Drenering |  | Jfr. kapittel B212 Fuktsikring av bygninger (drenering). Lokal overvannshåndtering utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 514.114. Støttemurer skal dreneres i henhold til Byggforsk detaljblad 517.342. Overvann skal behandles lokalt i den grad det lar seg gjøre. Terrenget skal arronderes for naturlig avrenning. Dersom det planlegges åpne vannrenner skal disse være grunne og ikke hindre ferdsel. Det skal ikke være stående vann.
D7 |  | D713 Forsterket grunn |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 511 og 513. |  | B7 |  | B713 Forsterket grunn |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 511 og 513. Det skal tilstrebes en terrengforming som ikke medfører behov for forsterket grunn. Alle planeringsarbeider skal planlegges med sikte på å unngå erosjonsskader. For å unngå bruk av geonett eller tett beplantning for å binde skråninger kan løsninger som trapping av terreng velges.
D7 |  | D714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 515. |  | B7 |  | B714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  | Det henvises til Byggforsk detaljblad serie 515. Grøfter skal prosjekteres slik at disse ikke kommer i konflikt med uteområdene, og fundamentering av utstyr og installasjoner på lekeområdene. | Prosjektering og plassering av grøfter er nytt
D7 | [5 empty] | B7 |  | B715 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B716 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B717 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B718 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B719 Annen terrengbearbeiding |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 | D72 Utendørs konstruksjoner |  |  |  |  | B7 | B72 Utendørs konstruksjoner |  |  | Plassering av konstruksjoner må tilpasses slik at det blir minst mulig inngrep i rotsone på trær som skal bevares. Pass på at mellomrom og åpninger tilfredsstiller sikkerhetskrav, samt at det ikke er skarpe kanter hvor barn kan skade seg. | Nytt
D7 |  | D720 Utendørs konstruksjoner, generelt |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7
D7 |  | D721 Støttemurer og andre murer |  | Ved sprang i terrenget hvor sikring er nødvendig skal det bygges gravitasjonsmur i naturstein (vedlikeholdsfritt), jfr. Byggforsk detaljblad 517.342. Stablestein av betong skal ikke benyttes. |  | B7 |  | B721 Støttemurer og andre murer |  | Ved sprang i terrenget hvor sikring er nødvendig skal det bygges gravitasjonsmur i naturstein (vedlikeholdsfritt), jfr. Byggforsk detaljblad 517.342. Stablestein av betong skal ikke benyttes. Alle støttemurer og andre konstruksjoner skal vurderes samlet i tilknytning til bygg eller helhetlig i forhold til planering av tomt. | Nytt at alle støttemurer og andre konstruksjoner skal vurderes.
D7 |  | D722 Trapper og ramper i terreng |  | Utvendig trapper og ramper skal unngås. Terrengtilpasning foretrekkes jfr. universell utforming. Se også D261. |  | B7 |  | B722 Trapper og ramper i terreng |  | Utvendig trapper og ramper skal unngås. Terrengtilpasning foretrekkes jfr. universell utforming. Ramper skal ikke bygges i metall, men det bør være stålrist av hensyn til rullestolbrukere. Se også B283. | Materialtype for ramper samt henvisningen er nytt.
D7 |  | D723 Frittstående skjermtak, leskur mv. |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B723 Frittstående skjermtak, leskur mv. |  | Det bør bygges takoverbygg for utendørs opphold for elever, særlig i eldre skoletrinn. Kan gjerne være i forlengelse av bygningen. Det stilles samme krav til utførelse av skjermtak som til baldakiner, jfr. kapittel B286. Bruk av skjermtak i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern. Ved overdekking skal følgende forhold vurderes: • Tilpasning til annen bebyggelse på tomten. • Mulighet for klatring og sikkerhet i forhold til dette. • Mulighet for beplanting (klatreplanter). • Grad av gjennomsiktighet og visuell kontroll fra omgivelsene. • Belysning i forbindelse med overdekket eller skjermet uteplass. | Nytt
D7 |  | D724 Svømmebassenger mv. |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, idretts- og svømmehaller. |  | B7 |  | B724 Svømmebassenger mv. |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, idretts- og svømmehaller | Nytt
D7 |  | D725 Gjerder, porter og bommer |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B725 Gjerder, porter og bommer |  | Gjerdeløsninger skal alltid vurderes ut fra tomtas og byggets forutsetninger. Skolegårder skal adskilles fra motorisert areal med gjerde, porter og bommer. Gjerder skal utføres som troax-gjerde (netting) med ”håndløper” med høyde 1,2 m. Toppjernet må monteres slik at den flate siden kommer inn, det samme gjelder ståltrådender og sidejern. Det skal monteres gjerde ved vertikal nivåforskjell over 0,6 m. Vertikalt er i denne sammenheng helning større enn 45 grader. Det skal være kjørbar port for vedlikeholdskjøretøy eventuelt brannbil inn på uteområdet. Kjørbare porter skal ha egen gangport. Porter skal ha barnesikring. Gangporter/grinder skal ha en passasjebredde på minimum 1 m. Skal det monteres bom av type Oslo-bommen ved behov. Det skal monteres porttelefon ved denne ved behov. Maks avstand mellom gjerdeelementer, og mellom gjerdeelement og grunn er 0,9 m. | Nytt
D7 |  | D726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner |  | Jfr. krav til tak over rom under terreng i kapittel D227.2. Jfr. også D361 Kanalnett i grunnen. |  | B7 |  | B726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner |  | Jfr. krav til tak over rom under terreng i kapittel B261.2. | Ny henvisning.
D7 |  | D727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner |  | Åpne overvannsrenner, -rister og kumlokk skal fortrinnsvis plasseres utenfor gangsoner. Der dette ikke er mulig skal rister og kumlokk legges i plan med overflatedekke og ha en utforming som hindrer at hjul setter seg fast eller ha en utforming som hindrer ferdsel og fremkommelighet eller kan gi snublefare. Overvannskummer sikres med sandfang eller tilsvarende, for å sikre at sand og gjenstander fra barns lek blir fanget opp. Sandfangkummer utstyres med slukrist. I terreng kan hjelpesluk ha kuppelrist. Kumlokk skal være tette, ristlokk må unngås. Eventuelle ristlokk må plasseres lengst vekk fra lekeområde, helst utenfor tomten. Kumlokk og rammer skal ha d=650. Lokk i vei/gangvei skal være kjøresterkt. Kummer skal alltid ha lokk med pinnesikre spetthull og tilfredsstille NS 1992. | Nytt
D7 | [5 empty] | B7 |  | B728 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B729 Andre utendørs konstruksjoner |  | For utendørs amfi er det krav til 0,6 m inntrinn og 0,4 m opptrinn. Amfiet skal bestå av vedlikeholdsfritt materiale, eksempelvis granitt. | Nytt
D7 | D73 Utendørs røranlegg |  |  |  |  | B7 | B73 Utendørs røranlegg | Utendørs røranlegg |  | I områder med rotsoner for trær som skal bevares anvendes grunne grøfter for å redusere grøftebredden. Det henvises for øvrig til kapittel B31 Sanitærinstallasjoner.
D7 |  | D730 Utendørs røranlegg, generelt |  | Det henvises til kapittel D31 Sanitærinstallasjoner. |  | B7
D7 |  | D731 Utendørs VA |  | Det skal bygges system for overflateavvanning, med avløpsrenner, overvannssluk, avløpsledninger osv. Terrengplanlegging og plassering av overvannsavløp skal koordineres slik at overvann ikke på noe sted kan renne inn i bygninger. Jfr. krav om fall fra bygg jfr. kapittel D212. |  | B7 |  | B731 Utendørs VA |  | Det skal bygges system for overflateavvanning, med avløpsrenner, overvannssluk, avløpsledninger osv. Terrengplanlegging og plassering av overvannsavløp skal koordineres slik at overvann ikke på noe sted kan renne inn i bygninger. Jfr. krav om fall fra bygg kapittel B21. Vannuttak for rengjøring av plasser, veier, vanning av grøntanlegg med videre skal ha frostfri utekran med nøkkel montert på bygningskroppen. Dimensjon minimum 1”.
D7 |  | D732 Utendørs varme |  | Konstruksjoner skal utføres slik at avisingsanlegg ikke er nødvendig. Anlegg for snøsmelting/ avising kan medtas, etter særskilt godkjenning av UBF, om nødvendig: • foran de mest trafikkerte dører og porter, bl.a. av hensyn til redusert renholdsbehov og fastfrysing. • I betongtrapper som fører til innganger • I bratte deler av trafikkerte arealer • I massive ramper for bevegelseshemmede • Takrenne nedløp |  | B7 |  | B732 Utendørs varme |  | Konstruksjoner skal utføres slik at avisingsanlegg ikke er nødvendig. Ved bruk av takterrasse kan det likevel være nødvendig med snøsmelteanlegg for å opprettholde rømningsveier i vinterhalvåret. Ved bygging av takterrasser, se kap. B261.3. Anlegg for snøsmelting/ avising kan medtas, etter særskilt godkjent fravik, om nødvendig: • Foran de mest trafikkerte dører og porter, blant annet av hensyn til redusert renholdsbehov og fastfrysing. • I betongtrapper som fører til innganger. • I bratte deler av trafikkerte arealer. • I massive ramper for bevegelseshemmede. • Takrenne nedløp Når utendørs snøsmelteanlegg anlegges, skal det tas hensyn til universell utforming.
D7 |  |  | Automatikk/ styring: | Det forutsettes at snøsmelteanlegget utføres med automatikk for styring med temperatur- og fuktighetsdetektor i øvre asfaltlag samt tilknyttet SD/EIB-anlegget. Varmeanleggene skal inngå i en prioriteringsliste og kunne automatisk kobles ut av maksimalvokteranlegget. |  | B7 |  |  | Automatikk/ styring: | Det forutsettes at snøsmelteanlegget utføres med automatikk for styring med temperatur- og fuktighetsdetektor i øvre asfaltlag. Anlegget skal styres etter værprognoser fra et meteorologisk institutt Følende utstyr for snøsmelteanlegg skal monteres lokalt i styreskap ute på anlegget: • Retningsbestemt jordfeilvarsler. • Solid State relé for styring av varmeelementene • Undersentral med digitale og analoge I/O for overvåking og styring. • Alarm med jordfeilvern utløst Varmeanleggene skal inngå i en prioriteringsliste og kunne automatisk kobles ut av maksimalvokteranlegget. Snøsmelteanlegget må ha et IP-basert grensesnitt. Hvis det etableres frostutsatte nedløpsrør, takrenner, taksluk, generelle sluk, etc. skal disse ha varmekabler som styres av elektroniske maks/min termostat.
D7 |  | D733 Utendørs brannslokking |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B733 Utendørs brannslokking |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 |  | D734 Utendørs gassinstallasjoner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B734 Utendørs gassinstallasjoner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 |  | D735 Utendørs kjøling for idrettsbaner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B735 Utendørs kjøling for idrettsbaner |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 |  | D736 Utendørs luftbehandlingsanlegg |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B736 Utendørs luftbehandlingsanlegg |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 |  | D737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter. |  | B7 |  | B737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 |  | D738 Utendørs fontener og springvann |  | Det skal monteres utekraner på bygningskroppen for vannuttak for rengjøring av plasser og veier samt for vanning av skolens grøntanlegg. Det skal ikke monteres vannfontener. |  | B7 |  | B738 Utendørs fontener og springvann |  | Det skal ikke monteres vannfontener.
D7 | [5 empty] | B7 |  | B739 Andre utendørs røranlegg |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrifter.
D7 | D74 Utendørs elkraft |  |  |  |  | B7 | B74 Utendørs elkraft |  |  | Alt utvendig kabelanlegg skal utføres som røranlegg i grøft. Reserverør med trekketråd med 4 x ø110 mm skal alltid medtas fra offentlig tilknytningspunkt til inntakspunkt og mellom bygg. Det skal opparbeides et komplett anlegg for el. og tele/data tilknyttet til offentlig nett. Det skal medtas utendørs stikkontakt til bruk for utendørs elektrisk utstyr, min plassert ved hver utekran for vann.
D7 |  | D740 Utendørs elkraft, generelt |  | Alt utvendig kabelanlegg skal utføres som røranlegg i grøft. Reserverør med trekketråd skal alltid medtas mellom bygg. |  | B7
D7 | [5 empty] | B7 |  | B741 Skal ikke benyttes
D7 |  | D742 Utendørs høyspent forsyning |  | Det henvises til kapittel D42 vedrørende krav til stråling. |  | B7 |  | B742 Utendørs høyspent forsyning |  | Det henvises til kapittel B42 vedrørende krav til stråling. Utendørs høyspentforsyning skal ikke gå over lekeområder eller oppholdsarealer.
D7 |  | D743 Utendørs lavspent forsyning |  | Alle utvendige kabler skal legges godt beskyttet evt. ligge i rør. Det skal monteres utvendige stikkontakter ved utgangsdører. Disse skal være innfelt i vegg i låsbare og vandalsikre skap. |  | B7 |  | B743 Utendørs lavspent forsyning |  | Alle utvendige kabler skal legges godt beskyttet og ligge i rør. Det skal monteres utvendige stikkontakter ved utgangsdører. Disse skal være innfelt i vegg i låsbare og vandalsikre skap. Ved utendørs el.-anlegg må det påsees at feltstrømmer elektromagnetisk stråling minimaliseres i forhold til bruks- og oppholdsarealer.
D7 |  | D744 Utendørs lys |  | For gangveier, stier og på fasade skal det medtas belysning som angitt av Selskap For Lyskultur eller tilsvarende ytelse, materialvalg og kvalitet. Det skal benyttes vandalsikre armaturer. Det henvises til boken Krav og forventninger, kapittel D44 Lys. |  | B7 |  | B744 Utendørs lys |  | For gangveier, stier og på fasade skal det medtas belysning som angitt av Lyskultur eller tilsvarende ytelse, materialvalg og kvalitet. Det skal benyttes vandalsikre armaturer. Belysningsanlegget utformes for å kunne ivareta tilgjengelighet, sikkerhet og muligheten for overvåkning av uteområdet.
D7 |  |  | D744.1 Utvendig belysning | Følgende utvendig arealer skal ha følgende ha belysning: • Skolegård • Interne veier • Parkeringsplasser • Inngangspartier • Takoverbygg • Lys langs fasadene • Lys over hovedinnganger og bi-innganger og evt. porter • Lys ved alle inn- og nedkjøringer • Utvendig miljøbelysning • Ballbaner og idrettsanlegg (vurderes individuelt) |  | B7 |  |  | B744.1 Utvendig belysning | Følgende utvendig arealer skal ha belysning: • Skolegård • Interne veier • Parkeringsplasser • Over inngangspartier som hovedinnganger og biinnganger og eventuelle porter • Takoverbygg • Langs fasadene • Alle inn- og nedkjøringer • Park- og lekeområder • Utvendig miljøbelysning • Ballbaner og idrettsanlegg (vurderes individuelt) Dette er i tillegg til øvrige områder gitt i Kravspesifikasjon for skoleanlegg, del 1. Av hensyn til hærverk skal lys monteres 3 m over bakken.
D7 |  |  | D744.2 Belysningstyper | De utvendige lysanleggene må integreres i SD/EIB-anlegget. Belysningen skal tilpasses belysningen av tilstøtende arealer og ikke direkte mot vindu. |  | B7 |  |  | B744.2 Belysningstyper | Belysningen skal tilpasses belysningen av tilstøtende arealer og ikke direkte mot vindu. Denne skal heller ikke være blendende for synshemmede/svaksynte. Belysningsarmaturene skal ha en utførelse som gjør montasje/ nedtakning og istandsetting av skjerm/raster, lyskildeskift og renhold lett å utføre. Det skal benyttes hærverkssikre armaturer. Det benyttes generelt LED-lyskilder for utendørsbelysning med fargetemperatur på ca. 4000K. Det skal utarbeides en belysningsplan med angivelse av lux.
D7 |  |  | D744.3 Lysstyring | Utebelysningen styres over kontaktorer med fotoceller, men med mulighet for manuell og ur styring. Det skal brukes bevegelsesdetektor i områder nærmest bygninger for å holde uønskede personer borte. |  | B7 |  |  | B744.3 Lysstyring | Utebelysningen styres over kontaktorer med fotoceller, men med mulighet for manuell overstyring og urstyring. Det skal brukes bevegelsesdetektor for armaturer som lyser opp i områder nærmere enn 10 m fra bygning, skur og parkeringsplass. Bevegelsesdetektor skal overstyre alle bryterfunksjoner for utelys som en del av overvåkningen av uteområdet utenom åpningstid. Effektbelysningen skal ha lysdemping.
D7 |  | D745 Utendørs elvarme |  | Jfr. kapittel D4 Elkraft. |  | B7 |  | B745 Utendørs elvarme |  | Jfr. kapittel B4 Elkraft og kapittel B732 Utendørs varme.
D7 |  | D746 Utendørs reservekraft |  | Det skal ikke bygges reservekraftanlegg. |  | B7 |  | B746 Utendørs reservekraft |  | Det skal ikke bygges reservekraftanlegg.
D7 | [5 empty] | B7 |  | B747 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B748 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B749 Andre installasjoner for utendørs elkraft |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 | D75 Utendørs tele og automatisering |  |  |  |  | B7 | B75 Utendørs tele og automatisering
D7 |  | D750 Utendørs tele og automatisering , generelt |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg. |  | B7
D7 | [5 empty] | B7 |  | B751 Skal ikke benyttes
D7 |  | D752 Utendørs integrert kommunikasjon |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B752 Utendørs integrert kommunikasjon |  | Det henvises til kapittel B52.
D7 |  | D753 Utendørs telefoni og personsøking |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B753 Utendørs telefoni og personsøking |  | Krav til porttelefonisystemene er stilt i kapittel B53 og skal være med kamera og monitor. Det presiseres at det skal benyttes IP-basert grensesnitt og web-kamera. Utvendig plassert utstyr skal være hærverkssikret og med spesialinnfesting
D7 |  | D754 Utendørs alarm og signal |  | Krav til utendørs brannalarm er stilt i kapittel D5. Øvrige krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B754 Utendørs alarm og signal |  | Krav til utendørs brannalarm er stilt i kapittel B54.
D7 |  | D755 Utendørs lyd og bilde |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B755 Utendørs lyd og bilde |  | Krav til utendørs lyd og bilde er stilt i kapittel B55.
D7 |  | D756 Utendørs automatisering |  | Det henvises til boken Kravspesifikasjon, styring tekniske anlegg, kapittel D56. |  | B7 |  | B756 Utendørs automatisering |  | Det henvises til kapittel B56.
D7 | [5 empty] | B7 |  | B757 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B758 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 | D76 Veier og plasser |  |  |  |  | B7 | B76 Veier og plasser |  |  | Ved valg av dekker skal egnethet i forhold til både aktivitet og vedlikehold vurderes. Det legges vekt på variasjon i dekketyper. Uteområdet skal planlegges slik at kjøring i elevers oppholdsarealer ikke skal forekomme. Eksempelvis skal varelevering og søppeltømming skje utenfor skolegård og lekeområder, så vel som avlevering av elever. Det skal legges til rette for snødeponering på skolens tomt. | Nytt |  | 2013-02-12 | Thomas Ruud Kleppe | Det målegges til rett slik for rasjonell snøbrøyting samt utarbeide brøytekart. Kartene bør ha areal, snødeponier, avmerking for nivåforskjeller, gummimatter og annet som må hensyntas.
D7 |  | D760 Veier og plasser, generelt |  | Ingen generelle krav. |  | B7
D7 |  | D761 Veier |  | Gang- og biltrafikk skal holdes atskilt. Det skal være opparbeidede gangveier som mest mulig bør følge naturlige ferdselslinjer og på enkel måte forbinde de ulike avdelingene/sonene i skoleanlegget. På vinterstid skal alle gangveiene og selve skolegården lett kunne ryddes for snø med maskinelt utstyr. Kummer med vannuttak skal lett kunne ryddes for snø for å sikre enkel tilgang for brannvesen ved evt. brann. |  | B7 |  | B761 Veier |  | Gang- og biltrafikk skal holdes atskilt. Det skal være opparbeidede gangveier som mest mulig bør følge naturlige ferdselslinjer og på enkel måte forbinde de ulike avdelingene/sonene i anlegget. På vinterstid skal alle gangveiene og bruksområdene lett kunne ryddes for snø med maskinelt utstyr. Kummer med vannuttak skal lett kunne ryddes for snø for å sikre enkel tilgang for brannvesen ved eventuell brann. Belegg skal ha en bæreevne og overflateegenskaper slik at: • Det gir fast og jevnt dekke slik at hjul, etc. ikke synker ned. • God friksjon/glidefasthet skal ivaretas i våt og tørr tilstand. • Nivåforskjeller skal ikke overstige 20 mm. • Åpne fugebredder i de valgte dekketyper skal ikke være mer enn 10 mm. | Kulepunktene om bæreevne og overflateegenskaper er nytt.
D7 |  |  | D761.1 Gang- og sykkeltrafikk | Hovedinngangen og hovedadkomst skal skjermes for bilkjøring til og fra. Ved nybygg skal Oslo-bommen installeres med nøkkelsystem. |  | B7 |  |  | B761.1 Gang- og sykkeltrafikk | Hovedinngangen og hovedadkomst skal skjermes for bilkjøring til og fra. Ved nybygg skal Oslo-bommen installeres med nøkkelsystem.
D7 |  |  | D761.2 Biltrafikk | All biltrafikk skal stanse ved skolens felles parkeringsplass. Unntak: • Lomme for av- og påstigning skal tilrettelegges for funksjonshemmede elever som er avhengig av biltransport til skolen. Kun i særskilte tilfeller skal kjøring til hovedinngang forekomme. • Brannbil, sykebil og brøytebiler • Varetransport Utvendige veier og plasser dimensjoneres for adkomst med utrykningskjøretøy. Hovedatkomstveien skal være minimum 3 meter bred. |  | B7 |  |  | B761.2 Biltrafikk | All biltrafikk skal stanse ved skolens felles parkeringsplass. Unntak: • Lomme for av- og påstigning skal tilrettelegges for funksjonshemmede elever som er avhengig av biltransport til skolen. Kun i særskilte tilfeller skal kjøring til hovedinngang forekomme. • Brannbil, sykebil og brøytebiler • Varetransport Utvendige veier og plasser dimensjoneres etter BRE sine retningslinjer. Hovedatkomstveien skal være minimum 3 m bred. | Dimensjonering av veier og plasser etter BRE`s rettningslinjer
D7 |  |  | D761.3 Varetransport, avfallshåndtering | Det bør være egne adkomster atskilt fra elevenes ferdselsområder for varetransport og servicebiler, og dimensjonert for tyngre kjøretøyer. Det skal legges til rette for kildesortering på alle nivåer i virksomheten. Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i rom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha avløp, slik at det kan spyles rent. |  | B7 |  |  | B761.3 Varetransport, avfallshåndtering | Det bør være egne adkomster atskilt fra ferdselsområder for varetransport og servicebiler, og dimensjonert for tyngre kjøretøyer. Det skal legges til rette for kildesortering på alle nivåer i virksomheten. Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres i rom med lett tilgang for renovasjonsbil. Rommet skal være låsbart, skadedyrsikkert og utstyrt med avtrekksvifte. Rommet skal ha avløp, slik at det kan spyles rent. Se kap. B651. | Ordet elevenes er fjernet forran ferdselsområder. Henvinsing til B651 er nytt.
D7 |  |  | D761.4 Materialbruk, utførelse | Veier og plasser skal asfalteres, ha gjennomgående felter og striper av smågatestein eller brostein satt i mørtel. og felt ned i asfalten som markeringer. Belegg for gangveier og plasser utføres iht. Byggforsk detaljblad 517.112, dog skal betongprodukter beskrevet i pkt 1 ikke benyttes. Gress legges iht. Byggforsk detaljblad 517.121. |  | B7 |  |  | B761.4 Materialbruk, utførelse | Veier og plasser skal asfalteres, ha gjennomgående felter og striper av små-gatestein eller brostein satt i mørtel og felt ned i asfalten som markeringslinjer. Belegg for gangveier og plasser utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 517.112, dog skal betongprodukter beskrevet i pkt. 1 ikke benyttes. Ved valg av materialer skal det tas hensyn til slitasje på lekeapparater. | Henvinsng til legging av gress er fjernet, mens valg av materialer i forhold til slitaasje på lekeapparater er nytt.
D7 |  | D762 Plasser |  |  |  | B7 |  | B762 Plasser
D7 |  |  | D762.1 Lomme for av/ påstigning | Det skal opparbeides en lomme med muligheter for av- og påstigning ved kjøring og henting av elever som er direkte tilknyttet gangvei, men fysisk adskilt med pullører eller tilsvarende. Lommen må være dimensjonert for buss. |  | B7 |  |  | B762.1 Lomme for av/ påstigning | Det skal opparbeides en lomme med muligheter for av- og påstigning ved kjøring og henting av elever som er direkte tilknyttet gangvei, men fysisk adskilt fra kjørevei med kantstein, pullerter eller tilsvarende (belysningspullerter skal ikke benyttes). Lommen skal være dimensjonert for minibuss for HC-transport eller større buss. | Den fysiske adskillelsen samt dimmensjonering av lomme er endret.
D7 |  |  | D762.2 Parkering | Parkeringsplasser skal plasseres atskilt fra skoleelevenes ferdselsområder. Antall biloppstillingsplasser skal være i henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnormen for næring og offentlige formål i Oslo utgitt av Plan- og Bygningsetaten. Det presiseres at det skal avsettes egne gjesteplasser og plasser for rullestolbrukere. Antall sykkelplasser skal være i henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnormen for næring og offentlige formål i Oslo utgitt av Plan- og Bygningsetaten. Det skal settes opp sykkelstativer for personalet og for elever. Disse skal være slik at syklene kan låses fast til stativene. | Om ladestasjon for el-motorvogn lar seg installere innenfor tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for el-motorvogn skal slik monteres. | B7 |  |  | B762.2 Parkering | Parkeringsplasser skal plasseres atskilt fra ferdselsområder. Antall biloppstillingsplasser skal være i henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnormen for næring og offentlige formål i Oslo utgitt av Plan- og bygningsetaten. Det presiseres at det skal avsettes egne gjesteplasser og plasser for rullestolbrukere. Antall sykkelplasser skal være i henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnormen for næring og offentlige formål i Oslo utgitt av Plan- og bygningsetaten. Det skal settes opp sykkelstativer for personalet og for elever. Disse skal være slik at syklene kan låses fast til stativene. Om ladestasjon for el.-motorvogn lar seg installere innenfor tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for el.-motorvogn, skal slik monteres. | Revidert tekst om ladestasjon for el bil
D7 |  |  | D762.3 Lekeområder | Lekeplassutstyr skal til enhver tid tilfredsstille følgende krav: LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester FOR 1996-07-19 nr 703: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr FOR 2003-04-25-486: Forskrift om miljørettet helsevern FOR 1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). NS-EN 1176-1/7: Lekeplassutstyr NS-EN 1177: Støtabsorberende lekeplassunderlag – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Lekeplassutstyr skal ikke ha bart metall (fordi barn kan feste tunga si…), forankring i bakken skal ikke være av trevirke og stolper skal kunne skiftes uten å grave opp underlaget. Fallunderlag til lekeplassutstyr skal være av gummi eller tilsvarende fast materiale og fallunderlaget skal rammes inn. Fallunderlaget skal være drenerende. Sikkerhetssoner skal tilfredsstille forskrift. Sandbasseng skal ikke plasseres inntil fasade av hensyn til drenering og minst 15 m fra inngang av hensyn til innvendig renhold. Ballbaner må plasseres minst 30 m fra vinduer og solavskjerming. Evt. kan dette området sikres med ballnett av troaksgjerde nederste 2 meter og 5 m ballnett over. |  | B7 |  |  | B762.3 Lekeområder | Det skal anvendes bestandige materialer som er vedlikeholdsvennlige og som tåler tiltenkt bruk. Det skal ikke benyttes materialer og produkter som vanskeliggjør service og reparasjon. Lekeplassutstyr skal til enhver tid tilfredsstille følgende krav: LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester FOR 1996-07-19 nr 703: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr FOR 2003-04-25-486: Forskrift om miljørettet helsevern FOR 1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). NS-EN 1176-1/7: Lekeplassutstyr NS-EN 1177: Støtabsorberende lekeplassunderlag – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Lekeplassutstyr skal ikke ha ubeskyttet bart metall. Forankring i bakken skal ikke være av trevirke og stolper skal kunne skiftes uten å grave opp underlaget. Fallunderlag til lekeplassutstyr skal være av gummi eller tilsvarende fast materiale og fallunderlaget skal rammes inn. Fallunderlaget skal være drenerende. Sikkerhetssoner skal tilfredsstille forskrift. Sandbasseng skal ikke plasseres inntil fasade av hensyn til drenering og minst 15 m fra inngangsdør av hensyn til innvendig renhold og innemiljø. Ballbaner må plasseres minst 30 m fra vinduer og solavskjerming. Eventuelt kan dette området sikres med ballnett av troax-gjerde nederste 2 m og 5 m ballnett over. Lekeapparater skal ikke plasseres nærmere enn 2 m fra interne veier og plasser/områder som er planlagt brøytet om vinteren. Ved planlegging av uteområder skal det også tas hensyn til bevegelse og kommunikasjon mellom de ulike aktivitetssonene.
D7 |  |  | D762.4 Veiledning utførelse | Sandkasse utføres med drens asfalt og ikke fiberduk under sand. |  | B7 |  |  | B762.4 Veiledning utførelse | Sandkasse må dreneres, ha filterduk beskyttet med drensasfalt og byggbar sand.
D7 |  |  | D762.5 Materialbruk, utførelse | Veier og plasser skal asfalteres, ha gjennomgående felter og striper av smågatestein eller brostein satt i mørtel. og felt ned i asfalten som markeringer. Belegg for gangveier og plasser utføres iht. Byggforsk detaljblad 517.112, dog skal betongprodukter beskrevet i pkt 1 ikke benyttes. Gress legges iht. Byggforsk detaljblad 517.121. |  | B7 |  |  | B762.5 Materialbruk, utførelse | Veier og plasser skal asfalteres, ha gjennomgående felter og striper av smågatestein eller brostein satt i mørtel, og felt ned i asfalten som markeringer. Belegg for gangveier og plasser utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 517.112, dog skal betongprodukter beskrevet i pkt. 1 ikke benyttes. Jfr. kapittel B761.4. Gress legges i henhold til Byggforsk detaljblad 517.121. I lekeområder kan plasstøpt gummi med fordel benyttes.
D7 |  | D763 Skilter |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B763 Skilter |  | Husk å tilpasse til mennesker med orienteringsproblemer, svaksynte, etc. Utvendig skilting skal harmonere med innvendig skilting. Alle adkomster til skolen skal skiltes med henvisning til utvendig hoved-adkomst og til bygningenes hovedinngang. Utvendig ved hovedadkomst og ved hovedinngang skal det være skilt som viser oversikt over skolen med utearealer. Av oversiktsskiltet skal det fremgå de forskjellige fløyers og bygningers betegnelse, alle innganger skal være markert. Det skal også være en markering på hvor betrakteren av skiltet står. Alle innganger skal være markert med sin betegnelse og et som viser til hovedinngangen, skiltet kombineres med en miniatyr av oversiktsplanen. Skilt utføres i henhold til Designhåndbok for Oslo kommune. | Alt nytt, tidligere var krav fra UDE
D7 |  | D764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. |  | Rekkverk med håndløper skal være 1200 mm høyt, ha håndløpere i to høyder, og være utført i korrosjonsbeskyttet og lakkert stål. Ved fjellskjæringer eller andre sprang monteres rekkverk direkte i fjell. |  | B7 |  | B764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. |  | Rekkverk i rustfri utførelse med håndløper skal være 1,2 m høyt, ha håndløpere i 2 høyder, og være utført i korrosjonsbeskyttet og lakkert stål. Spilerekkverk skal unngås. Ved fjellskjæringer eller andre sprang monteres rekkverk direkte i fjell. | Endret høyde fra millimeter til meter, og rustfri utførelse er tilføyd. Spilerekkverk skal unngås | Både rustfri og korrosjonsbeskyttet samt lakkert stål
D7 | [5 empty] | B7 |  | B765 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B766 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B767 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B768 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B769 Andre veier og plasser |  | Ved behov for sikring av potensielle farer, som skrenter, stup med videre, vurderes sikkerhetsrekkverk, avvisere eller andre egnete tiltak. Mindre stier tilpasses tomtens topografi. Opparbeidelsen vurderes ut fra plassering i forhold til ulike aktivitetssoner. De kan bygges med varierte dekker, smale, bratte eventuelt med trinn der terrenget gjør dette naturlig. | Alt nytt
D7 | D77 Parker og hager |  |  |  |  | B7 | B77 Parker og hager
D7 |  | D770 Parker og hager, generelt |  |  |  | B7
D7 |  |  | D770.1 Bevaring av eksisterende vegetasjon | Det skal gjøres en vurdering om den eksisterende vegetasjonen kan bevares og skal vernes i byggeperioden. Dersom den kan bevares, skal den bevares. Beskyttelse under bygging utføres iht. veileder fra Friluftsetaten. |  | B7 |  |  | Bevaring av eksisterende vegetasjon | Det skal gjøres en vurdering om den eksisterende vegetasjonen kan bevares og skal vernes i byggeperioden. Dersom den kan bevares, skal den bevares. Beskyttelse under bygging utføres i henhold til veileder fra Friluftsetaten
D7 |  |  | D770.2 Materialbruk, utførelse | Gress legges iht. Byggforsk detaljblad 517.121. Det legges vekt på at planter som benyttes skal være herdige, at de krever lite stell. Plantene skal sikres tilstrekkelig rom og vekstmedium slik at plantefeltene framstår som frodige. Trær skal plasseres minimum tolv meter fra bygning. Giftige planter skal ikke benyttes. |  | B7 |  |  | Materialbruk, utførelse | Gress legges i henhold til Byggforsk detaljblad 517.121. Det legges vekt på at planter som benyttes skal være herdige, at de krever lite stell. Plantene skal sikres tilstrekkelig rom og vekstmedium slik at plantefeltene framstår som frodige. Trær skal plasseres minimum 12 m fra bygning. Giftige planter skal ikke benyttes.
D7 |  |  | D770.3 Vedlikehold og skjøtsel | Beskrives iht. Byggforsk detaljblad 517.123 i garantiperioden (5 år). |  | B7 |  |  | Vedlikehold og skjøtsel | Beskrives i henhold til Byggforsk detaljblad 517.123 i garantiperioden (5 år).
D7 |  | D771 Gressarealer |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B771 Gressarealer |  | Gress velges som dekketype kun der det kan aksepteres slitasje og ujevnt dekke. Gress legges i henhold til Byggforsk detaljblad 517.121. Gressplen må ikke anlegges nærmere en 0,5 m fra bygningen. | Nytt, tidligere var krav fra UDE
D7 |  | D772 Beplantning |  | Krav stilles i sin helhet av leietaker, Utdanningsetaten. |  | B7 |  | B772 Beplantning |  | Ved nyplanting skal gift og allergifremkallende arter ikke benyttes (jfr., veileder for universell utforming utarbeidet av Hageselskapet/Husbanken, punkt 3.2, sjekkliste). Vegetasjonen/beplantning skal ikke redusere den frie bredden for gangatkomst-/tur-/gangvei eller andre gangsoner. Tomten beplantes parkmessig og utstyres med benker og bord i kraftig vedlikeholdsfri utførelse. Det legges vekt på at planter som benyttes skal være herdige, at de krever lite stell, at blomstringen er i skolesemesteret og at de har fine høstfarger. Plantene skal sikres tilstrekkelig rom og vekstmedium slik at plantefeltene framstår som frodige. | Nytt, tidligere var krav fra UDE
D7 |  | D773 Utstyr (benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning mv.) |  |  |  | B7 |  | B773 Utstyr (benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning mv.)
D7 |  |  | D773.1 Generelt | Alt utstyr skal være vandalsikkert, festes til grunnen og være vedlikeholdsfrie. |  | B7 |  |  | B773.1 Generelt | Alt utstyr skal være hærverkssikkert, festes til grunnen og være vedlikeholdsfrie | Vandalsikkert er endret til hærværk sikkert
D7 |  |  | D773.2 Sittebenker, bord, blomsterkasser og annet utstyr | Benker og bord i kraftig utførelse plasseres i rimelig omfang. |  | B7 |  |  | B773.2 Sittebenker, bord, blomsterkasser og annet utstyr | Benker og bord i kraftig, vedlikeholdsfri utførelse plasseres i rimelig omfang. Det skal tas hensyn til universell utforming. | Benker og bor skal nå være vedlikeholdsfrie og det skal tas hensyn til universell utforming
D7 |  |  | D773.3 Flaggstang | Det skal være en flaggstang per skole. Denne skal plasseres så den kan legges ned. |  | B7 |  |  | B773.3 Flaggstang | Det skal være en flaggstang per skole. Flaggstang skal plasseres så den kan legges ned.
D7 |  |  | D773.4 Skilting | Designhåndboken for Oslo kommune skal følges for skilting. Det presiseres at ved hovedatkomst og hovedinngang skal det være oversiktskart over skolearealene hvor bygninger og innganger er merket. Det skal også markeres hvor betrakteren befinner seg. Krav til skilting for øvrig stilles av leietaker. |  | B7 |  |  | B773.4 Skilting | Designhåndboken for Oslo kommune skal følges for skilting. Det presiseres at ved hovedatkomst og hovedinngang skal det være oversiktskart over skolearealene hvor bygninger og innganger er merket. Det skal også markeres hvor betrakteren befinner seg. Krav til skilting for øvrig stilles av leietaker.
D7 |  |  | D773.5 Postkasser | Det skal evt. være utvendige postkasser. Postkassene skal være låsbare, plasseres nær hovedinngang på veggen. |  | B7 |  |  | B773.5 Postkasser | Eventuelle postkasser skal være utvendige. Postkassene skal være låsbare, plasseres nær hovedinngang på veggen. | Kun endring i settningsoppbygning
D7 |  |  | D773.6 Søppelkasser, avfallsbrønner og søppelskur | Plasseres minst 8 m fra fasade. Beholderne/containerne i skur skal stå på et fast, vanntett underlag på marknivå (uten trinn), fritt for snø- og vannsamlinger. Beholdere/containere skal være i stål og være låsbare. Beholdere/ containere skal være plassert slik at renovatør, så langt det er mulig, ikke må kjøre inn i skolegården ved henting av søppel. Fraksjoner for kildesortering i sentral avfallstasjon for oppsamling av avfall før bortkjøring fra bygningen: • restavfall • papp/papir • husholdningsavfall • last • glass/hermetikk/metall • EE-bur 􀀹 farlig avfall Det skal legges til rette for kompostering der dette er mulig. Samme fargekoder og symboler skal brukes på alle avfallsbeholdere innendørs og utendørs. For innvendig oppsamling og behandling av avfall, jfr. kapittel D651 i denne boken og i boken Krav og forventninger. |  | B7 |  |  | B773.6 Søppelkasser, avfallsbrønner og søppelskur | Sentrale avfallsbeholdere skal plasseres minst 8 m fra fasade, med lett tilgang for renovasjonsbil. Beholdere/containere skal være i stål og være låsbare. Beholdere/containere skal være plassert slik at renovatør, så langt det er mulig, ikke må kjøre inn i oppholdsareal ved henting av søppel. Plassering av beholdere og atkomst til disse skal godkjennes av Renovasjonsetaten. Beholderne/containerne i skur skal stå på et fast, vanntett underlag på marknivå (uten trinn), fritt for snø- og vannsamlinger. Fraksjoner for kildesortering i sentral avfallstasjon for oppsamling av avfall før bortkjøring fra bygningen: • restavfall • papp/papir • husholdningsavfall/matavfall • plast • glass/hermetikk/metall • EE-bur • farlig avfall Det skal legges til rette for kompostering der dette er mulig. Samme fargekoder og symboler skal brukes på alle avfallsbeholdere innendørs og utendørs. For innvendig oppsamling og behandling av avfall, jfr. kapittel B651. Det skal plasseres rikelig antall avfallsdunker i skolegården. | Nytt: sentrale avfallsbeholdere skal plasseres med lett tilgang for renovasjonsbil, plassering og adkomst skal godkjennes av renovasjonsetaten. Skolegård er byttet ut med oppholdsareal. Begrepet matavfall har kommet til. Vedr avfallshåndtering inne er boken Krav og forventninger fjernet. Det er tilført et avsnitt om antall afalsdunker i skolegård (riktig antall)
D7 |  |  | D773.7 Vaktmesterbod | Vaktmesterbod plasseres i bygningskroppen og skal være en egen branncelle. |  | B7 |  |  | B773.7 Vaktmesterbod | Vaktmesterbod plasseres i bygningskroppen og skal være en egen branncelle.
D7 | [5 empty] | B7 |  |  | B773.8 Lekeplassutstyr | Det henvises til kapittel B762.3 Lekeområder. Som et minimum bør følgende medtas: • Husker • Aktivitetsapparater med forskjellige funksjoner • Ballplass for ulike typer ballspill • Sittemiljøer, både enkeltvis og i grupper
D7 |  |  | D773.8 Utebod | Dersom småskole og skolefritidsordninge trenger låsbar utebod, plasseres den i bygningskroppen. |  | B7 |  |  | B773.8 Utebod | Dersom trinn 1-4, vaktmester og aktivitetsskolen trenger låsbar utebod, plasseres den i bygningskroppen. | Begrepene om hvem som evt trenger utebod er endret
D7 |  |  | D773.9 Utsmykking | Det henvises til kapittel D9. |  | B7 |  |  | B773.9 Utsmykking | Det henvises til kapittel B9.
D7 | [5 empty] | B7 |  | B774 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B775 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B776 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B777 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B778 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B779 Andre deler for parker og hager |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 | D78 Utendørs infrastruktur |  |  |  |  | B7 | B78 Utendørs infrastruktur
D7 |  | D780 Utendørs infrastruktur, generelt |  | Ingen generelle krav. |  | B7
D7 | [5 empty] | B7 |  | B781 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B782 Skal ikke benyttes
D7 |  | D783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7 |  | B783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 |  | D784 Tilknytning til eksterne elkraftnett |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7 |  | B784 Tilknytning til eksterne elkraftnett |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 |  | D785 Tilknytning til eksterne telenett |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7 |  | B785 Tilknytning til eksterne telenett |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 |  | D786 Annen utendørs infrastruktur |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift. |  | B7 |  | B786 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B787 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B788 Skal ikke benyttes
D7 | [5 empty] | B7 |  | B789 Andre deler for utendørs infrastruktur |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D7 | [5 empty] | B7 | B79 Andre utendørs anlegg |  |  | Ingen krav stilles utover lov og forskrift.
D9 | D91 Inventar |  |  | Det henvises til Utdanningsetatens Krav og forventninger.
D9 |  | D970 Generelt |  | Kunstnerisk utsmykking skal følge Oslo kommunes Regelverk for utsmykking av kommunale bygg i Oslo, samt Undervisningsbyggs prosedyre i ProSmart.
D9 |  | D971 Materialvalg, sikring av kunsten |  | Det må velges kunst av materialer som tåler fysisk påkjenning og støt av barn i lek, eller kunsten må sikres mot slik påkjenning. • Billedkunst skal skrus til gulv/vegg/tak på spikerslag og bør ha ikke knusbare overflater og være vaskbare. Fresker skal males på blindvegg. • Skulpturer må stå på sokkel eller tilsvarende fysisk sikring for å tåle påkjenning fra renholdsapparater, brøytebiler, lek m.m. Bør kunne impregneres mot tagging og være vaskbare. • Montasjer eller andre installasjoner skal sikres som billedkunst og skulpturer. Behov for strøm, belysning osv. avtales med Kunst i Oslo for hvert enkelt kunstverk. | [7 empty] | Forvaltes ihht rundskriv 6/2005 - Byrådet - Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslol kommunes virksomheter
D9 |  | D972 Utforming, sikring av bruker |  | Kunstnerisk utsmykking som kan bli brukt som lekeapparat eller står i områder som blir brukt til lek skal følge forskriftskravene definert for lekeområder, jfr. kapittel D7.
D9 |  | D973 Sikring av utsmykking i byggeperioden |  | Ved rehabiliteringsprosjekter skal Undervisningsbygg i samråd med Kunst i Oslo kartlegge eksisterende kunst i skoleanlegget og avtale hvordan kunsten skal sikres evt. rehabiliteres, relokaliseres og oppbevares.